# MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI

NORME DE PREVENIRE

ŞI STINGERE A INCENDIILOR SPECIFICE ACTIVITĂŢILOR DIN DOMENIUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI.

PREVEDERI GENERALE

#### Indicativ NP - 073 - 2

Aprobat cu Ordinul M.L.P.T.L. 1992 din 13.12.2002

ELABORATOR: S.C. INCERTRANS S.A.

| CAPITOLUL 1 PREVEDERI GENERALE | Pagina |
| --- | --- |
| SECŢIUNEA 1-a Obiect şi domeniu de aplicare | 7 |
| SECŢIUNEA a 2-a Definiţii, terminologie şi clasificări | 8 |
| SECŢIUNEA a 3-a Acte normative care reglementează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor | 12 |
| CAPITOLUL 2 OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI |  |
| SECŢIUNEA 1-a Obligaţiile şi răspunderile Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei | 12 |
| SECŢIUNEA a 2-a Obligaţiile şi răspunderile Direcţiilor Generale de profil | 13 |
| SECŢIUNEA a 3-a Instruirea personalului | 14 |
| CAPITOLUL 3 ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR |  |
| SECŢIUNEA 1-a Scop şi principii de organizare a activităţii | 16 |
| SECŢIUNEA a 2-a Organizarea activităţii de dotare – echipare cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor | 16 |
| CAPITOLUL 4 REGULI ŞI MĂSURI COMUNE DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR, ÎN SECTOARELE DE ACTIVITATE SPECIFICE LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI |  |
| SECŢIUNEA 1-a Lucrările cu foc deschis | 17 |
| SECŢIUNEA a 2-a Fumatul | 19 |
| SECŢIUNEA a 3-a Sudarea şi tăierea metalelor | 20 |
| SECŢIUNEA a 4-a Colectarea şi distrugerea deşeurilor combustibile | 25 |
| SECŢIUNEA a 5-a Măsuri pentru sezonul rece şi cald | 26 |
| SECŢIUNEA a 6-a Tratarea cu produse ignifuge şi de termoprotecţie | 27 |
| SECŢIUNEA a 7-a Căi de acces, evacuare şi de intervenţie | 28 |
| SECŢIUNEA a 8-a Construcţii de producţie şi depozitare. Prevederi generale. | 30 |
| SECŢIUNEA a 9-a Instalaţii tehnologice | 30 |
| SECŢIUNEA a 10-a Ateliere pentru prelucrarea lemnului | 31 |
|  | Pagina |
| SECŢIUNEA a 11-a Ateliere de tapiţerie, croitorie, prelate şi velatură | 32 |
| SECŢIUNEA a 12-a Ateliere de vulcanizare şi prelucrare a cauciucului | 32 |
| SECŢIUNEA a 13-a Ateliere de prelucrări mecanice şi de tinichigerie | 33 |
| SECŢIUNEA a 14-a Ateliere pentru acoperiri metalice şi şlefuit | 34 |
| SECŢIUNEA a 15-a Ateliere de vopsitorie şi finisaje | 34 |
| SECŢIUNEA a 16-a Platforme de parcare a autovehiculelor | 37 |
| SECŢIUNEA a 17-a Garaje | 37 |
| SECŢIUNEA a 18-a Centre şi oficii de calcul electronic | 38 |
| SECŢIUNEA a 19-a Depozite | 39 |
| SECŢIUNEA a 20-a Birouri | 43 |
| SECŢIUNEA a 21-a Spaţii de cazare şi cantine | 44 |
| SECŢIUNEA a 22-a Încăperi pentru multiplicare şi legătorie – cartonaje | 44 |
| SECŢIUNEA a 23-a Alimentarea cu apă | 45 |
| SECŢIUNEA a 24-a Alimentarea cu gaze | 46 |
| SECŢIUNEA a 25-a Încălzire centrală şi locală | 47 |
| SECŢIUNEA a 26-a Staţii de compresoare de aer | 51 |
| SECŢIUNEA a 27-a Instalaţii de ventilare | 51 |
| SECŢIUNEA a 28-a Instalaţii electrice de forţă, de iluminat şi paratrăsnet | 52 |
| CAPITOLUL 5 MIJLOACE TEHNICE DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR |  |
| SECŢIUNEA 1-a Cerinţe generale | 55 |
| SECŢIUNEA a 2-a Alarmarea şi alertarea în caz de incendiu | 55 |
| SECŢIUNEA a 3-a Semnalizarea incendiilor | 56 |
| SECŢIUNEA a 4-a Stingerea incendiilor | 56 |
| SECŢIUNEA a 5-a Instalaţii de stingere cu hidranţi | 59 |
| SECŢIUNEA a 6-a Instalaţii de stingere cu sprinklere şi drencere | 60 |
| SECŢIUNEA a 7-a Instalaţii de stingere cu substanţe speciale | 61 |
|  | Pagina |
| SECŢIUNEA a 8-a Stingătoare şi alte aparate, unelte şi mijloace iniţiale de intervenţie | 62 |
| CAPITOLUL 6 REGULI ŞI MĂSURI SPECIFICE. REGULI GENERALE |  |
| SECŢIUNEA 1-a Construcţii. Prevederi generale | 63 |
| SECŢIUNEA a 2-a Arhive | 65 |
| SECŢIUNEA a 3-a Săli aglomerate | 66 |
| SECŢIUNEA a 4-a Protecţia golurilor din elementele de compartimentare şi dispozitive de siguranţă | 68 |
| CAPITOLUL 7 REGULI ŞI MĂSURI DE PREVENIREA ŞI STINGERE A INCENDIILOR PENTRU UNITĂŢI DE OCROTIREA SĂNĂTĂŢII |  |
| SECŢIUNEA 1-a Reguli şi măsuri specifice pentru încăperi cu aglomerări de persoane | 69 |
| SECŢIUNEA a 2-a Reguli şi măsuri pentru sectoarele funcţionale, blocuri administrative ale unităţilor din sistemul sanitar, spitale, dispensare, centre de medicină preventivă, staţionare adulţi sau copii, cabinete medicale, săli de tratament, spaţii de aşteptare din unităţile sanitare | 70 |
| SECŢIUNEA a 3-a Reguli şi măsuri pentru laboratoare | 70 |
| SECŢIUNEA a 4-a Depozitele oficiilor farmaceutice şi unităţile farmaceutice de desfacere | 75 |
| SECŢIUNEA a 5-a Blocul operator. Serviciile de anestezie – reanimare – transfuzie | 76 |
| SECŢIUNEA a 6-a Blocurile alimentare din unităţile sanitare | 77 |
| SECŢIUNEA a 7-a Locurile de muncă dotate cu aparate şi instalaţii de sterilizare | 78 |
| SECŢIUNEA a 8-a Fizioterapie şi recuperare medicala | 79 |
| CAPITOLUL 8 REGULI ŞI MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR PENTRU ACTIVITĂŢILE SPECIFICE CLUBULUI SPORTIV |  |
| SECŢIUNEA 1-a Reguli şi măsuri pentru clădiri şi amenajări sportive | 79 |
| CAPITOLUL 9 METODE ŞI PROCEDURI PRIVIND IDENTIFICAREA, EVALUAREA ŞI CONTROLUL RISCURILOR DE INCENDIU |  |
| SECŢIUNEA 1-a Identificarea riscului de incendiu | 80 |
| SECŢIUNEA a 2-a Niveluri ale riscului de incendiu | 81 |
| SECŢIUNEA a 3-a Evaluarea riscurilor de incendiu | 82 |
|  | Pagina |
| SECŢIUNEA a 4-a Metode de evaluare a riscului de incendiu | 83 |
| SECŢIUNEA a 5-a Controlul riscului de incendiu | 83 |
| SECŢIUNEA a 6-a Gestionarea riscurilor de incendiu | 84 |
| CAPITOLUL 10 NORME DE DOTARE CU MIJLOACE DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR |  |
| SECŢIUNEA 1-a Echiparea cu instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor | 84 |
| SECŢIUNEA a 2-a Dotare cu stingătoare şi alte mijloace iniţiale de stingere a incendiilor | 85 |
| SECŢIUNEA a 3-a Dotarea cu accesorii de trecere a apei şi de producere a spumei | 86 |
| SECŢIUNEA a 4-a Dotarea de rezervă | 86 |
| CAPITOLUL 11 DISPOZIŢII FINALE | 86 |

## ANEXE

|  | Pagina |
| --- | --- |
| Anexa 1 Acte normative care reglementează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor | 88 |
| Anexa2 Principalele acte normative cu reglementări conexe activităţii de apărare împotriva incendiilor | 89 |
| Anexa 3 Permis de lucru cu foc | 90 |
| Anexa 4 Organizarea apărării împotriva incendiilor | 92 |
| Anexa 5 Norme de dotare a spaţiilor cu stingătoare şi alte mijloace iniţiale de intervenţie | 93 |
| Anexa 6 Mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor | 101 |
| Anexa 7 Planul de intervenţie | 102 |
| Anexa 8 Lista lucrărilor de verificare, întreţinere şi reparare a mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor | 104 |
| Anexa 9 Plan de evacuare în caz de incendiu | 109 |
| Anexa 10 Clasificarea materialelor şi substanţelor depozitate (după clasa de periculozitate) | 110 |
| Anexa 11 Clasificarea lichidelor combustibile şi a depozitelor | 113 |
| Anexa 12 Efectele negative ale agenţilor care pot interveni în caz de incendiu, asupra construcţiilor, instalaţiilor şi utilizatorilor | 114 |
| Anexa 13 Complet Hi (de dotare a hidranţilor de incendiu interiori) | 115 |
| Anexa 14 Risc de incendiu | 116 |
| Anexa 15 Scenariu de siguranţă la foc | 119 |
| Anexa 16 Registrul de evidenţă a mijloacelor tehnice de PSI | 123 |
| Anexa 17 Domeniul şi eficienţa produselor de stingere a incendiilor | 124 |
| Anexa 18 Stingătoare (clasificare şi identificare) | 125 |
| Anexa 19 Completul de dotare a panourilor de incendiu | 127 |
| Anexa 20 Timpii de siguranţă la foc şi timpii operativi de intervenţie | 128 |

# CAPITOLUL 1

# PREVEDERI GENERALE

# SECŢIUNEA 1

Obiect şi domeniu de aplicare

Art. 1. Prezentele norme reglementează organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire şi stingere a incendiilor în exploatarea tuturor unităţilor care funcţionează în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, precum şi persoanelor fizice şi juridice, de drept public sau privat, care desfăşoară activităţi în domeniul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.

Art. 2. Prevederile normelor cuprind obligaţii, răspunderi, reguli şi măsuri organizatorice, tehnice, de echipare, de dotare cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor ce trebuie asigurate, aplicate şi respectate în scopul reducerii riscului de incendiu şi a preîntâmpinării izbucnirii, propagării şi dezvoltării incendiului, a reduceri efectelor negative şi asigurării protecţiei utilizatorilor şi a forţelor care intervin la stingerea incendiilor în condiţii de operativitate şi eficienţă.

Art. 3. Prevederile prezentelor norme se aplică la:

- exploatarea şi întreţinerea bunurilor din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;

- exploatarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport, a construcţiilor, instalaţiilor, utilajelor şi aparaturii din patrimoniul unităţilor;

- executarea în unităţi a lucrărilor de construcţii-montaj, modernizărilor, reprofilărilor, schimbărilor de destinaţie, transformărilor şi a extinderilor;

- transportul, depozitarea şi manipularea materialelor şi a substanţelor explozibile, a gazelor şi a materiilor solide inflamabile, precum şi a materiilor comburante;

- dotarea şi echiparea cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor şi asigurarea menţinerii acestora în stare de funcţionare sau utilizare la parametrii proiectaţi.

Art. 4. Pentru activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora se vor respecta prevederile din Normativul C 300 aprobat prin Ordin al ministrului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.

La proiectarea şi executarea construcţiilor se aplică prevederile din “Normativul Siguranţa Ia Foc a Construcţiilor” indicativ P 118, aprobat cu Ordin al ministrului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, şi celelalte reglementări tehnice specifice.

Art. 5. Regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi cele de echipare şi de dotare cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor din prezentele norme nu au caracter limitativ, putând fi suplimentate şi completate în funcţie de condiţiile stabilite prin scenariile de siguranţă la foc şi concluziile rezultate din identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, în raport cu capacitatea de apărare împotriva incendiilor asigurată, potrivit actelor normative şi a reglementărilor tehnice în vigoare. Pentru activităţile specifice departamentale îşi vor elabora reglementări de specialitate pe domenii (cale ferată, drumuri, etc.).

Art. 6. Prevederile prezentatelor norme se aplică cumulativ pentru fiecare situaţie în parte, bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale (construcţie, instalaţie, mijloc de transport, atelier, depozit, loc de muncă) indiferent de capitolele în care sunt stabilite regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, respectându-se şi prevederile actelor normative şi reglementările tehnice cu aplicabilitate în domeniul apărării împotriva incendiilor necuprinse în prezentele norme.

Art. 7. Pentru activităţi specifice altor ramuri sau sectoare de activitate (sanitare, învăţământ, sport, aprovizionare şi desfacere etc.) care nu sunt cuprinse în prezentele norme de prevenire şi stingere a incendiilor se aplică prevederile corespunzătoare stabilite în reglementările emise de ministerele de specialitate, potrivit domeniilor de competenţă ale acestora.

Art. 8. La introducerea unor noi activităţi sau utilizarea de noi instalaţii, maşini, utilaje, tehnologii, echipamente, aparatură, produse etc., factorii implicaţi vor stabili reguli şi măsuri specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, pe baza documentaţiilor puse Ia dispoziţie de producători şi alţi factori, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Art. 9. Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi permanente sau temporare pe teritoriul unităţilor din subordinea sau sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei sunt obligate să respecte normele şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor specifice profilului unităţilor în care lucrează şi activităţilor pe care le execută.

## SECŢIUNEA a 2-a

Definiţii, terminologie şi clasificări

Art. 10. Principalii termeni utilizaţi în prezenta reglementare sunt definiţi astfel:

1) Ascensor de intervenţie în caz de incendiu - ascensor uşor accesibil, realizat corespunzător cerinţelor asigurării operaţiunilor de intervenţie în caz de incendiu, cu capacitatea de transport a 3-5 servanţi (minimum 500 kg) şi amplasat separat de restul construcţiei, astfel încât să funcţioneze cel puţin 2 ore de la izbucnirea incendiului.

2) Căi de acces, de evacuare şi de intervenţie privind intrările şi ieşirile în şi din incinta agenţilor economici, instituţiilor, la clădirile industriale şi civile, alte amenajări, precum şi drumurile şi căile de circulaţie din interiorul acestora, inclusiv intrările Ia clădiri, la prizele de apă de la bazine sau râuri, culoarele de circulaţie dintre stive sau dintre depozite exterioare, traversările de cale ferată.

Pe teritoriul localităţilor, în această categorie se includ şi arterele destinate circulaţiei rutiere, drumurile judeţene sau naţionale.

3) Clapetă antifoc - dispozitiv de închidere (obturare) rezistent la foc, montat pe tubulatura de ventilare care străpunge un element de construcţie antifoc sau rezistent la foc (în poziţie normală deschisă şi prevăzut cu acţionare automata şi manuală în caz de incendiu).

4) Clădire înalta - construcţie civilă (publică) supraterană, la care pardoseala ultimului nivel folosibil este situată la peste 28 m faţă de terenul (carosabil adiacent) accesibil autovehiculelor de intervenţie ale pompierilor pe cel puţin 2 laturi ale clădiri.

Atunci când ultimele niveluri sunt locuinţe de tip duplex sau triplex se ia în considerare numai nivelul de acces din circulaţiile comune orizontale ale clădirii.

Nu sunt considerate clădiri înalte:

- Construcţiile care nu sunt destinate să adăpostească oameni;

- Clădirile civile (publice) la care deasupra nivelului limită se află un singur nivel ce ocupa maximum 50 % din aria construită a clădirii şi cuprinde numai încăperi pentru maşini ale ascensoarelor, spaţii tehnice aferente construcţiei, circulaţii funcţionale;

- Clădirile civile (publice) nominalizate în normativul de siguranţă la foc P 118.

5) Clădire foarte înalta - construcţie civilă (publică) la care pardoseala ultimului nivel folosibil este situată la înălţimea de 45 m sau mai mult, măsurată conform precizărilor pentru clădiri înalte (pct. 4).

6) Clasa de combustibilitate - caracteristică a unui material sau element, exprimată prin nivelul parametrilor specifici, determinaţi în urma unor încercări standardizate.

7) Combustibilitatea materialelor şi elementelor de construcţii – capacitatea acestora de a se aprinde şi arde în continuare, contribuind la creşterea cantităţii de căldură dezvoltată de incendiu.

În funcţie de comportarea la foc, materialele şi elementele de construcţii pot fi incombustibile (CO) sau combustibile (C 1 - C 4).

Materialele şi elementele de construcţie combustibile se clasifică în clase de combustibilitate, astfel:

- C 1 - practic neinflamabile;

- C 2 - dificil inflamabile;

- C 3 - mediu inflamabile;

- C 4 - uşor inflamabile.

Materialele din clasele C 1 şi C 2 sunt considerate greu combustibile.

Materialele şi substanţele ce se depozitează se clasifică şi în clase de periculozitate, simbolizate de la P1 la P5.

8) Compartiment de incendiu - construcţie independentă (instalaţie), precum şi construcţii comasate sau grupate, amplasate la distanţele normale faţă de vecinătăţi, sau volum construit compartimentat prin pereţi antifoc faţă de construcţiile (instalaţiile) adiacente.

În clădirile înalte şi foarte înalte, compartimentul de incendiu poate fi un volum închis, constituit din unul pană la trei niveluri succesive, delimitate de elemente rezistente Ia foc (pereţi, planşee) conform normativului P 118/99 şi cu aria desfăşurată totală conform compartimentului de incendiu admis pentru construcţiile civile (publice) de gradul I de rezistenţă la foc.

9) Comportarea la foc totalitatea schimbărilor fizice şi chimice intervenite atunci când un material, produs sau ansamblu este supus acţiunilor unui incendiu standard.

Comportarea la foc a construcţiilor şi a instalaţiilor, în ansamblu sau a unor părţi componente este determinată de contribuţia la foc a elementelor, materialelor şi substanţelor combustibile utilizate, în raport cu rezistenţa la foc asigurată.

10) Condiţii de performanţă - exprimarea performanţelor produsului prin criterii şi nivele de performanţă ale acestuia, corespunzătoare exigenţelor (pretenţiilor) de siguranţă la foc ale utilizatorilor.

11) Cortina de siguranţă - element mobil de protecţie antifoc, specific golurilor mari din pereţii de compartimentare împotriva incendiilor.

12) Criterii de performanţă - condiţii în raport cu care se evaluează îndeplinirea unor cerinţe de performanţă.

13) Densitatea sarcinii termice - potenţial caloric total al unui spaţiu, încăpere etc., raportat la aria pardoselii luată în considerare (MJ/m2).

14) Deschideri pentru evacuarea fumului (desfumare) - goluri practicate în treimea superioară a închiderilor perimetrale sau în acoperişul unei construcţii, astfel încât să permită evacuarea fumului produs în caz de incendiu (permanent libere sau închise cu dispozitive care se deschid automat în caz de incendiu).

15) Deşeurile şi reziduurile combustibile sunt resturi care provin din prelucrarea materialelor şi a produselor combustibile sau din operaţiuni de condiţionare şi curăţare a diverselor tipuri de produse, echipamente şi utilaje.

În această categorie intră şi depunerile de produse inflamabile şi de grăsimi sau de uleiuri pe elementele componente ale instalaţiilor de ventilare şi exhaustare, precum şi scăpările necontrolate de fluide combustibile.

Deşeurile şi reziduurile combustibile se colectează pentru reintroducerea acestora în diferite procese productive şi pentru distrugerea organizată în anumite condiţii.

Ambalajele sunt luate în considerare datorită naturii constructive a acestora (hârtie, carton, lemn etc.).

16) Etanşeitatea la fum şi flăcări - intervalul de timp în care un element de separare împiedică trecerea fumului, şi a flăcărilor dintr-o parte în alta a lui.

17) Foc deschis - arderea în aer liber, acea ardere care nu se desfăşoară într-un spaţiu închis de combustie. Pot fi incluse în această categorie flăcările produse de: brichete, chibrituri, lumânări, lămpi sau aparate de gătit, aparate de lipire, tăiere, sudură etc., focul făcut în aer liber în scop de încălzire sau pentru arderea de resturi menajere ori vegetale, precum şi flacăra care apare în urma unor reacţii chimice. În categoria de foc deschis se includ şi materialele în stare incandescenta, aflate în situaţii deosebite cum sunt: împroşcările, deversările, răsturnările, staţionările etc., care pot provoca incendii datorită radiaţiei termice sau contactului direct cu materialele combustibile.

18) Fumatul este activitatea care presupune existenţa unui mijloc de aprindere (chibrit, brichetă), a ţigării, a trabucului sau a pipei şi a restului ce rămâne de la terminarea procesului de fumat: rest de ţigară, de trabuc, scrum de pipă etc.

19) Grad de rezistenţă la foc - capacitatea globală a construcţiei sau a compartimentului de incendiu de a răspunde la acţiunea unui incendiu standard, indiferent de destinaţia sau funcţiunea acestuia.

20) Ignifugare - operaţie de tratare a unui material combustibil (lemn, textile, materiale plastice) cu ignifuganţi (antipirene) în scopul modificării capacităţii de aprindere a arderii independente şi a propagării flăcării.

21) Incendiu - proces complex de ardere cu evoluţie nedeterminată, datorat prezenţei substanţelor combustibile şi a surselor de aprindere, a cărui apariţie şi dezvoltare au fost scăpate de sub control, are efecte negative prin producerea de pierderi de vieţi, pagube materiale etc. şi care impune intervenţia organizată pentru stingere.

22) Inflamarea generalizată (flash-over) - trecerea bruscă la starea de combustie generalizată pe suprafaţa materialelor combustibile dintr-un spaţiu închis.

23) Încăperi cu aglomerări de persoane - încăperi în care se pot afla simultan cel puţin 50 de persoane, fiecăreia din acestea revenindu-i o arie de pardoseală mai mică de 4m2.

24) Încăpere tampon - încăpere (sas) de protecţie a golurilor din pereţi, astfel conformată, alcătuită şi realizată încât să corespundă prevederilor normelor tehnice potrivit rolului pe care îl are în caz de incendiu.

25) Limitarea propagării incendiilor - ansamblul măsurilor constructive şi de instalaţii care împiedică pentru durate normate de timp, extinderea incendiului în interiorul compartimentului de incendiu sau în afara acestuia.

26) Lucrările premergătoare în timpul sezonului rece sunt ansambluri de activităţi care trebuie să se desfăşoare Ia instalaţiile şi sistemele la care este necesar să se asigure buna funcţionare, în timpul anotimpului în care se înregistrează temperaturi scăzute. Acestea se referă întotdeauna şi la activităţi care vizează înlăturarea efectelor îngheţului şi căderilor abundente de zăpadă.

27) Mansardă - spaţiu funcţional amenajat în volumul podului construcţiei, care se include în numărul de niveluri supraterane.

28) Nivel - spaţiu construit suprateran sau subteran al construcţiilor închise sau deschise, delimitat de planşee. Constituie nivel de asemenea supanta, a cărei arie depăşeşte 40 % din cea a încăperii/spaţiului în care se află.

29) Perete sau planşeu antifoc (AF) - element de construcţie vertical realizat din materiale incombustibile (CO), având rezistenţa la foc cel puţin egala cu nivelul stabilit în funcţie de densitatea cea mai mare a sarcinii termice din compartimentele de incendiu pe care le separă, conformat şi realizat potrivit prevederilor normativului P 118.

30) Perete sau planşeu rezistent la explozie (RE) - element de construcţie vertical sau orizontal, realizat din materiale fără goluri interioare, incombustibile (CO), alcătuit şi dimensionat prin calcul astfel încât să reziste la presiunea exploziei volumetrice respective. Atunci când separă compartimente de incendiu, trebuie să îndeplinească şi condiţiile stabilite pentru elemente antifoc.

31) Perete sau planşeu rezistent la foc (RE) - element de construcţie vertical sau orizontal, realizat din materiale incombustibile (CO), cu rezistenţă la foc cel puţin egală cu nivelul stabilit în “Normativul Siguranţa la Foc a Construcţiilor” indicativ P 118-99, aprobat cu Ordinul nr. 27 din 07.04.1999 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în funcţie de rolul de protecţie la foc pe care îl are.

32) Perete sau planşeu etanş la foc (FE) - element de construcţie vertical sau orizontal alcătuit din materiale incombustibile (CO) care asigură etanşeitatea stabilită prin normativ.

33) Pereţi portanţi - elemente de construcţie verticale, portante ale construcţiei, caracterizate prin clasa de combustibilitate şi rezistenţă la foc, pentru stabilirea gradului de rezistenţă la foc a clădirii sau compartimentului de incendiu.

34) Pereţi neportanţi (autoportanţi) - idem pereţi portanţi, dar fără îndeplinirea unui rol structural.

35) Performanţa la foc - comportarea unui material, produs sau ansamblu supus unui incendiu, în raport cu utilizarea lui.

36) Planşeu - element de construcţie orizontal sau înclinat care delimitează niveluri ale construcţiei, luat în calcul pentru determinarea gradului de rezistenţă la foc şi a numărului de niveluri.

Planşeele parţiale (supante) care ocupă mai mult de 40% din aria încăperii în care sunt dispuse se iau în calcul la determinarea gradului de rezistenţă la foc şi a numărului de niveluri.

37) Potenţial calorific - a se vedea definiţia pentru sarcina termică.

38) Platformă - element de construcţie orizontal, cu goluri neprotejate în procent de minimum 30 % din arie (inclusiv tip grătar), fără loc permanent de activitate şi destinat vizitării periodice (maximum de 8 ori pe schimb). Platformele nu se iau în calcul la determinarea gradului de rezistenţă la foc şi a numărului de niveluri.

39) Risc de incendiu - probabilitatea globală de izbucnire a incendiilor determinată de interacţiunea proprietăţilor specifice materialelor şi substanţelor combustibile cu sursele potenţiale de aprindere, în anumite împrejurări, în acelaşi timp şi spaţiu.

40) Rezistenţă la foc (RE) - aptitudinea unor părţi sau elemente de construcţie de a-şi păstra într-un timp determinat capacitatea portantă, izolarea termică şi etanşeitatea stabilite prin încercări standardizate.

41) Sală aglomerată - (categorie distinctă a încăperilor cu aglomerări de persoane) - încăpere sau grup de încăperi care comunică direct între ele prin goluri (protejate sau neprotejate), în care suprafaţa ce-i revine unei persoane este mai mica de 4 m2 şi în care se pot întruni simultan cel puţin 150 de persoane (săli de spectacole, săli de întruniri, încăperi pentru expoziţii, muzee, cluburi, cinematografe, comerţ, cazinouri, discoteci etc.). Când sunt situate la parter, se consideră săli aglomerate cele cu mai mult de 200 de persoane.

42) Sarcină termică - suma energiilor calorice degajate prin combustia completă a tuturor materialelor din spaţiul considerat.

43) Scară de evacuare - circulaţia verticală corespunzător dispusă, conformată, dimensionată şi protejată pentru a asigura condiţii de evacuare a utilizatorilor în caz de incendiu.

44) Scară cu trepte balansate - scara la care forma în plan a unor trepte este diferită de celelalte, pe înălţimea uneia sau mai multor rampe ori a întregii scări.

45) Scenarii de siguranţă la foc - combinaţii de valori şi relaţii între condiţiile şi performanţele Ia foc asigurate, în scopul realizării siguranţei utilizatorilor.

46) Scenă amenajată - spaţiu de joc aferent sălii, cu aria minima de 150 m2 (inclusiv buzunarele şi depozitele acesteia), prevăzut cu turn de scenă cu sau fără trape în pardoseală şi echipată cu dispozitive de manevrare a deşeurilor.

47) Sezon canicular şi secetos este acea perioadă din cursul unui an când pe parcursul mai multor zile consecutive se înregistrează temperaturi de peste 35o C şi lipsa de precipitaţii, situaţie care favorizează creşterea numărului de incendii şi a consecinţelor negative ale acestora.

48) Sistem de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi - sistem construit din dispozitive de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi şi ecrane verticale coborâte sub acoperiş sau tavan, în scopul limitării propagării incendiilor în construcţiile închise cu arii libere mari (fără pereţi interiori despărţitori).

49) Stabilitatea la foc a construcţiilor şi a instalaţiilor sau a compartimentelor de incendiu reprezintă caracteristica globală exprimată în unităţi de timp (ore, minute), între momentul izbucnirii incendiului şi momentul în care structura de rezistenţă respectivă îşi pierde capacitatea portantă şi se prăbuşeşte ca urmare a acţiunilor şi a efectelor incendiului.

Stabilitatea la foc este determinată de rezistenţa şi comportarea la foc şi este influenţată de măsurile luate pentru limitarea efectelor negative ale agenţilor care pot interveni în caz de incendiu.

50) Uşi de evacuare - elemente mobile de închidere a golurilor de circulaţie şi evacuare din pereţii care delimitează diferite spaţii construite.

51) Uşi, cortine şi obloane rezistente la foc - elemente mobile de protecţie a golurilor de circulaţie funcţionale din pereţi, cu rol de limitare a propagării incendiilor, alcătuite şi echipate conform reglementărilor tehnice.

52) Utilizatori - persoane, animale sau obiecte care folosesc sau exploatează construcţia.

# SECŢIUNEA a 3-a

Acte normative care reglementează activitatea de

prevenire şi stingere a incendiilor

Art. 11. Principalele acte normative care reglementează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor sunt prezentate în Anexa 1.

Art. 12. Principalele acte normative care conţin reglementări conexe activităţii de apărare împotriva incendiilor sunt prezentate în Anexa 2.

CAPITOLUL 2

OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI

SECŢIUNEA 1-a

Obligaţiile şi răspunderile Ministerului Lucrărilor Publice,

Transporturilor şi Locuinţei

Art. 13. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei este organizat şi funcţionează în baza unei hotărâri a guvernului şi are competenţă de a emite ordine, dispoziţii, instrucţiuni şi alte reglementări cu caracter intern, destinate punerii în aplicare a strategiei de apărare împotriva incendiilor în sectorul domeniului public, transporturilor şi locuinţei şi de a asigura reactualizarea acestora potrivit modificărilor actelor normative specifice domeniului apărării împotriva incendiilor, precum şi de a verifica modul de respectare a acestora.

Art. 14. Pentru realizarea strategiei privind apărarea împotriva incendiilor, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei urmăreşte în principal asigurarea următoarelor:

- îndeplinirea nivelurilor de performanţă privind siguranţa la foc la proiectarea şi realizarea oricăror lucrări de construcţii şi instalaţii, a mijloacelor de transport, precum şi menţinerea lor pe toată durata exploatării;

- reabilitarea şi comportarea la foc corespunzătoare a construcţiilor, a instalaţiilor utilitare aferente şi a amenajărilor existente aflate în exploatare, la lucrările de reparaţii a acestora, precum şi a mijloacelor de transport;

- îmbunătăţirea condiţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor la mijloacele de transport, la construcţiile şi instalaţiile ce le exploatează;

- formarea, perfecţionarea şi specializarea personalului propriu cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

- prevederea mijloacelor financiare necesare asigurării corespunzătoare a activităţii de apărare împotriva incendiilor.

Art. 15. Prin compartimente de specialitate întocmeşte studii documentare privind riscurile de incendiu specifice activităţilor din domeniul de competenţă şi acordă asistenţă tehnică şi după caz financiară companiilor, societăţilor, direcţiilor, administraţiilor, regiilor etc. subordonate, pentru stabilirea şi realizarea măsurilor necesare creşterii nivelului de protecţie împotriva incendiilor.

Art. 16. Propune organelor abilitate potrivit legii, înscrierea în programele anuale şi de perspectivă a unor teme de cercetare-proiectare privind noi mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor, specifice domeniului de competenţă.

Art. 17. Îndrumă şi acordă asistenţă tehnică de specialitate unităţilor subordonate sau aflate sub autoritatea sa pentru elaborarea documentaţiilor necesare întocmirii planurilor de protecţie împotriva incendiilor.

Art. 18. Asigură includerea temelor şi aplicaţiilor practice de prevenire şi stingere a incendiilor specifice domeniului propriu de responsabilitate în planurile de învăţământ şi în programele de pregătire aferente cursurilor de formare, specializare şi perfecţionare a personalului din domeniul de activitate al Ministerului.

Elaborează planurile tematice cadru de instruire a salariaţilor şi a personalului serviciilor de pompieri civili din unităţile şi obiectivele subordonate.

Art. 19. Verifică periodic şi analizează anual modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor de apărare împotriva incendiilor în unităţile subordonate sau aflate sub autoritatea sa, cercetează incendiile produse (constituind băncile de date necesare) iar pe baza concluziilor desprinse, asigură după caz reactualizarea şi completarea normelor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor ori emiterea unor ordine sau instrucţiuni privind activitatea de apărare împotriva incendiilor.

Art. 20. Stabileşte unităţile din subordine la care îndrumarea şi controlul activităţilor de prevenire şi stingere a incendiilor se execută prin cadre tehnice pentru care sunt stabilite atribuţiile şi modul de lucru.

Art. 21. Stabileşte pe categorii de activităţi, responsabilul care este obligat să elaboreze normele specifice pentru unităţile care funcţionează în subordinea MLPTL.

Art. 22. Stabileşte serviciile de pompieri civili din obiectivele importante ori cu procese tehnologice care prezintă pericol de incendiu, la care pe funcţia de şef de serviciu vor fi încadrate persoane cu calificare superioară.

Art. 23. Analizează şi îndrumă activitatea de respectare a prevederilor normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi de dotare cu mijloace tehnice PSI la patrimoniul public şi privat al statului pe care îl administrează.

Art. 24. Coordonează şi controlează prin Direcţiile Generale de profil activitatea de apărare împotriva incendiilor desfăşurată la agenţii economici şi instituţiile care funcţionează în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.

## SECŢIUNEA a 2-a

Obligaţiile şi răspunderile Direcţiilor Generale de profil

Art. 25. Conducătorii Direcţiilor Generale urmăresc luarea tuturor măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor în unităţile care funcţionează în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin personal numit pentru această activitate. În acest sens, în cadrul fiecărei Direcţii Generale de profil şi al unităţilor subordonate şi sub autoritate, în schema unor compartimente, servicii ,secţii sau birouri se vor numi cadre tehnice cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor. Numărul acestor cadre se va stabili în funcţie de mărimea şi de dotarea unităţilor, de riscul de incendii şi de specificul activităţii, conform prevederilor DGPSI - 005 aprobate prin Ordinul nr. 138 din 5 sept. 2001 al Ministerului de Interne.

Art. 26. În activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, Direcţiile Generale au următoarele obligaţii principale:

- stabilesc atribuţiile care revin factorilor de răspundere şi cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor privind dotarea şi echiparea cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, controlul şi îndrumarea acestei activităţi în unităţile care funcţionează în subordinea sau aflate sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei;

- difuzează la subunităţi nomenclatoare de materiale, unelte, maşini, utilaje, instalaţii, aparaturi etc. de prevenire şi stingere a incendiilor, iar în funcţie de necesităţi, urmăresc procurarea acestora;

- acordă sprijin unităţilor care funcţionează în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei în aplicarea măsurilor necesare de protecţie împotriva incendiilor care nu pot fi realizate prin posibilităţi proprii de către unităţile respective;

- informează periodic Conducerea Ministerului despre stadiul îndeplinirii activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor ca urmare a obligaţiilor ce le revin, precum şi despre evenimentele produse în unităţile care funcţionează în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cum sunt: incendii, explozii, calamităţi naturale;

- urmăresc întocmirea planurilor de protecţie împotriva incendiilor şi verifică prin sondaj modul de cunoaştere şi capacitatea de punere în aplicare a acestora;

- urmăresc includerea în contractele de închiriere, de dare în locaţie sau de concesionare a obligaţiilor şi răspunderilor care revin părţilor privind apărarea împotriva incendiilor şi modul de respectare a acestora;

- colaborează permanent cu Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari pentru îndeplinirea sarcinilor şi obligaţiilor ce le revin în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor.

Art. 27. Coordonarea întregii activităţi de prevenire şi stingere a incendiilor desfăşurate la nivelul Direcţiilor Generale se asigură prin serviciile şi compartimentele funcţionale, precum şi prin cadrele tehnice cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor.

Art. 28. Conducătorii Direcţiilor Generale de profil asigură elaborarea, aprobarea, tipărirea şi difuzarea la unităţile care funcţionează în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei a Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, de echipare şi de dotare cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor sectoarelor pe care le coordonează şi/sau le conduc.

Aceste norme se emit şi se modifică cu avizul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.

# SECŢIUNEA a 3-a

Instruirea personalului

Art. 29. În toate unităţile este obligatorie instruirea din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor a tuturor salariaţilor, precum şi a celor proveniţi din alte întreprinderi care desfăşoară temporar activităţi în unitatea respectivă. Instruirea se face potrivit prevederilor DGPSI - 002.

Art. 30. Instructajul de prevenire şi stingere a incendiilor cuprinde următoarele forme:

- instructajul introductiv general;

- instructajul specific locului de muncă;

- instructajul periodic;

- instructajul pe schimb, acolo unde situaţia o impune;

- instructajul special pentru lucrări periculoase;

- instructajul la conversia profesională;

- instructajul pentru personal din afara agentului economic sau a instituţiei.

Art. 31. Instructajul introductiv general are o durată de 8 ore şi se execută pentru:

- persoane care urmează a fi nou angajate în muncă (pe bază de contract individual de muncă, convenţie civilă etc.);

- persoane care au întrerupt activitatea în unitate mai mult de 1 an;

- persoane transferate sau detaşate din alte unităţi în unitatea respectivă;

- lucrători sezonieri, temporari sau zilieri;

- elevii şcolilor profesionale, liceelor industriale şi studenţii aflaţi în practica de specialitate.

Art. 32. Instructajul introductiv general, va cuprinde în general modul de organizare a activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în unitate, obligaţiile ce revin din actele normative salariaţilor, principalele pericole de incendiu specifice unităţii şi măsurile de prevenire a acestora, precum şi modul de funcţionare şi utilizare a mijloacelor de stingere în caz de incendiu.

Art. 33. Instructajul introductiv general se execută de către persoana numită de conducător pentru această activitate, atestată de pompierii militari.

Art. 34. Instructajul specific locului de muncă are o durată minimă de 8 ore şi se execută cu aceleaşi categorii de salariaţi cărora li s-a făcut instructajul introductiv general, precum şi cu persoanele care îşi schimbă locul de muncă în cadrul unităţii sau cu cele care vor lucra în sectoarele de muncă unde au avut loc schimbări, modernizări ori reprofilări de activităţi.

Instructajul se execută de către conducătorul locului de muncă şi cuprinde în principal pericolele de incendiu specifice locului de muncă, cauzele care duc la producerea unor incendii, măsurile de prevenire a acestora, descrierea, funcţionarea, amplasarea şi modul de utilizare a instalaţiilor, precum şi a utilajelor, a aparatelor, a dispozitivelor si a mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor şi sarcinile specifice care îi revin persoanei instruite privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

Art. 35. Instructajul periodic are durata de minimum 2 ore şi se execută de către conducătorul locului de muncă, la o perioadă de 1 la 6 luni în funcţie de pericolul de incendiu de la locul de muncă respectiv. Perioada va fi stabilită de conducător (patron), la propunerea conducătorului locului de muncă.

Pentru categoriile de personal care nu au conducător direct al locului de muncă, organizarea şi desfăşurarea instructajului periodic se face conform dispoziţiei scrise a conducătorului (directorului) obiectivului.

Art. 36. Instructajul pe schimb are durata de 10-15 minute şi se execută la intrarea în schimb cu salariaţii din locurile de muncă cu risc mare şi foarte mare de incendiu nominalizate de conducătorul unităţii.

Art. 37. Instructajul specific pentru lucrările periculoase se execută înainte de începerea unor lucrări, în locuri cu pericol de incendiu sau explozie:

- lucrări de sudură;

- lucrări de tăiere sau lipire cu flacără;

- lucrări care pot provoca scântei şi arcuri electrice;

- lucrări care pot provoca scântei mecanice;

- lucrări de topire a bitumului, când acestea nu se execută în instalaţii special amenajate;

- lucrări de curăţire prin ardere a unor utilaje, aparate şi conducte tehnologice;

- lucrări de distrugere prin ardere a unor reziduuri şi deşeuri;

- alte lucrări la care se utilizează foc deschis (dezgheţări, decongelări, aprinderea cuptoarelor etc.);

- intervenţii operative la instalaţiile sau zonele cu pericol de incendiu sau explozie;

- punerea sau repunerea în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor ce prezintă pericol de incendiu sau de explozie.

Instructajul se execută de către conducătorul locului de muncă şi se consemnează în permisul de lucru cu foc. Conţinutul permisului de lucru cu foc este în Anexa 3.

Art. 38. Instructajul pentru persoanele din alte unităţi se execută acelor persoane care îşi desfăşoară temporar activitatea în zone cu pericol de incendiu şi explozie (unităţi de construcţii montaj, unităţi de reparaţii, de revizii, de întreţinere şi de deservire, precum şi conducătorilor auto şi însoţitorilor mijloacelor de transport şi personalului de pază aparţinând altor unităţi).

Art. 39. Toate formele de instructaj se consemnează în documentele stabilite prin legislaţia în vigoare.

CAPITOLUL 3

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

## SECŢIUNEA 1-a

### Scop şi principii de organizare a activităţii

Art. 40. Activitatea de apărare împotriva incendiilor are drept scop stabilirea şi realizarea practică a unor măsuri de natură tehnică, organizatorică şi de asigurare logistică destinate în principal depistării şi înlăturării imediate a stării de pericol şi a cauzelor potenţiale de incendiu, asigurării protecţiei la foc a construcţiilor şi a instalaţiilor aferente şi/sau de producţie, echipării şi dotării cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, instruirii salariaţilor privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor generale şi specifice locurilor de muncă, precum şi pentru pregătirea şi antrenarea personalului serviciilor de pompieri civili pentru asigurarea stingerii incendiilor în condiţii de operativitate şi eficienţă.

Art. 41. În organizarea, desfăşurarea şi conducerea activităţii de apărare împotriva incendiilor se ţine seama de respectarea reglementărilor în vigoare, a priorităţii de acţiune, a dimensionării optime a forţelor, a colaborării şi conlucrării cu factorii interesaţi.

Art. 42. În toate unităţile este obligatorie organizarea şi desfăşurarea unei activităţi permanente de prevenire şi stingere a incendiilor.

Organizarea prevenirii şi stingerii incendiilor pe locuri de activitate este menţionată în Anexa 4.

## SECŢIUNEA a 2-a

Organizarea activităţii de dotare-echipare cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor

Art. 43. În fiecare unitate se va stabili pe baza normelor de dotare, necesarul de mijloace tehnice (maşini, trenuri, nave, instalaţii, utilaje, aparatură, echipamente de protecţie şi substanţe chimice) pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, conform prevederilor din Anexa 5.

Unităţile vor prevedea fondurile necesare pentru dotarea cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, inclusiv pentru repararea şi menţinerea acestora în stare de funcţionare sau utilizare.

Art. 44. Echiparea cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor (Anexa 6) se asigură în funcţie de destinaţie, tip de construcţie, de activitate şi de vulnerabilitate la incendiu, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice generale şi de proiectare şi de execuţie a construcţiilor, a instalaţiilor, mijloacelor de transport etc, precum şi a altor reglementări de specialitate.

Art. 45. În exploatare, sunt obligatorii lucrările de verificarea periodică, întreţinerea şi repararea corespunzătoare a mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, astfel încât să se asigure funcţionarea sau utilizarea acestora Ia parametrii proiectaţi conform instrucţiunilor proiectantului, producătorilor sau furnizorilor. Lista acestor lucrări este prevăzută în Anexa 8.

Art. 46. În vederea urmăririi în exploatare şi a stabiliri responsabilităţilor în cazul executării unor verificări, revizii sau reparaţii curente la instalaţiile de semnalizare şi stingere a incendiilor, se întocmeşte un registru în care se notează:

- tipul instalaţiei;

- data punerii în exploatare (în funcţiune);

- schema instalaţiei şi principalele componente;

- responsabilităţi privind exploatarea, verificările periodice, lucrările de întreţinere, remedieri şi reparaţii curente.

Art. 47. Asistenţa tehnică, exploatarea, întreţinerea, verificarea, repararea şi casarea mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor se fac conform normativelor tehnice, instrucţiunilor şi cărţilor tehnice elaborate de proiectant sau furnizor şi a altor acte normative în vigoare.

Art. 48. Unităţile sunt obligate să-şi asigure rezerva necesară de mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor conform reglementărilor în vigoare.

Art. 49. Verificarea, întreţinerea, repararea şi încărcarea stingătoarelor de incendiu se efectuează numai de către persoane juridice atestate de marile unităţi şi unităţile Corpului Pompierilor Militari.

Art. 50. Construcţiile, instalaţiile tehnologice şi mijloacele de transport se echipează şi/sau dotează cu sisteme, instalaţii, dispozitive, aparate şi alte mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor, în funcţie de destinaţia, natura şi nivelul riscurilor de incendiu al acestora şi în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare.

Dotarea spaţiilor cu stingătoare şi alte mijloace iniţiale de intervenţie se va face conform prevederilor din Anexa 5.

Art. 51. Pentru realizarea protecţiei eficiente împotriva incendiilor, la stabilirea categoriilor, tipurilor şi parametrilor sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, aparatelor si altor mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi la dimensionarea şi amplasarea acestora se va ţine seama de destinaţie, natura şi nivelul riscului de incendiu al construcţiilor, instalaţiilor tehnologice, mijloacelor de transport, utilajelor etc.

Art. 52. La alegerea instalaţiilor, stingătoarelor sau a altor aparate de stins incendii se va avea în vedere natura materialelor şi substanţelor existente în spaţiul protejat, astfel încât să se asigure compatibilitatea cu produsul de stingere utilizat în caz de incendiu.

Art. 53. Dotarea cu autospeciale sau cu alte mijloace mobile de intervenţie Ia incendii se va face pe baza prevederilor reglementărilor şi a scenariilor de siguranţă la foc.

Personalului de intervenţie pentru stingerea incendiilor i se asigură echipamentul şi mijloacele de protecţie adecvate.

Art. 54. La darea în exploatare a construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi a mijloacelor de transport aero, fluviale şi maritime, trebuie să se asigure funcţionarea instalaţiilor, sistemelor, autospecialelor, utilajelor, aparatelor şi a celorlalte mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor la parametrii stabiliţi în documentaţiile tehnice de execuţie, consemnându-se acest lucru în documentaţiile de recepţie a lucrărilor.

## CAPITOLUL 4

REGULI ŞI MĂSURI COMUNE DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR ÎN SECTOARELE DE ACTIVITATE SPECIFICE LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI

SECŢIUNEA 1-a

Lucrările cu foc deschis

Art. 55. Este interzisă efectuarea oricăror lucrări cu foc deschis (sudură, tăiere, lipire etc.) sau folosirea aparatelor şi dispozitivelor care prezintă pericol de incendiu în clădirile civile pe timpul programului de lucru cu publicul sau a accesului persoanelor în acestea, în spaţiile cu risc mare şi foarte mare de incendiu şi/sau de explozie, în depozite ori alte spaţii unde există pericolul de aprindere a materialelor, produselor sau substanţelor combustibile.

Locurile, zonele, clădirile şi procesele tehnologice în care se aplică interdicţia de a se lucra cu foc deschis se stabilesc şi se marchează potrivit instrucţiunilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor aprobate de conducătorii fiecărei unităţi.

Art. 56. Este de asemenea interzisă folosirea focului deschis în locurile în care se prelucrează, se utilizează, se depozitează, se vehiculează sau se manipulează materiale şi substanţe combustibile (încăperi, zone, instalaţii, mijloace de transport etc.) ori care în prezenţa focului deschis prezintă pericol de incendiu sau de explozie, precum şi în apropierea acestora cum sunt:

- instalaţii de producere, prelucrare, reglare, comprimare, transport sau distribuţie a gazelor combustibile (acetilenă, hidrogen, gaz metan etc.) şi a oxigenului;

- instalaţii de producere, prelucrare, pompare, transport şi distribuţie a lichidelor combustibile (produse petroliere, vopsele, lacuri etc.);

- ateliere de vopsitorie, de prelucrare a lemnului, de acoperiri metalice, de întreţinere şi reparaţii autovehicule şi utilaje, de vulcanizare, tapiţerie, croitorie etc.;

- depozite de lichide combustibile, de material lemnos şi produse din lemn, de produse textile şi de hârtie, carbid, mase plastice, recipiente transportabile cu gaze tehnice comprimate, explozivi etc.;

- încăperi în care se aplică pardoseli, tapete şi alte lucrări (finisaje, vopsire etc.) cu substanţe combustibile şi în cele care se execută curăţire a pardoselilor cu substanţe combustibile;

- încăperi şi poduri ale clădirilor, ale căror elemente de construcţie sunt realizate din materiale combustibile;

- laboratoare în care se utilizează substanţe combustibile, încăperile de încărcat acumulatori;

- săli aglomerate şi anexele lor (cluburi, cămine, spitale, policlinici, gări, autogări, săli de aşteptare şi spaţii de cazare comună);

- mijloace de transport pentru materiale şi substanţe combustibile sau care prezintă pericol de incendiu si explozie, mijloace de transport în comun, rezervoarele de carburanţi ale vehiculelor şi platforme de parcare;

- schele, cofraje şi eşafodaje realizate din materiale combustibile;

- încăperi cu echipament electric de calcul, măsură, control şi automatizare, precum şi încăperile speciale cu cabluri electrice;

- suprafeţe pe care se cultivă plante cerealiere combustibile, pe care se află vegetaţie uscată şi cele împădurite;

- alte locuri stabilite de conducători.

În fiecare unitate, locurile în care folosirea focului deschis este interzisă se stabilesc prin dispoziţia conducătorului.

Art. 57. Lucrările cu foc deschis în spaţiile prevăzute la art. 56 se execută numai după eliberarea permisului de lucru cu foc, aşa cum este prezentat în Anexa 3, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 58. În cazul lucrărilor ce se vor executa în baza Permisului de lucru cu foc, acestea se vor începe numai după ce s-au îndeplinit măsurile de prevenire a incendiilor stabilite în acest document, care în principal se referă la locul în care se execută lucrarea, persoanele participante, felul lucrării care se execută, îndepărtarea materialelor şi substanţelor combustibile, protejarea celor care nu se pot îndepărta, mijloacele de stingere a incendiilor, modul de supraveghere şi de control a operaţiunilor de lucru cu foc deschis, instruirea personalului de execuţie.

Art. 59. Pentru lucrările care se execută în locuri cu zone cu risc ridicat de incendiu şi/sau pericol de explozie, locuri ce se precizează obligatoriu în instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor este obligatorie “AUTORIZAŢIA DE LUCRU”.

Art. 60. Nu se admite utilizarea focului deschis la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), respectiv 10 m faţă de materialele combustibile solide (lemn, textile, mase plastice etc.), fără a fi luate măsuri de stingere a eventualelor incendii.

Art. 61. La folosirea lămpilor cu flacără pentru executarea lipiturilor la mase plastice, conducte de plumb, de zinc etc., trebuie respectate următoarele reguli principale:

- lampa trebuie să fie în bună stare de funcţionare şi prevăzută cu dispozitiv de reglare corespunzător;

- presiunea combustibilului să nu depăşească rezistenţa garniturilor şi supapelor de siguranţă;

- alimentarea se face numai după ce arzătorul s-a răcit iar rezervorul se umple numai 3/4 din volumul său;

- dopul, orificiului de alimentare să fie bine înşurubat şi prevăzut cu o garnitură corespunzătoare;

- aprinderea lămpii se va face la cel puţin 5 m de orice material combustibil;

- lămpile de lipit vor fi prevăzute cu un sistem de siguranţă reglat la presiunea de lucru, iar cele cu rezervor de combustibil lichid mai mare de 3 litrii trebuie să fie prevăzute cu manometru;

- este interzisă reducerea presiunii prin şurubul pentru aer sau prin orificiul de alimentare atunci când lampa cu combustibil lichid este aprinsă;

- lămpile nu trebuie demontate şi reparate lângă surse de foc deschis. Se interzice golirea combustibilului din rezervor lângă surse de foc;

- la întreruperea operaţiunilor de lipit se va reduce presiunea, iar lampa va fi astfel orientată încât flacăra să nu fie îndreptată spre obiecte sau materiale combustibile;

- când se foloseşte lampa la lucrări pe schele, scări, acoperişuri etc. se va asigura susţinerea şi stabilitatea lămpii pentru evitarea căderii acesteia (care poate produce explozie urmată de incendiu).

Art. 62. Se interzice folosirea lămpii cu flacăra în încăperi unde se află materiale inflamabile, explozive sau surse de gaze combustibile, în cele destinate păstrării bidoanelor cu lichide combustibile din care se alimentează lampa, precum şi lăsarea lămpii aprinse fără supraveghere.

Art. 63. La utilizarea becurilor de gaze (pentru încălzire, călire, lipirea pieselor metalice etc.) se vor respecta următoarele măsuri principale:

- becul se amplasează pe o masă acoperită cu tabla sau faianţă, la distanţa de minimum 0,50 m faţă de materiale combustibile;

- înainte de aprindere, se verifică dacă furtunul de conexiune este bine fixat la ţeava de gaze şi la ştuţul de conectare a becului;

- în timpul arderii, becul va fi în permanenţă supravegheat de persoana care îl utilizează, iar după folosire, becul se stinge imediat prin închiderea ambelor robinete;

- se interzice aşezarea de materiale combustibile sau inflamabile pe mesele de lucru unde sunt montate becurile de gaz.

# SECŢIUNEA a 2-a

Fumatul

Art. 64. Locurile şi zonele în care este interzis fumatul se stabilesc şi se aprobă de către conducătorul unităţii, incluzându-se în instrucţiunile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor. Acestea se marchează prin indicatoare “FUMATUL INTERZIS”, realizate conform reglementărilor specifice.

Fumatul este interzis în locurile şi pe timpul activităţilor precizate la Art. 56 şi Art. 57.

Art. 65. Prin instrucţiunile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor se vor stabili şi locurile special amenajate în care fumatul este permis.

Locurile stabilite pentru fumat vor fi amplasate astfel încât să se asigure securitatea împotriva incendiilor.

Locurile stabilite pentru fumat vor fi prevăzute cu scrumiere, vase cu apa, nisip sau pământ, gropi etc. pentru stingerea ţigărilor şi a beţelor de chibrit şi vor fi marcate prin indicatoare “LOC PENTRU FUMAT”.

Se interzice aprinderea unui chibrit sau a unei brichete într-o atmosfera potenţial explozivă şi în încăperi închise în care s-au produs scurgeri de gaze, aprinderea amestecului gaz-aer fiind de regulă instantanee.

Art. 66. Scrumierele, vasele, gropile etc. de la locurile pentru fumat se amplasează la distanţă corespunzătoare faţă de materialele şi substanţele combustibile, astfel încât să nu fie posibilă aprinderea acestora.

Art. 67. Se interzice depunerea în scrumiere, vase, gropi etc. a altor deşeuri de materiale combustibile (hârtie, textile etc.).

Art. 68. Zilnic, Ia terminarea activităţii, locurile în cane fumatul este permis vor fi verificate, iar resturile de ţigări şi chibrituri vor fi evacuate. Se interzice golirea scrumierelor şi vaselor în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile.

## SECŢIUNEA a 3-a

Sudarea şi tăierea metalelor

Art. 69. Atelierele de sudură şi de tăiere a metalelor vor fi amenajate şi exploatate conform prevederilor reglementărilor tehnice în vigoare.

Depozitarea, transportul şi manipularea recipientelor pentru gaze comprimate şi/sau lichefiate, precum şi amenajarea staţiilor de distribuire a acestora se realizează conform prescripţiilor tehnice.

Art. 70. În încăperile destinate separat generatorului de acetilenă şi respectiv recipientului de oxigen nu se vor depozita nici un fel de materiale combustibile.

Uşile acestor încăperi vor fi marcate cu inscripţii de securitate şi cu indicatoare de avertizare a pericolului de explozie conform prevederilor standardelor în vigoare.

Încăperea generatorului de acetilenă va fi asigurată cu ventilaţie naturală.

Art. 71. La sudarea oxiacetilenică, generatoarele de acetilenă transportabile se vor instala în aer liber, în afara încăperii în care se sudează, ferite de razele solare, de surse de foc deschis şi surse puternice de căldură.

În cazuri bine justificate tehnic, se admite instalarea unui singur generator de acetilenă transportabil cu debit maxim de 3,2 mc/h, numai în încăperi în care se execută lucrări de reparaţii, montaj sau întreţinere cu caracter temporar şi cu respectarea următoarelor condiţii:

- generatorul să fie verificat şi să posede placă de timbru;

- încărcătura de carbid să nu depăşească 4 kg, iar încăperea să aibă un volum de minimum 300 mc şi să fie bine ventilată;

- folosirea şi supravegherea generatorului să fie asigurată de personal calificat în acest scop;

- distanţa de la generator şi butelia de oxigen până Ia flacăra de sudură sau la orice sursă de foc deschis, să fie de minimum 10 m, iar între generator şi butelia de oxigen de minimum 5 m;

- utilajele la care se lucrează cu flacără sau produc scântei în timpul funcţionării vor fi oprite în perioada în care este amplasat generatorul în încăpere.

Art. 72. Atelierele de sudură vor fi dotate cu dispozitive de aprindere, vase cu apă rece curată pentru răcirea becului arzătorului în caz de supraîncălzire, precum şi cu suporţi cu cârlig pentru agăţarea arzătorului în timpul întreruperii lucrului.

Art. 73. Nu sunt admise în atelierele de sudură sau de tăiere a metalelor, recipiente sau vase care conţin substanţe combustibile.

Art. 74. Înainte de începerea lucrărilor de sudură, toate elementele alcătuite din materiale combustibile (pereţi, duşumele, uşi, grinzi din lemn etc.) aflate la mai puţin de 4 m de locul sudurii, vor fi protejate cu paravane incombustibile de 2,00 m, ferite de aprindere.

Art. 75. Când se execută lucrări de sudură pe schele din lemn, acestea se vor proteja prin stropire cu apă sau prin protecţie cu paravane incombustibile şi amenajări pentru colectarea scânteilor şi resturilor de electrozi, pentru evitarea aprinderii lor.

Art. 76. Se vor lua măsuri preventive pentru a se evita incendierea materialelor combustibile aflate la niveluri inferioare ale clădirii sau în canale, ca urmare a pătrunderii particulelor de material incandescente.

Art. 77. La folosirea aparaturii de sudură oxiacetilenică, se va ţine seama de următoarele reguli principale:

- generatorul de acetilenă transportabil şi recipientul de oxigen (butelia) se aşează la distanţa de cel puţin 10 m de locul de sudură şi de orice sursă de foc deschis, iar distanţa dintre generator şi recipientul de oxigen (butelia), va fi de cel puţin 5 m;

- pe tot timpul executării lucrărilor de sudură, recipientele de oxigen şi acetilenă vor fi aşezate în poziţie verticală şi se vor manipula cu multă atenţie, ferindu-se de lovituri, izbituri sau striviri.

De asemenea la sudarea cu oxigaz se va urmări starea de funcţionare a aparaturii şi instalaţiei, verificându-se robinetele şi garniturile de etanşare pentru a se evita eventualele scurgeri de gaze.

Art. 78. În cazul în care sudarea se face electric, pe lângă măsurile indicate anterior, se va acorda cea mai mare atenţie efectuării conexiunilor, utilizării cablurilor bine izolate şi protejate cu apărători sau punţi de trecere atunci când sunt întinse peste drumuri sau locuri circulate.

Art. 79. După terminarea lucrărilor de sudură, locul va fi curăţat, îndepărtându-se resturile de electrozi, deşeurile metalifere şi nămolul de carbid.

Art. 80. La efectuarea operaţiunilor de sudură de orice fel (autogena, electrică sau cu gaze) se interzice:

- folosirea aparaturii şi a instalaţiei defecte;

- agăţarea arzătorului aprins de butelia de gaze, de generator sau de materiale combustibile;

- executarea lucrărilor de sudură la construcţii proaspăt vopsite;

- sudarea conductelor şi aparatelor aflate sub presiune de gaze, vapori, lichid şi aer, precum şi a celor sub tensiune electrică;

- împingerea carbidului în generatorul de acetilenă cu ajutorul vergelelor de fier;

- demontarea, curăţarea şi asamblarea generatoarelor mobile de acetilenă direct în ateliere, precum şi folosirea acestora fără filtre, epuratoare sau supape hidraulice de siguranţă umplute cu apă la nivelul corespunzător;

- deplasarea generatorului de acetilenă atunci când este încărcat;

- dezgheţarea generatorului de acetilenă cu ajutorul flăcării deschise sau cu obiecte incandescente;

- aşezarea cablurilor electrice pentru sudură electrică împreună cu furtunurile şi conductele pentru sudare cu gaze;

- contactul buteliilor, conductelor şi furtunurilor cu uleiuri, vaseline sau alte grăsimi, precum şi cu mâna sau obiecte îmbibate cu asemenea unsori;

- descărcarea generatorului de acetilenă şi curăţarea furtunurilor în încăperi;

- aşezarea aparatului de sudură electrică aflat sub tensiune pe elemente şi materiale bune conducătoare de electricitate;

- reînceperea sudării după o întrerupere, fără ca în prealabil să se fi aerisit încăperea în care se sudează.

Art. 81. Arzătoarele de sudură (suflaiurile), se vor controla înainte de începerea şi la terminarea lucrului, pentru ca robinetele de oxigen şi acetilenă să fie închise perfect.

Art. 82. Este interzisă agăţarea arzătoarelor (chiar stinse) de recipiente (butelii) sau de generatoarele de acetilenă.

Art. 83. Este interzisă deplasarea arzătorului aprins în afara zonei de lucru, urcarea pe scări, schele etc.

Art. 84. Robinetele tubului de oxigen şi ale generatorului de acetilenă se închid la întreruperi ale lucrului care depăşesc 10 minute.

Dacă alimentarea cu gaze se face de la conducte, se închid robinetele de la punctele de distribuţie.

Generatorul încărcat, nu va fi lăsat fără supraveghere.

Art. 85. În cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată (o noapte sau o zi de repaus) se va evacua carbidul din generator.

Art. 86. În cazul şocurilor produse de întoarcerea flăcării se vor lua următoarele măsuri:

- se închid imediat robinetele pentru acetilenă şi oxigen;

- se va introduce becul într-un vas cu apă curată;

- se va purja furtunul pentru acetilenă;

- se va desfunda becul cu o sârma din metal moale sau se va schimba;

- se va controla dacă nivelul apei din supapa de siguranţa este la înălţimea robinetului de control.

Art. 87. Lucrările de sudură la instalaţii, rezervoare, recipiente, conducte prin care s-au transportat şi în care s-au depozitat substanţe combustibile sau vapori inflamabili nu se vor efectua decât după golirea, aerisirea, spălarea, umplerea cu apă sau gaz inert, după izolarea acestora prin flanşe oarbe de restul instalaţiilor şi numai după efectuarea analizelor de laborator care confirmă că se poate lucra.

Art. 88. Dacă pardoseala este din material combustibil, se vor lua măsuri de protejare a acesteia prin aşternerea unui strat de nisip cu grosimea de cel puţin 2 cm sau cu plăci izolatoare şi tablă metalică.

Art. 89. În locurile unde se sudează, materialele şi substanţele combustibile vor fi îndepărtate la distanţa de cel puţin 10 m.

Art. 90. Materialele care nu pot fi îndepărtate de la locul sudării, ca şi elementele de construcţie combustibile vor fi umezite cu apă sau protejate cu panouri incombustibile pentru a fi ferite de acţiunea scânteilor, flăcării şi a materialului incandescent.

Art. 91. Se vor verifica şi se vor lua măsuri ca sursele de foc (scântei, granule incandescente) să nu poată pătrunde în deschiderile existente în pereţi sau în pardoseală la materialele combustibile ce se pot afla în încăperea alăturată sau în cea de la cota inferioară.

Art. 92. După terminarea lucrului, se va cerceta cu atenţie dacă nu s-au creat focare de incendiu. Pentru aceasta se vor descoperi toate elementele ce au fost protejate şi se va verifica dacă starea lor este intactă, cu luarea de măsuri în consecinţă.

Art. 93. Este interzisă efectuarea lucrărilor de sudură pe mese improvizate din butoaie în care a fost carbid sau lichide combustibile, pe lăzi sau pe obiecte combustibile.

Art. 94. La sudarea conductelor sau profilurilor închise, se va verifica permanent să nu apară la capetele acestora amestecuri de gaze combustibile.

Art. 95. În cazul executării lucrărilor de sudură şi de tăiere pe schele sau pe platforme, elementele de construcţie, cofrajele precum şi celelalte materiale combustibile din apropiere vor fi protejate împotriva aprinderii prin stropire cu apă, paravane incombustibile etc.

Art. 96. Lucrările de sudură şi de tăiere în spaţii închise (tuneluri, puţuri, rezervoare etc.) nu se vor executa decât după asigurarea ventilării acestora şi efectuarea analizei aerului, în vederea prevenirii eventualelor explozii.

Art. 97. La executarea lucrărilor de sudură sau tăiere oxiacetilenică a pieselor vopsite, acestea se vor curăţa de vopsea pe o porţiune de cel puţin 10 cm în jurul punctelor de lucru.

Art. 98. Operaţiile de sudură şi/sau tăiere oxiacetilenică la instalaţii electrice se execută numai după scoaterea de sub tensiune a acestora şi luarea măsurilor împotriva conectării lor accidentale la reţea.

Art. 99. Piesele, instalaţiile etc., la care se vor executa operaţii de sudură sau de tăiere, se vor curăţa în prealabil de urme de uleiuri, rămăşiţe de bumbac, câlţi etc.

Art. 100. În atelierele de sudură este interzisă executarea concomitentă a lucrărilor de sudură electrică şi de sudură sau de tăiere cu flacără oxiacetilenică.

Art. 101. La sudarea şi tăierea metalelor cu aparate şi instalaţii diferite de cele clasice (cu rezistenţă, cu plasma, cu laser, cu fascicul de electroni etc.) vor fi respectate atât prevederile din prezentele norme referitoare la aceste operaţiuni, cât şi cele stabilite de producător.

Art. 102. Furtunurile de la instalaţia de sudură oxiacetilenică vor fi protejate împotriva deteriorării.

Art. 103. Proiectarea, executarea şi exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor care produc sau folosesc acetilenă se vor face conform prevederilor normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în vigoare.

Art. 104. Iluminarea staţiei de acetilenă se va face din exterior, natural sau electric.

Art. 105. În cazul folosirii covoarelor de cauciuc sau din material plastic în încăperile generatoarelor de acetilenă se interzice purtarea încălţămintei de cauciuc sau material plastic, care prin frecare poate da naştere la scântei electrostatice capabile să aprindă amestecurile explozive.

Art. 106. Staţiile de acetilenă vor fi prevăzute cu încălzire centrală cu aburi de joasă presiune, la o temperatură de cel mult 110oC, sau cu apă caldă.

Art. 107. Pe timp friguros, în încăperea unde se află unul sau mai multe generatoare de acetilenă, temperatura trebuie să fie de cel puţin 5oC.

Art. 108. În încăperile staţiilor sau generatoarelor de acetilenă se va asigura ventilaţia necesară şi tot aici este interzisa efectuarea altor lucrări.

Art. 109. Staţiile de acetilenă care au mai mult de două generatoare cu debit de peste 20 mc/h acetilenă vor fi prevăzute cu instalaţii de purjare cu gaz inert (azot). La staţiile cu capacitate mai mica se admit recipiente cu gaze inerte.

Art. 110. Distribuirea acetilenei din conducta principala se face numai prin intermediul închiderilor hidraulice de siguranţă (supape hidraulice). Se interzice să se alimenteze de la o singură supapă mai mult de un post de sudură.

Art. 111. Generatoarele de acetilenă vor fi prevăzute cu supape hidraulice de siguranţă. La instalaţiile mari se va amenaja un aparat de control, care va servi ca supapă hidraulică de siguranţă.

Art. 112. Generatoarele de acetilenă trebuie să asigure reglarea automata a debitului produs, în funcţie de consumul de acetilenă.

Presiunea maximă admisă pentru acetilenă în generator şi pe conducte va fi de 1,5 atm. În acest scop, instalaţia va fi prevăzută cu un dispozitiv de siguranţă şi cu un manometru pe care se va marca cu o linie roşie presiunea maximă de regim.

Art. 113. La încărcarea carbidului în generator se verifică nivelul apei în supapa hidraulică de siguranţă. Acest control se va mai face de două ori într-un schimb de lucru şi Ia fiecare întoarcere a flăcării.

Art.114. Dacă se constată Ia aparatură o creştere prea rapidă a presiunii, neetanşeităţi, precum şi scăpări de gaze, generatorul se va opri, întrerupându-se mai întâi alimentarea cu acetilenă, după care se va evacua nămolul, cu respectarea măsurilor de siguranţă necesare acestor operaţiuni.

Art. 115. La utilizarea generatoarelor de acetilenă pe timp de iarnă se vor lua măsuri împotriva îngheţului, iar vara de protejare împotriva încălzirii excesive.

Art. 116. Dacă generatoarele de acetilenă îngheaţă, acestea se dezgheaţă numai cu apă caldă sau cu aburi, interzicându-se folosirea altor metode (spargerea gheţii sau folosirea focului).

Art. 117. Transportul generatoarelor de acetilenă se va efectua numai în stare demontată, după ce în prealabil au fost golite şi bine curăţate.

Art. 118. Recipientele de oxigen sau de acetilenă vor fi date în folosinţă numai în condiţiile respectării prescripţiilor tehnice elaborate de Inspecţia de Stat pentru Cazane şi Instalaţii de Ridicat.

Art. 119. Atelierele de sudură vor primi spre utilizare numai recipiente care au capacele sigilate de producător.

Art. 120. Scoaterea capacului şi montarea reductorului de presiune Ia recipientele cu oxigen se realizează numai în momentul începerii lucrului.

Art. 121. Este interzisa folosirea sau depozitarea recipientelor cu oxigen în condiţii în care se pot produce loviri, şocuri mecanice sau supraîncălzirea acestora.

Art. 122. Recipientele încărcate vor fi amplasare la distanţa de cel puţin 1,00 m de corpurile de încălzire ale instalaţiilor de încălzire centrală.

Faţă de sobe sau alte surse de foc deschis, scântei etc., vor fi amplasate Ia cel puţin 10,00 m distanţă.

Art. 123. Se interzice introducerea recipientelor ce conţin oxigen în încăperi în care se lucrează cu ulei sau cu grăsimi.

Art. 124. Recipientele de oxigen vor fi utilizate numai de către personal îmbrăcat cu echipament adecvat, curat, fără pete de ulei sau unsoare şi cu mâinile curate.

Art. 125. În timpul depozitării, cât şi al transportului, recipientele vor fi asigurate cu inele de cauciuc şi cu capace de protecţie.

Art. 126. Se interzice depozitarea recipientelor în aer liber sub acţiunea directă a razelor solare sau în locuri umede şi cu acţiune de corodare.

Art. 127. Transportul recipientelor pline sau goale pe distanţe mici se va efectua cu ajutorul unui cărucior adecvat acestui scop, având bandajul roţilor din cauciuc. Pentru alimentarea posturilor fixe de sudură, buteliile de oxigen se vor aşeza în poziţie verticală, fixate cu brăţări speciale.

Art. 128. Nu este permisă manevrarea rozetei robinetului cu chei, cleşti sau alte obiecte ce pot produce lovirea şi deteriorarea acestuia.

Art. 129. Nu se admite repararea robinetului cu ventil şi a reductoarelor de presiune de către persoane fără autorizaţie pentru acest lucru. La robinetele cu ventil ale recipientului care sunt defecte se vor înşuruba capacele de protecţie şi se va scrie pe capacul recipientului “DEFECT”, urmând a se trimite la reparat.

Art. 130. Încercarea etanşeităţii robinetelor cu ventil se va efectua la unităţile de încercare.

Art. 131. Robinetele îngheţate ale buteliilor de oxigen se vor dezgheţa cu cârpe curate udate cu apă fierbinte sau săculeţe cu nisip încălzit, fiind interzisă utilizarea surselor de foc.

Art. 132. Reductoarele de presiune vor fi verificate înainte de folosire şi. acestea trebuie să fie etanşe. Nu se admite folosirea reductoarelor de presiune dacă:

- prezintă urme de ulei sau grăsime;

- au garnitura de etanşare defectă;

- filetul piuliţei olandeze de racordare este deteriorat;

- manometrele lipsesc sau sunt defecte.

Art. 133. Manometrele vor fi verificate de către organele autorizate şi vor avea sigiliile intacte.

Art. 134. Nu este permisă strângerea piuliţei de racordare a reductorului de presiune în timpul când robinetul cu ventil este deschis.

Art. 135. Se interzice folosirea alternativă a aceluiaşi reductor de presiune pentru gaze diferite.

Art. 136. Se interzice folosirea recipientelor fără reductoare de presiune.

Art. 137. În cazul unor întreruperi mai îndelungate a lucrului, reductoarele de presiune trebuie păstrate sub cheie, în locuri uscate, ferite de praf şi izolate de substanţe uleioase sau grase.

Art. 138. Se interzice folosirea reductoarelor de presiune de la recipientele de gaze combustibile Ia cele cu oxigen şi invers.

Art. 139. Furtunurile din cauciuc se vor folosi în mod corespunzător destinaţiei lor, cu respectarea prevederilor standardelor în vigoare.

Art. 140. Este interzisă folosirea furtunurilor defecte, cu înfăşurări de bandă izolatoare sau cu alte materiale în locurile cu scăpări de presiune, precum şi a celor deformate, răsucite sau înnădite.

Art. 141. Fixarea capetelor furtunurilor la aparatele de sudură se face etanş prin coliere metalice bine strânse.

Art. 142. La supapele hidraulice de siguranţă, furtunurile vor fi racordate cat mai strâns, fără a se fixa în coliere.

Art. 143. Controlul etanşeităţii la furtunurile pentru acetilenă este obligatoriu şi se va face cu apă şi săpun. Se interzice folosirea flăcării pentru asemenea verificări.

Art. 144. Se interzice folosirea furtunului de cauciuc de Ia recipientele de oxigen la acetilenă şi invers.

Art. 145. Se interzice folosirea furtunurilor murdare de ulei sau de grăsime. Nu se permite să se racordeze la un furtun distribuitoarele pentru alimentarea mai multor arzătoare.

Art. 146. Corpurile agregatelor pentru sudură electrică şi ale transformatoarelor, carcasele tablourilor de distribuţie, mesele pentru sudare şi piesele supuse sudării trebuie legate electric la pământ.

Art. 147. Punerea la pământ a instalaţiilor transportabile de sudură electrică se execută înainte de începerea lucrului, iar contactul la locul de fixare trebuie bine realizat.

Art. 148. Se interzice lucrul cu agregate care au cablurile electrice şi cleştele portelectrod defecte sau cu izolaţie deteriorată.

Art. 149. Sursele de curent pentru sudură electrică nu vor fi instalate în raza de acţiune a utilajelor destinate ridicării sau transportului.

Art. 150. Capetele electrozilor în stare caldă se vor depune în vase metalice sau pe platforme incombustibile. În cazul sudării electrice la înălţime se vor lua măsuri ca aceste capete să nu cadă pe materiale combustibile.

Art. 151. La sudarea electrică cu arc deschis se vor lua măsuri ca scânteile să nu ajungă pe materiale combustibile, acestea protejându-se pe o distanţă de 10,00 m.

Art. 152. La întreruperea operaţiei de sudare, aparatele se scot de sub tensiune.

SECŢIUNEA a 4-a

Colectarea şi distrugerea deşeurilor combustibile

Art. 153. Deşeurile, reziduurile şi ambalajele combustibile utilizate ori rezultate din procesul tehnologie se colectează ritmic dar obligatoriu la terminarea schimbului şi se depun în locurile destinate depozitării sau distrugerii lor, astfel încât la locurile de muncă sa fie în permanenţă curăţenie. Se colectează următoarele:

- pulberile (praf, cărbune, cocs, metale, plută, plante etc.) rumeguşul şi talaşul de lemn, scamele sau resturile textile, hârtie, mase plastice (pvc, polistiren, poliuretan, polietilenă etc.) şi alte deşeuri combustibile (lacuri, vopsele etc.) depuse pe pardoseli, pereţi, instalaţii, maşini, utilaje, aparatură, cazane, tuneluri de cabluri sau în alte locuri, precum şi maculatura de birotică;

- scurgerile de lichide combustibile (benzină, motorină, neofalină, benzen, toluen, uleiuri, prenadez etc.) de pe sol, pardoseli, instalaţii, maşini şi utilaje, canale sau din alte locuri;

- ambalajele care prezintă pericol de incendiu sau de explozie (lemn, carton, metalice pentru produse inflamabile, carbid etc);

- depunerile de grăsimi, vopsele, lacuri, etc. de pe elementele instalaţiilor de evacuare.

Art. 154. Pentru orice tip de activitate se stabileşte modul de gestionare a deşeurilor, reziduurilor şi ambalajelor. Gestionarea presupune:

- nominalizarea după caz a deşeurilor, a reziduurilor şi a ambalajelor specifice activităţii;

- indicarea regimului de colectare şi curăţare;

- locurile de depozitare şi modul de distrugere sau de valorificare;

- desemnarea personalului responsabil cu gestionarea lor;

- completarea datelor noi la apariţia oricăror modificări de situaţii.

Art. 155. Deşeurile şi reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide (cârpe, câlţi, bumbac, rumeguş etc.) care conţin astfel de produse se colectează în cutii sau vase metalice ori cu căptuşeală interioară metalică, prevăzute cu capac şi se amplasează în locuri fără pericol de incendiu marcate.

Art. 156. Deşeurile, reziduurile şi ambalajele combustibile care se reutilizează se vor depozita în condiţii de siguranţă, în funcţie de natura şi proprietăţile fizico-chimice ale acestora, cu asigurarea distanţelor de siguranţă faţă de clădiri, instalaţii, culturi agricole, suprafeţe împădurite şi alte materiale combustibile.

Art. 157. Deşeurile, reziduurile şi ambalajele combustibile care nu se reutilizează se vor distruge prin ardere în crematorii amplasate la distanţe de siguranţă faţă de clădiri, instalaţii, depozite, lanuri, păduri şi alte materiale combustibile.

Art. 158. Ambalajele metalice, din material plastic sau din sticlă reutilizabilă se curăţă, se spală sau se neutralizează de restul conţinutului cu materiale adecvate şi se depozitează în locuri special amenajate.

Art. 159. Crematoriile vor fi realizate din materiale incombustibile, cu focarele şi cenuşarele închise, cu uşile având dispozitive de zăvorâre şi cu sita parascântei Ia coşul de fum. Pe durata funcţionării, crematoriile se supraveghează.

Art. 160. Deşeurile, reziduurile şi ambalajele combustibile care nu se pot arde în crematorii pot fi distruse prin foc deschis, cu respectarea următoarelor condiţii:

- curăţarea zonei în care se face focul de materiale combustibile care pot să transmită arderea (iarbă, frunze uscate, deşeuri combustibile etc.);

- asigurarea distanţei de siguranţă faţă de construcţii, instalaţii şi depozite;

- supravegherea permanenta a focului;

- asigurarea mijloacelor de stingere a incendiilor;

- stingerea cărbunilor şi jăraticului cu apă după terminarea arderii sau în momentul în care începe să bată vântul;

- controlul zonei învecinate după terminarea arderii.

Art. 161. Se interzice arderea prin foc deschis a deşeurilor, reziduurilor şi ambalajelor combustibile, precum şi a altor materiale combustibile pe timp cu vânt.

SECŢIUNEA a 5-a

Măsuri pentru sezonul rece şi cald

Art. 162. Înainte de sezonul rece se vor controla şi repara defecţiunile constatate şi se va asigura buna funcţionare a:

- instalaţiilor şi sistemelor de încălzire existente (centrale termice, conducte, corpuri şi elemente de încălzire, sobe, coşuri etc.);

- instalaţiilor de încălzire din încăperile unde sunt montate instalaţiile cu sprinklere, drencere, instalaţii de semnalizare a incendiilor şi hidranţi interiori sub presiune;

- serpentinelor de încălzire cu abur sau cu apă caldă a căminelor rezervoarelor de depozitare a lichidelor combustibile şi a gazelor sau de apă pentru stingerea incendiilor;

- dispozitivelor de încălzire a armăturilor de siguranţă de la rezervoarele de lichide combustibile sau gaze lichefiate;

- conductelor şi furtunurilor de abur de la instalaţiile de stingere, precum şi a celor din diversele instalaţii de producţie şi auxiliare.

Art. 163. Elementele instalaţiilor de apă pentru stingerea incendiilor (hidranţi etc.) care conţin apă şi sunt expuse îngheţului în timpul iernii şi care nu sunt prevăzute cu dispozitive de încălzire cu abur sau apă caldă vor fi protejate împotriva îngheţului prin acoperirea lor cu materiale izolatoare termice.

Căminele în care sunt montate robinetele de închidere de la instalaţiile cu apă pentru a fi protejate de îngheţ vor fi umplute de asemenea cu materiale izolatoare termice.

Art. 164. La turnurile de răcire a apei recirculate se va proteja bazinul contra îngheţării apei cu obloane de protecţie (dacă este cazul), bazinele turnurilor putând servi ca sursă de apă pentru stingerea incendiilor.

Art. 165. Se va asigura recircularea apei Ia rezervorul de apă pentru stingerea incendiilor. În cazul în care acesta este independent de rezervoarele industriale, se vor lua măsuri pentru înlăturarea cauzelor care ar împiedica această recirculare.

Art. 166. Se vor asigura uneltele şi accesoriile pentru deszăpezirea drumurilor şi a căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie.

Art. 167. Căile de acces şi accesul la sursele de apă sau la dispozitivele de punere în funcţiune a instalaţiilor de stingere se vor curăţa de zăpadă şi gheaţă, asigurându-se menţinerea permanent liberă a acestora.

Art. 168. Personalul destinat să răspundă de aprinderea şi de stingerea focului este instruit asupra regulilor ce trebuie respectate şi respectiv luate pe timpul sezonului rece.

Art. 169. Conducătorii locurilor de muncă vor identifica şi nominaliza activităţile şi locurile de muncă în care creşte riscul de incendiu în perioadele caniculare sau secetoase, va elabora un program de măsuri speciale care să contracareze efectele negative ale acestora în sfera prevenirii şi stingerii incendiilor.

Art. 170. Măsurile speciale pentru sezonul cald trebuie să cuprindă:

- identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi lipsei de precipitaţii;

- interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;

- restricţionarea efectuării în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălzite excesiv;

- asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbra (copertine, şoproane deschise etc.) sau după caz prin răcire cu perdele de apă rece;

- îndepărtarea din locurile de unde se află a obiectelor optice (inclusiv a cioburilor de sticlă) care pot acţiona în anumite condiţii drept concentrator al razelor solare;

- intensificarea patrulărilor în zonele cu culturi agricole şi în cele frecventate pentru agrement, în locuri cu vegetaţie forestieră;

- asigurarea rezervelor de apă pentru incendiu şi verificarea zilnică a situaţiei existente;

- verificarea operativităţii de acţiune a formaţiilor de intervenţie ale serviciilor de pompieri civili;

- mediatizarea incendiilor determinate de efectele sezonului canicular şi secetos, prin detalierea cauzelor şi a împrejurărilor favorizante.

Art. 171. Se va asigura şi se va verifica zilnic rezerva de apă pentru incendiu.

SECŢIUNEA a 6-a

Tratarea cu produse ignifuge şi de termoprotecţie

Art. 172. Pentru îmbunătăţirea protecţiei împotriva incendiilor a unor elemente de construcţii şi a materialelor (lemn, material plastic, finisaje etc), acestea se tratează cu produse de termoprotecţie.

Art. 173. Lucrările de ignifugare şi termoprotecţie se execută obligatoriu conform reglementărilor tehnice la obiectele la care în documentaţiile de execuţie sau în scenariile de siguranţă la foc ori studiile de determinare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor, acestea sunt prevăzute ca măsuri de îmbunătăţire a comportării la foc.

Art. 174. Pentru ignifugare şi termoprotecţie se utilizează numai produse agrementate tehnic, avizate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, iar la executarea lucrărilor se vor respecta prevederile reglementărilor specifice şi recomandările producătorilor sau furnizorilor.

Art. 175. La recepţia lucrărilor de ignifugare şi periodic (Ia şase luni, un an şi doi ani) se solicită laboratoarelor dotate corespunzător ale Corpului Pompierilor Militari, întreprinderilor producătoare de produse ignifuge etc., efectuarea încercărilor asupra materialelor ignifugate şi eliberarea de buletine de analiză.

Art. 176. La efectuarea ignifugării se vor asigura epruvete care se tratează cu substanţe ignifuge. Aceste epruvete se etichetează şi se păstrează în aceleaşi condiţii ca materialele de bază.

În documentele de însoţire a epruvetelor trimise la laborator se va menţiona:

- produsul ignifug utilizat;

- întreprinderile producătoare şi executante ale ignifugării;

- metodele folosite;

- data ignifugării.

## SECŢIUNEA a 7-a

Căi de acces, de evacuare şi de intervenţie

Art. 177. Accesul forţelor de intervenţie trebuie să fie asigurat în permanenţă la toate:

- construcţiile de orice fel (industriale, social-administrative, speciale etc.) şi încăperile acestora;

- instalaţiile tehnologice şi anexe;

- depozitele închise şi deschise;

- instalaţiile şi mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi la punctele de comandă ale acestora;

- celelalte mijloace utilizate pentru intervenţiile în caz de incendiu (vehicule pentru tractare şi transport, cisterne ori autocisterne de apă etc.).

Art. 178. Căile de acces şi de circulaţie se dimensionează potrivit reglementărilor tehnice pentru autovehicule de tip greu, asigurând accesul autospecialelor de intervenţie.

Art. 179. Căile de acces şi evacuare vor fi menţinute în permanenţă în orice anotimp, practicabile şi curate.

Art. 180. Este interzisă blocarea căilor de acces şi evacuare cu materiale care să reducă lăţimea liberă de circulaţie stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie.

Art. 181. Peste şanţurile sau săpăturile executate pe căile de acces şi evacuare se vor amenaja treceri (podeţe) bine consolidate sau se vor asigura căi de acces ocolitoare.

Art. 182. Trecerile căilor de acces şi evacuare rutiere peste calea ferată se vor amenaja şi consolida cu contraşine şi podini între ele, la acelaşi nivel cu ciuperca şinei.

Art. 183. Se interzice gararea locomotivelor şi vagoanelor de cale ferată în intersecţiile cu căile de acces şi evacuare rutiere.

Art. 184. Se interzice blocarea în poziţie deschisă a uşilor caselor de scări, de pe coridoare, a celor cu dispozitive de autoînchidere sau a altor uşi care în caz de incendiu au rolul de a opri pătrunderea fumului gazelor şi propagarea incendiului pe verticală şi orizontală.

Art. 185. Dispozitivele care asigură închiderea automata în caz de incendiu a uşilor sau obloanelor antifoc, precum şi cele care menţin în poziţie închisă uşile încăperilor tampon, se verifică şi întreţin corespunzător astfel încât să li se asigure permanent starea de funcţionare.

Art. 186. Uşile de evacuare către exterior trebuie să fie prevăzute cu inscripţii corespunzătoare, descuiate pe timpul lucrului şi astfel întreţinute, încât deschiderea lor să fie sigură şi uşoară în caz de incendiu.

Art. 187. Căile de acces şi evacuare vor fi marcate conform reglementărilor în vigoare, astfel încât persoanele care se evacuează să recunoască cu uşurinţă traseul spre exterior. Vor fi indicate şi locurile unde sunt amplasate mijloacele de stingere şi orice alte instalaţii care în caz de incendiu presupun manevre obligatorii, în vederea micşorării pericolului de incendiu, a limitării propagării acestuia şi a semnalizării lui.

Când este cazul, vor fi marcate şi căile de circulaţie care duc pe platforme de depozitare a materialelor şi altor bunuri, care duc în refugii sau în alte locuri special amenajate.

Cheile încăperilor care stau încuiate în timpul programului de activitate vor fi ţinute Ia poartă sau pe holul de acces în clădire sau alt loc stabilit.

La încetarea programului de activitate, toate cheile încăperilor se vor pune pe panoul de Ia poartă sau pe cel din holul de acces sau alt loc stabilit pentru acest panou.

Cheile vor fi prevăzute cu marcă de recunoaştere uşoară.

Art. 188. Iluminatul de siguranţă pentru evacuare va fi verificat, întreţinut şi menţinut în permanenţă în bună stare de funcţionare.

Art. 189. Sunt interzise în exploatare:

- modificarea gabaritelor căilor de evacuare sub limitele stabilite în proiect;

- încuierea sau blocarea uşilor sau a altor dispozitive destinate evacuării;

- scoaterea din funcţiune a iluminatului de siguranţă pentru evacuare.

Art. 190. Pentru asigurarea evacuării rapide se întocmesc planuri şi/sau schiţe de evacuare în caz de incendiu. Acestea se afişează în locuri vizibile din spaţiile pentru care au fost întocmite, aşa cum sunt prevederile din Anexa 9.

Art. 191. Planurile de evacuare în caz de incendiu trebuie să cuprindă:

- mijloacele prin care se realizează anunţarea persoanelor care răspund de executarea şi dirijarea în caz de incendiu;

- numele şi prenumele, precum şi locul de activitate al persoanelor care răspund de evacuare;

- ordinea în care urmează a se face evacuarea persoanelor şi după caz a bunurilor (în funcţie de valoarea lor şi de vulnerabilitatea la incendiu);

- traseele pe care se face evacuarea persoanelor, pe cât posibil urmărindu-se ca aceasta să se facă pe alte cai decât cele destinate evacuării materialelor şi bunurilor şi astfel stabilite încât să nu îngreuneze intervenţia pompierilor la stingere;

- locurile în care urmează să fie evacuate persoanele şi adăpostite bunurile, precum şi persoanele însărcinate cu paza acestora;

- măsurile de siguranţă care trebuie luate la efectuarea evacuării persoanelor şi a bunurilor şi materialelor care prezintă pericol deosebit (recipiente pentru gaze sau lichide combustibile sub presiune) ori a materialelor cu deosebită valoare sau care se deteriorează uşor sub efectele temperaturii (automatizări, aparate de precizie etc.);

- numărul şi locul în care se află mijloacele de iluminat mobile, de transport, precum şi alte materiale auxiliare necesare pentru efectuarea evacuării.

Art. 192. Cadrele tehnice şi persoanele cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor vor controla modul în care planul de evacuare este însuşit şi cunoscut de către cei responsabili cu evacuarea persoanelor şi a bunurilor.

Se vor face periodic exerciţii practice, astfel încât în caz de incendiu operaţia de evacuare să se desfăşoare în condiţii de siguranţă.

Art. 193. Căile de acces şi de evacuare, limitele zonelor periculoase (incendii, explozie, electrocutare, radiaţii etc.), locurile unde sunt amplasate utilajele şi instalaţiile pentru stingerea incendiilor şi orice alte instalaţii care în caz de incendiu presupun manevre obligatorii, vor fi marcate vizibil cu indicatoare.

Art. 194. Accesul la hidranţi, mijloace speciale de stingere, stingătoare de incendiu, vanele principale ale conductelor de apă, gaze, combustibil lichid sau lichide inflamabile, tablouri electrice de distribuţie etc., trebuie lăsat liber pentru ca în caz de pericol să se poată interveni uşor.

Art. 195. În imediata vecinătate a elementelor care asigură închiderea de protecţie a golurilor din pereţii antifoc, nu se admite depozitarea materialelor şi a lichidelor combustibile. Fac excepţie cantităţile strict necesare fluxului tehnologic (pe benzi transportoare sau în utilaje).

Art. 196. În vederea asigurării folosirii nestingherite în orice moment şi în orice anotimp a căilor exterioare de evacuare, precum şi a scărilor exterioare de incendiu, se va asigura curăţarea lor de zăpadă şi de gheaţă.

Art. 197. Se vor asigura libere căile de acces pentru autospecialele de intervenţie la sursele de alimentare cu apă în caz de incendiu, precum şi posibilităţile de folosire a acestor surse în orice anotimp.

Art. 198. Platformele de acces a autospecialelor de intervenţie şi salvare de la înălţimi, prevăzute în imediata vecinătate a construcţiilor vor fi marcate corespunzător şi menţinute libere.

Art 199. Ascensoarele de intervenţie în caz de incendiu vor fi menţinute în permanenţă în stare de funcţionare pentru a putea fi utilizate operativ şi în siguranţă.

## SECŢIUNEA a 8-a

Construcţii de producţie şi depozitare. Prevederi generale.

Art. 200. În clădirile şi încăperile de producţie şi depozitare se vor lua măsuri de reducere la minimum a riscului de incendiu, în sensul limitării la strictul necesar a materialelor combustibile.

Se vor respecta regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor stabilite prin reglementările cu caracter naţional (norme generale, normative, prescripţii, dispoziţii etc.) emise potrivit legii, precum şi cele din prezentul capitol.

Este interzisă depăşirea nivelului riscului de incendiu şi al densităţii sarcinii termice stabilite prin documentaţiile tehnice de realizare a construcţiilor şi scenariile de siguranţă la foc.

Art. 201. Uşile spre căile de evacuare, trecerile şi ieşirile, casele scărilor şi căile special prevăzute pentru evacuarea persoanelor şi a bunurilor materiale nu vor fi blocate sau suprimate, chiar dacă în clădire există şi alte căi de evacuare practicabile şi accesibile.

## SECŢIUNEA a 9-a

Instalaţii tehnologice

Art. 202. Instalaţiile tehnologice, maşinile-unelte, utilajele şi aparatura tehnologică, vor fi verificate, întreţinute, reparate şi exploatate conform prevederilor cărţilor tehnice şi ale instrucţiunilor producătorilor, astfel încât acestea să nu constituie surse de incendiu.

Art. 203. La exploatarea maşinilor şi utilajelor trebuie întocmite şi respectate graficele de ungere şi curăţare periodică de praf, scame etc., numai în starea de repaus a acestora, utilizând pentru ungere lubrifianţii indicaţi.

Art. 204. Sistemele de ungerea agregatelor tehnologice şi liniilor automate de producţie vor fi permanent supravegheate pentru evitarea pierderilor de lubrifianţi din lagăre, cuzineţi, angrenaje, transmisii etc. şi a supraîncălzirii acestora. Orice defecţiune va fi remediată de personal calificat.

Eventualele scurgeri accidentale se vor înlătura prin folosirea unor materiale absorbante (rumeguş, nisip etc.), care se vor colecta imediat în vase metalice cu capac, iar apoi vor fi evacuate în locuri stabilite pentru aceasta.

Art. 205. Se interzice introducerea în spaţiile de producţie a lubrifianţilor destinaţi ungerii în cantităţi mai mari decât necesarul pentru o zi de lucru. Păstrarea acestora se asigură în locuri special amenajate, ferite de surse de foc şi marcate corespunzător.

Art. 206. Nu se admite introducerea în spaţiile de producţie a lichidelor combustibile utilizate în procesul tehnologic, a unor cantităţi mai mari decât necesarul unui schimb de lucru, iar acestea vor fi păstrate în condiţii de etanşeitate perfectă, în locuri ventilate şi departe de orice sursă de foc.

Art. 207. În timpul funcţionării utilajelor şi maşinilor, acestea vor fi supravegheate pentru a se înlătura orice defecţiune care ar putea produce scântei sau flame (frecări, deformări, ruperi etc.).

Art. 208. Periodic se va verifica izolaţia conductelor termice pentru a se împiedica contactul acestora cu materialele combustibile, pe porţiunile deteriorate.

Art. 209. La executarea operaţiilor de curăţire cu produse combustibile (motorină, petrol etc.) a utilajelor sau a unor piese componente ale acestora, se întrerupe alimentarea electrică şi se înlătură orice sursă de foc deschis din încăpere, asigurându-se totodată şi mijloacele necesare intervenţiei în caz de incendiu.

Art. 210. Dacă se folosesc came sau câlţi la curăţirea pieselor şi/sau utilajelor, acestea trebuie colectate în cutii metalice cu capac şi evacuate zilnic la terminarea programului.

Art. 211. Maşinile-unelte şi utilajele fixe de orice fel vor fi prevăzute cu instalaţie de legare la priza de pământ, pentru scurgerea eventualilor curenţi de defect şi evitarea acumulărilor electrostatice, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 212. Utilajele activate de electromotoare vor fi exploatate în limita sarcinilor admise, fără suprasolicitarea lor.

Art. 213. Se va asigura menţinerea în bună stare a instalaţiilor de protecţie împotriva trăsnetului ale construcţiilor, instalaţiilor, utilajelor şi ale echipamentelor tehnologice.

Art. 214. În spaţiile cu pericol de explozie este interzisă folosirea îmbrăcămintei, lenjeriei şi altor obiecte din materiale sau fibre sintetice ori din materiale plastice, precum şi a încălţămintei care prin lovire sau frecare poate să producă scântei capabile să aprindă gazele, vaporii sau pulberile inflamabile în amestec cu aerul.

De asemenea, este interzisă folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor şi sculelor neprotejate corespunzător, care prin lovire sau frecare pot produce scântei capabile să aprindă amestecurile explozive.

Art. 215. La terminarea programului conducătorii formaţiilor de lucru vor verifica şi vor lua măsuri pentru:

- oprirea (scoaterea de sub tensiune) tuturor maşinilor, utilajelor şi aparaturii;

- curăţirea locurilor de muncă, precum şi a motoarelor electrice;

- evacuarea tuturor deşeurilor în locuri special destinate;

- scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice portabile racordate cu cabluri flexibile;

- întreruperea instalaţiei electrice de forţă şi iluminat de la tabloul electric, rămânând în funcţiune numai iluminatul de siguranţă;

- stingerea focului din sobe (acolo unde există) şi la instalaţiile de încălzire centrală;

- încuierea încăperilor respective şi lăsarea cheilor Ia poartă sau pe panoul special amenajat.

SECŢIUNEA a 10-a

Ateliere pentru prelucrarea lemnului

Art. 216. Instalaţiile electrice de forţă şi lumină trebuie să fie de tip etanş la praf.

Art. 217. Se interzice executarea, modificarea sau repararea instalaţiilor de încălzire, iluminat sau forţă în timpul lucrului în atelier sau când instalaţia de absorbţie a prafului nu funcţionează.

Art. 218. Încălzirea atelierelor se va face cu instalaţii de încălzire centrală cu apa supraîncălzită, abur de joasă presiune sau aer cald.

La atelierele cu suprafeţe mai mici de 300 mp, se pot utiliza sobe obişnuite cu acumulare de căldură, având uşile de alimentare amplasate în afara încăperilor de lucru.

Art. 219. Părţile metalice ale maşinilor unelte şi utilajelor din ateliere vor fi legate la priza de pământ.

Utilajele şi dispozitivele de ascuţit care produc scântei vor fi amplasate în încăperi separate care nu prezintă pericol de incendiu.

Art. 220. Încălzirea şi fierberea cleiului se face numai în încăperi special amenajate.

Art. 221. La sfârşitul lucrului sau când este cazul în timpul lucrului, deşeurile de material lemnos vor fi colectate şi evacuate în afara atelierului, în depozite special amenajate.

Praful de lemn se colectează şi se depozitează separat de celelalte deşeuri.

Art. 222. Fumatul este interzis cu desăvârşire în atelierele de prelucrare a lemnului.

Art. 223. În timpul desfăşurării lucrului în atelierele de prelucrare a lemnului nu sunt admise lucrări de sudură, lipire cu flacără sau cu corpuri incandescente.

Art. 224. În ateliere este interzisă manipularea şi depozitarea lichidelor combustibile, a substanţelor inflamabile sau explozive.

Art. 225. Este interzisă executarea operaţiilor de grunduire, vopsitorie, lăcuire etc. în spaţiile de producţie ale atelierelor de prelucrare a lemnului.

Art. 226. La terminarea lucrului se iau următoarele măsuri:

- curăţarea locurilor de muncă şi a maşinilor;

- evacuarea deşeurilor;

- scoaterea de sub tensiune a maşinilor, a utilajelor şi a instalaţiei electrice.

Art. 227. În caz de incendiu se iau următoarele măsuri:

- se opreşte sistemul de ventilaţie şi se va scoate de sub tensiune instalaţia electrică;

- se acţionează pentru stingere cu mijloacele de intervenţie din atelier;

- se alarmează şi se pun în alertă forţele specializate de intervenţie;

- concomitent se trece la evacuarea persoanelor şi după caz, a bunurilor periclitate.

## SECŢIUNEA a 11-a

Ateliere de tapiţerie, croitorie, prelate şi velatură

Art. 228. În atelierele de tapiţerie, croitorie prelate şi velatură se interzice:

- folosirea focului deschis;

- depozitarea şi folosirea uleiurilor sau a materialelor inflamabile;

- folosirea instalaţiilor de iluminat sau de forţă cu defecţiuni sau improvizaţii,

- contactul corpurilor incandescente sau supraîncălzite cu orice fel de material folosit la lucrările de tapiţerie;

- utilizarea instalaţiilor de încălzire fără acumulare de căldură sau a sobelor cu acumulare de căldură având uşiţele de alimentare în interiorul atelierului;

- fumatul.

Art. 229. Încăperile atelierelor vor avea o bună ventilaţie.

Art. 230. Instalaţia de iluminat electric şi de forţă va fi de tip etanş la praf.

Art. 231. Încălzirea centrală a atelierelor se face cu instalaţii de încălzire cu apă caldă sau cu abur de joasă presiune.

Art. 232. Se interzice depozitarea în ateliere a materialelor ce se folosesc în procesul de producţie în cantităţi mai mari decât cele necesare unui schimb.

SECŢIUNEA a 12-a

Ateliere de vulcanizare şi de prelucrare a cauciucului

Art. 233. Atelierele se prevăd cu instalaţii de ventilaţie.

Art. 234. Încălzirea centrală a încăperilor se face cu instalaţii cu apă caldă sau abur de joasă presiune.

Art. 235. Echipamentele şi instalaţiile electrice de iluminat şi de forţă trebuie să fie în construcţie etanşă la praf sau după caz de tip antiexploziv.

Art. 236. Plăcile şi rezistenţele electrice vor fi legate la pământ şi vor fi prevăzute cu termostate.

După terminarea lucrului, plăcile şi rezistentele electrice se scot de sub tensiune.

Art. 237. Polizoarele se prevăd cu dispozitive de captare a pulberilor. Pentru pulberile de cauciuc se asigură transportul acestora pneumatic pe măsura producerii. Se interzice folosirea polizoarelor la materiale sau piese care produc scântei.

Art. 238. Materialele combustibile şi substanţele inflamabile vor fi aduse în atelier numai în cantităţile necesare unui schimb de lucru.

Art. 239. Materialele prelucrate (cauciucuri, anvelope, camere auto, materiale plastice etc.) vor fi evacuate ritmic din atelier. Este interzisă depozitarea acestora în atelier.

Art. 240. În atelier este interzis fumatul şi lucrul cu foc deschis.

Art. 241. Soluţiile de cauciuc se prepară în compartimente special amenajate, separate, echipate şi dotate corespunzător mediilor cu pericol de explozie.

Art. 242. În exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor din compunerea staţiilor de reşapare anvelope sunt obligatorii şi următoarele:

- respectarea instrucţiunilor elaborate de proiectant, a prevederilor din prezentele norme şi se vor afişa instrucţiuni specifice;

- verificarea zilnică şi curăţarea periodică a sitelor de la filtre;

- asigurarea etanşării malaxorului şi a funcţionării sistemului de răcire;

- benzina sau soluţiile de cauciuc vor fi aduse în cantităţi strict necesare;

- sacii de negru de fum se vor păstra într-o încăpere special amenajată.

Periodic se va verifica procentul de umiditate, luându-se măsuri pentru a nu depăşi pe cel admis, specificat de furnizor.

Art. 243. În caz de izbucnire a unui incendiu este necesar:

- să se întrerupă procesul tehnologic, sistemul de ventilaţie şi curentul electric;

- stingerea focului se face cu spumă, apă, pulberi stingătoare sau gaze inerte;

- se vor proteja prin răcire cu apă deschiderile, instalaţiile şi elementele de construcţie;

- vor fi alarmate şi alertate forţele specializate de intervenţie.

SECŢIUNEA a 13-a

Ateliere de prelucrări mecanice şi de tinichigerie

Art. 244. Ciocanele de lipit când sunt în funcţiune se vor păstra pe suporturi incombustibile.

Art. 245. La controlul cutiilor de viteză, a angrenajelor etc. se vor folosi numai lămpi electrice portative cu glob protejat, alimentate la o tensiune electrică de maximum 24 V.

Art. 246. Se va da atenţie deosebită prelucrării metalelor şi aliajelor de magneziu, aluminiu, titan etc. pentru a nu se produce incendii, iar deşeurile rezultate din prelucrare (pulberi, şpan etc.) se îndepărtează şi depozitează în locuri special amenajate deoarece prezintă pericol de autoaprindere şi sunt uşor aprinzibile.

Art. 247. La terminarea lucrului, bumbacul şi cârpele de şters, cutiile cu petrol sau unsoare vor fi evacuate şi depozitate în locuri special amenajate.

Art. 248. La executarea operaţiunilor de curăţare a maşinilor şi/sau a pieselor componente, utilajul sau maşinile-unelte vor fi oprite şi scoase de sub tensiunea electrică.

Art. 249. Pentru prevenirea descărcărilor electrostatice, părţile metalice ale maşinilor-unelte vor fi legate la priza de pământ.

Art. 250. Se interzice instalarea polizoarelor sau a altor maşini care produc scântei în locurile unde se pot degaja gaze sau vapori combustibili.

Art. 251. Lămpile cu benzină, sobiţele pentru încălzit, ciocanele de lipit, reşourile sau alte aparate cu foc deschis nu vor fi lăsate în funcţiune fără a fi supravegheate.

Art. 252. Degresarea, curăţarea sau spălarea pieselor pregătite pentru lipire se face numai cu soluţii neinflamabile. Decaparea cu acid azotic a pieselor din materiale neferoase, se face numai în nişe prevăzute cu ventilaţie forţată.

Art. 253. Pregătirea soluţiilor diluate din acizi concentraţi pentru decapări se face evitându-se contactul cu materiale combustibile.

Art. 254. La folosirea lămpilor de încălzit cu benzină sau propan se vor respecta următoarele:

- alimentarea cu benzină sau propan se face numai după ce arzătorul s-a răcit rezervorul se umple numai 3/4 din volum, iar operaţia se va face în staţii fără pericol de incendiu;

- aprinderea lămpii se face la cel puţin 5 m faţă de orice material combustibil;

- vor fi utilizate numai lămpi omologate prevăzute cu un sistem de siguranţă reglat la presiunea de lucru, iar cele cu rezervorul mai mare de 3 litrii trebuie prevăzute cu manometru;

- este interzisă reducerea presiunii în orice fel atunci când lampa este aprinsă;

- se interzice folosirea lămpii în încăperi în care se află lichide combustibile, substanţe explozive sau gaze combustibile.

SECŢIUNEA a 14-a

Ateliere pentru acoperiri metalice şi şlefuit

Art. 255. Polizoarele, maşinile de polizare semiautomate şi instalaţiile de polizare, ca şi cele de şlefuire-lustruire trebuie să fie prevăzute cu sisteme de desprăfuire. Când desprăfuirea se face prin sisteme uscate, pulberile metalice şi scamele vor fi colectate în cutii de tablă şi apoi evacuate în locuri special amenajate.

Sistemele de desprăfuire uscată se vor curăţa înainte de începerea lucrului. Aceasta se aplică şi conductelor de ventilaţie din cadrul sistemului de desprăfuire umedă.

Art. 256. În compartimentele de polizare cu şaibe textile şi în camerele de pregătire a şaibelor textile se interzice fumatul, lucru cu foc deschis sau surse de scântei. Această operaţiune se va executa în încăperi special amenajate şi numai de personal calificat şi instruit.

Art. 257. Se interzice lucrul în acelaşi timp cu şaibe textile şi şaibe ce produc scântei, dacă acestea sunt instalate pe acelaşi sistem de desprăfuire.

SECŢIUNEA a 15-a

Ateliere de vopsitorie şi finisaje

Art. 258. Încăperile pentru degresare, preparare a vopselelor, grunduire, vopsire, lăcuire etc. vor fi asigurate cu sisteme de ventilare pentru evacuarea gazelor asigurându-se evacuarea aerului viciat şi introducerea aerului proaspăt. Instalaţiile de ventilare vor fi separate de alte instalaţii de ventilare comune celorlalte ateliere.

Art. 259. Instalaţiile şi echipamentele electrice, şi celelalte utilaje folosite în încăperile de degresare, preparare a vopselelor, grunduire, vopsire şi lăcuire vor fi corespunzătoare mediului exploziv sau vor avea protecţii corespunzătoare astfel încât să nu constituie surse de iniţiere a exploziilor.

Art. 260. Încălzirea încăperilor va fi numai prin sistemul de încălzire centrală cu abur de joasă presiune, apă caldă sau aer cald.

Art. 261. Pardoselile trebuie să fie rezistente la foc, netede, lipsite de rosturi şi uşor de curăţat.

Art. 262. În încăperile atelierului este interzisă intrarea sau folosirea mijloacelor de transport (electrocare, electrostivuitoare etc.) şi a altor instalaţii şi utilaje care pot produce scântei. Este interzis accesul cu foc deschis, piese şi materiale incandescente.

Art. 263. Toate secţiile, atelierele sau zonele periculoase din punct de vedere al incendiilor vor fi marcate cu indicatoare de securitate.

Art. 264. Toate lucrările de întreţinere şi reparare a utilajelor şi instalaţiilor executate în încăperi cu pericol de explozie (degresare, vopsire, lăcuire etc.) se efectuează numai după evacuarea vaporilor formaţi şi a tuturor materialelor şi/sau substanţelor inflamabile.

Art. 265. La terminarea lucrului, instalaţiile şi utilajele vor fi oprite, golite şi spălate iar deşeurile (resturile) vor fi colectate în recipiente metalice închise şi depozitate în locuri special amenajate. Materialele şi sculele folosite şi curăţate se vor aşeza în dulapuri sau cutii metalice închise.

Art. 266. Transportul vopselelor şi a diluanţilor se efectuează numai în recipiente închise.

Art. 267. Prepararea şi diluarea vopselelor se face într-o încăpere separată de cea în care se face vopsirea.

Art. 268. Vopselele şi lacurile se păstrează în bidoane ermetic închise şi dispuse în încăperi separate, iar în atelier vor fi aduse numai cele care se folosesc într-un schimb de lucru.

Art. 269. Deschiderea capacelor la recipientele metalice care conţin diluanţi şi alte substanţe inflamabile se efectuează numai cu scule care nu provoacă scântei.

Art. 270. La folosirea vopselei cu pigmenţi de aluminiu, suprafaţa pieselor şi a obiectelor metalice se va curăţa complet de rugină.

Pigmenţii de aluminiu (şi în general cei piroforici) se păstrează în cutii metalice etanşe şi după caz umectate în petrol.

Praful de aluminiu aprins nu se stinge cu apă sau spumă ci cu pulbere stingătoare specială, nisip uscat sau sare uscată.

Art. 271. Vopselele, lacurile şi materialele pentru lăcuire vor fi ferite de acţiunea razelor solare. Materialele pentru lăcuire se păstrează numai în vase închise.

Art. 272. Degresarea suprafeţelor metalice cu ajutorul solvenţilor organici se efectuează numai în spaţii bine ventilate.

Art. 273. La decaparea cu solvenţi, se vor folosi inhibitori pentru reducerea cantităţii de hidrogen degajat.

Art. 274. La agregatele de degresare mecanizată sau manuală, pentru stingerea incendiilor, se foloseşte dioxidul de carbon.

Art. 275. Vopsirea prin pensulare se poate executa şi în halele (încăperile) de lucru cu alt specific, cu condiţia ca în apropiere să nu existe surse de foc, asigurându-se în acelaşi timp o ventilare corespunzătoare.

Art. 276. La vopsirea sau uleierea pieselor prin imersie (cufundare) într-un recipient cu vopsea, lac sau ulei, acesta trebuie amplasat într-o cameră cu aspiraţie locală.

Este interzisă amplasarea băilor de imersie în spaţii comune cu alte ateliere de specific diferit.

Art. 277. Băile cu o capacitate sub 2 mc se prevăd cu capace care să se închidă în caz de aprindere a vopselei.

Băile cu o capacitate peste 2 mc sau cele servite de un transportor suspendat, se prevăd cu sisteme de preaplin, cu golire rapidă prin curgere liberă într-un rezervor amplasat în exteriorul clădirii.

Art. 278. În timpul nefuncţionării, băile prevăzute cu capace se închid iar din cele cu sistem de golire, se va evacua vopseaua din rezervor.

Art. 279. Dacă pentru manipularea pieselor se foloseşte un transportor cu cârlig, sub transportor se amenajează un jgheab sau grătar pentru colectarea vopselei scurse de pe piese.

Art. 280. Băile pentru vopsire trebuie marcate cu repere pentru indicarea nivelului de umplere maxim admis, avându-se în vedere volumul pieselor care urmează a fi imersate.

Art. 281. În atelierele în care consumul de vopsea depăşeşte 10 l pe schimb, vopsirea prin pulverizare se face obligatoriu în cabine sau pe platforme deschise prevăzute cu dispozitive pentru reţinerea particulelor de vopsea (filtre, perdele de apă) şi cu ventilare pentru eliminarea vopselelor pe bază de solvent.

Cabinele şi platformele de vopsire trebuie executate din materiale incombustibile, uşor de curăţat. La vopsirea în aer liber se înlătură sursele de foc deschis pe o rază de 15 m şi nu se va admite fumatul.

Art. 282. În cabinele de vopsire, pe tot timpul operaţiilor trebuie menţinută depresiunea faţă de mediul exterior acestora. În acest sens, debitul de aer viciat exhaustat trebuie să fie mai mare decât debitul de aer utilizat pentru pulverizare.

Art. 283. Cabinele de vopsire şi lăcuire prin pulverizare vor avea asigurat iluminatul electric din exterior.

Art. 284. Pulverizarea se face cu aer comprimat, cu azot sau cu dioxid de carbon sau prin presiune hidraulică, neadmiţându-se sub nici o formă folosirea oxigenului sau a unui gaz combustibil. Aerul comprimat trebuie filtrat de impurităţi.

Art. 285. Încăperile pentru pulverizarea lacurilor pe bază de nitroceluloză vor avea ventilaţie separată faţă de cele pentru pulverizarea lacurilor poliesterice.

Art. 286. Camerele în care se execută operaţiile de lăcuire trebuie prevăzute cu perdele de apă şi cu filtru umed.

În cazul pulverizării nitrolacului la cald, aerul comprimat poate fi încălzit până la maximum + 50o C.

Art. 287. Este interzisă executarea reparaţiilor în timpul funcţionării instalaţiilor de vopsire.

În cazul defectării instalaţiei de ventilare (exhaustare), lucrul se întrerupe imediat si se reia numai după remedierea deficienţelor.

Art. 288. Personalul care serveşte utilajul sau îndeplineşte diferite activităţi în atelierele de vopsire va purta îmbrăcăminte şi încălţăminte care să nu producă scântei prin lovire, atingere, frecare, etc.

Art. 289. Vopsirea în câmp electrostatic se poate face cu instalaţii portabile, cu acţionare manuală a pistolului, caz în care curentul maxim de scurtcircuit nu va depăşi 0,2 mA sau cu instalaţii fixe şi închise, acţionate de la un panou de comandă.

În cazul vopsirii în câmp electrostatic, în cabina de vopsire se va asigura o perfectă ventilare.

Pistolul de pulverizare nu trebuie să ajungă faţă de obiect la distanţa de străpungere.

Art. 290. Pentru protejarea împotriva scânteilor periculoase, care se produc în special la căderi de tensiune, se prevede o instalaţie de protecţie care reduce progresiv tensiunea instalaţiei de pulverizare şi o scoate din funcţiune.

Art. 291. La trecerea obiectului de vopsit printre pistoalele de pulverizare, acesta nu trebuie rotit (învârtit).

Art. 292. La instalaţia de uscare, trebuie să se elimine posibilitatea aprinderii vaporilor de vopsele prin limitarea şi controlul temperaturii şi asigurarea funcţionării permanente a ventilării ori după caz a instalaţiilor de vidare sau inertizare.

Art. 293. În cazul folosirii pentru uscare a razelor infraroşii, concentraţia vaporilor de solvenţi în aer trebuie menţinută cu 50% mai mică decât limita inferioară de explozie.

Cuptoarele de uscare încălzite cu gaze trebuie prevăzute cu instalaţii automate de supraveghere a aprinderii şi a controlului arderii.

Înainte de alimentarea cu gaze, cuptoarele vor fi aerisite.

Art. 294. La cuptoarele la care nu se pot realiza dispozitivele menţionate, cu regim automat de măsurare şi indicare continuă, se va efectua un control permanent al temperaturii cu ajutorul aparatelor manuale de măsură şi control.

Art. 295. La fiecare cuptor se vor stabili precis parametri care trebuie verificaţi şi respectaţi pentru a nu fi depăşiţi.

Art. 296. Părţile metalice ale cuptoarelor cu aer în circulaţie şi care folosesc benzi rulante se leagă la priza de pământ.

Art. 297. La uscarea în aer liber, se iau măsuri pentru înlăturarea oricăror surse de foc faţă de piesele şi materialele vopsite.

SECŢIUNEA a 16-a

Platforme de parcare a autovehiculelor

Art. 298. Delimitarea locurilor pentru autovehicule pe platformele de parcare va fi marcată cu vopsea albă sau galbenă, asigurându-se între autovehicule spaţiile pentru intervenţia rapidă în caz de incendiu, precum şi căile de acces pentru evacuarea acestora.

Art. 299. Pe platformele de parcare se respectă şi următoarele:

- se scoate de sub tensiune instalaţia electrică a autovehiculului prin deconectarea bateriei de acumulatoare;

- nu se va efectua alimentarea autovehiculelor;

- nu se vor folosi flacăra deschisă sau alte surse de foc pentru pornirea motoarelor;

- nu se vor executa operaţii (lucrări) de întreţinere sau de reparare la autovehicule, indiferent de natura, durata sau complexitatea acestora;

- nu se admite aruncarea de materiale (cârpe, bumbac etc.) sau de lichide combustibile (benzină, motorină, ulei, unsori etc.), păstrându-se o perfectă stare de curăţenie;

- cheile de contact ale autovehiculelor parcate, precum şi documentele acestora se vor preda personalului de serviciu care le va păstra într-un loc stabilit de conducerea unităţii;

Art. 300. Este interzisă parcarea pe platforme a autovehiculelor încărcate cu materiale explozive, combustibile sau uşor inflamabile, cu rezervoare fisurate sau sparte, cu buşoane lipsă sau necorespunzătoare.

Art. 301. Platformele de parcare şi tehnologice ale autovehiculelor nu vor fi traversate de linii electrice aeriene.

Art. 302. Pentru asigurarea stingerii eventualelor incendii izbucnite pe platforme de parcare, acestea vor fi prevăzute cu instalaţii de apă, cu hidratanţi exteriori şi cu mijloace de stingere, conform Anexei 5.

Art. 303. Pentru evacuarea autovehiculelor în caz de incendiu se vor asigura ştăngi pentru remorcare din ţeavă, prevăzute cu inele de împerechere, vopsite în culorile alb şi roşu.

Art. 304. În locurile vizibile vor fi afişate regulile sau instrucţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor specifice locului de muncă, precum şi planul de evacuare a autovehiculelor în caz de incendiu.

Art. 305. Pe timpul nopţii se va asigura personalul corespunzător de pază care va cunoaşte şi aplica măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestui loc de muncă, plan de intervenţie şi de evacuare a autovehiculelor în caz de incendiu, precum şi mijloacele de alarmare (sirene, sonerii, clopote etc.).

SECŢIUNEA a 17-a

Garaje

Art. 306. În clădirile destinate garării autovehiculelor, se va respecta capacitatea de garare stabilită în funcţie de gradul de rezistenţă la foc şi de tipul autovehiculului.

Art. 307. În clădirile în care sunt amenajate garaje, trebuie să existe căi suficiente de evacuare a autovehiculelor. Uşile garajelor trebuie să asigure o evacuare rapidă.

Art. 308. Combustibilul (benzină, motorină) şi unsorile, uleiurile, cauciucuri sau alte materiale combustibile se păstrează în depozite amplasate în exteriorul clădirii garajului, la distanţa prevăzută în norme.

Art. 309. Pe timpul funcţionării motorului sau a umplerii rezervorului de combustibil, este interzis fumatul şi efectuarea de lucrări cu foc deschis. Umplerea sau golirea rezervorului se face în exterior numai ziua şi în cazuri excepţionale noaptea, iluminarea asigurându-se electric cu lămpi protejate. Pe timpul umplerii rezervorului cu combustibil, motorul se opreşte şi se scoate cheia din contact.

Art. 310. Rezervorul de combustibil şi conductele trebuie să fie bine închise şi etanşe. Instalaţia electrică să fie în stare bună de funcţionare. Examinarea acumulatorului nu se va face Ia lumina chibritului sau a lanternei. Pe timp de iarnă motorul şi rezervorul nu se încălzesc cu surse de foc deschis ci numai cu apă caldă sau aer încălzit.

Art. 311. Iluminarea garajelor se va face cu lămpi electrice adecvate. Lămpile portative vor fi armate.

Art. 312. Încălzirea garajelor se va face cu instalaţie de încălzire centrală.

Art. 313. În garaj trebuie să existe un sistem de ventilaţie mecanică sau naturală. Înainte de punerea motoarelor în funcţiune, se deschid uşile garajului pentru a se asigura o bună aerisire.

Art. 314. Este interzisă încărcarea acumulatoarelor în garaj. Este de asemenea interzisă depozitarea altor materiale care nu fac parte din inventarul autovehiculelor.

Art. 315. În garaje, aşezarea autovehiculelor se va face astfel încât să se asigure o evacuare rapidă în caz de incendii. Este necesar să se marcheze pe pardoseală, spaţiile de garare şi cele libere, în funcţie de poziţia uşilor prevăzute pentru evacuare.

SECŢIUNEA a 18-a

Centre şi oficii de calcul electronic

Art. 316. La clădirile sau compartimentele în care se amplasează calculatoare electronice, măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor prevăzute în documentaţiile tehnice de execuţie vor fi respectate în totalitate, iar mijloacele tehnice de stingere vor fi menţinute în perfectă stare de funcţionare.

Art. 317. Se interzice depozitarea de materiale care prezintă pericol de incendiu sau explozie sub sălile de calculatoare, în spaţiile adiacente (vecine) şi în incinta sălilor de calculatoare.

Art. 318. Mobilierul utilizat în sălile de calculatoare şi în încăperile pentru păstrarea programelor şi a înregistrărilor de date va fi din materiale incombustibile.

Art. 319. Sala calculatorului şi încăperile pentru păstrarea înregistrărilor de date, nu vor fi traversate cu fluxuri de cabluri ce nu servesc echipamentele sau consumatorii din încăperile respective.

Art. 320. Cantităţile de materiale şi accesorii combustibile necesare desfăşurării activităţii vor fi reduse Ia minimum necesar şi repartizate pe echipamente.

Art. 321. Deşeurile de hârtie şi alte materiale combustibile ce rezultă din operaţiile de lucru în sala calculatorului se colectează în coşuri metalice cu capac şi se evacuează ritmic în locurile stabilite.

Art. 322. În sălile calculatoarelor se interzice:

- fumatul şi folosirea focului deschis;

- introducerea unor maşini şi echipamente care nu sunt necesare funcţionării calculatoarelor.

- executarea lucrărilor de reparaţii, cu excepţia celor legate direct de echipamente care nu pot fi deplasate din camera calculatorului;

- introducerea de materiale sau mobilier combustibil şi efectuarea de operaţii care pot fi făcute în afara încăperilor;

- folosirea altor sisteme de încălzire în afara celor prevăzute prin documentaţiile tehnice de execuţie (reşouri, radiatoare electrice etc.);

- executarea lucrărilor de sudare şi de lipire a metalelor cu surse termice, fără “PERMIS DE LUCRU CU FOC”.

- introducerea sau manipularea lichidelor inflamabile, cu excepţia celor pentru executarea operaţiilor de întreţinere şi conservare zilnică şi care vor fi în cantităţi strict necesare. Acestea vor fi introduse în ambalaje metalice cu capac şi vor fi evacuate imediat după terminarea operaţiilor.

Art. 323. La declanşarea unui incendiu în sălile de calculatoare, magnetotecă, laboratoare sau încăperi vecine acestora, se va acţiona concomitent, după cum urmează:

- se opreşte instalaţia de climatizare şi/sau ventilare;

- se alarmează personalul şi se alertează unitatea de pompieri militari, precum şi conducătorul unităţii.

- se scot de sub tensiune unităţile periferice, apoi unitatea centrală, după care se opreşte alimentarea cu energie electrică de Ia tabloul electric de alimentare generală;

- se acţionează pentru stingere cu stingătoare cu CO2;

- după evacuarea persoanelor se declanşează instalaţia fixă de stins incendii, în funcţie de spaţiul în care se manifestă arderea. În acest sens, se vor întocmi instrucţiuni detaliate privind declanşarea instalaţiei. În instrucţiuni se indică evacuarea personalului, acţionarea modulului de comandă, acţionarea manuală de urgenţă asupra modulului de serviciu în cazul nefuncţionării modulului de comandă, precum şi eventuala acţionare asupra modulului de rezervă, în conformitate cu instrucţiunile producătorului;

- asupra hârtiei şi materialelor lemnoase se poate acţiona cu apă sau spumă chimică, atunci când aceste materiale sunt în spaţii nedotate cu aparatură electronică;

- echipamentele de calcul învecinate celor la care s-a declanşat incendiul vor fi protejate cu pături (prelate) antifoc sau ignifugate.

SECŢIUNEA a 19-a

Depozite

Art. 324. Depozitarea materialelor solide, lichide şi gazoase şi a altor materiale sau substanţe, precum şi a deşeurilor şi ambalajelor se face în raport cu natura, forma, dimensiunea, modul de ambalare şi proprietăţile fizico-chimice ale acestora din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor (grupa sau clasa de combustibilitate, tendinţa de autoaprindere, autoinflamare, explozie, comportare în contact sau în prezenţa altor produse, substanţele stingătoare compatibile şi eficienţa la intervenţie în caz de incendiu etc.), cu respectarea instrucţiunilor producătorului şi proiectantului, şi a prevederilor din Anexele 10 şi 11.

Depozitele vor fi marcate cu inscripţii privind conţinutul.

Depozitarea se va face pe categorii de materiale sau de produse, în perfectă ordine, lăsându-se spaţii pentru manipulare şi circulaţie.

Spaţiile de depozitare vor avea precizate riscul (categoria) de pericol de incendiu, determinată conform prevederilor reglementărilor tehnice şi clasa de periculozitate a materialelor şi substanţelor depozitate.

Art. 325. Este interzisă depozitarea ambalajelor cu produse de natura necunoscută la un loc cu alte produse.

Art. 326. Depozitarea şi manipularea materialelor şi a substanţelor combustibile se face în ambalaje adecvate, realizate şi inscripţionate corespunzător, în vederea identificării naturii, riscurilor de incendiu şi a procedeelor de stingere şi de neutralizare adecvate.

Art. 327. Se interzice depozitarea în aceeaşi magazie sau compartiment a materialelor care dau naştere la reacţii periculoase la incendiu şi explozie sau necesită substanţe de stingere incompatibile, cum ar fi:

- recipiente de gaze sub presiune cu substanţe care degajă gaze toxice sau vătămătoare, corozive şi/sau radioactive, la un loc cu cele combustibile;

- substanţe sau materiale care degajă gaze corozive, împreună cu echipamente, aparataje etc. sensibile la coroziuni;

- materiale ce reacţionează periculos cu substanţele stingătoare utilizate în caz de incendiu pentru stingerea celorlalte materiale din compartiment;

- substanţe inflamabile (vopsele, diluanţi, prenadez etc.) împreună cu carbid sau acizi.

Art. 328. Materialele şi substanţele care prezintă pericol de autoaprindere se păstrează în condiţii adecvate naturii lor, luându-se măsuri de control destinate preîntâmpinării fenomenului de autoîncălzire.

Art. 329. Materialele, substanţele, produsele şi obiectele de valoare sau cu risc mare de incendiu se depozitează pe cât posibil în încăperi compartimentate, separate faţă de restul construcţiei prin elemente rezistente la foc.

Art. 330. Materialele din aceeaşi grupă sau clasă de periculozitate cu forme geometrice sau dimensiuni similare se depozitează în stive care vor avea înălţimea, lăţimea şi culoarele de circulaţie şi evacuare astfel încât în caz de incendiu să fie posibilă manipularea lor cu uşurinţă, precum şi accesul personalului de intervenţie pentru stingere şi evacuare.

Este interzisă depozitarea ambalajelor, a mărfurilor sau a altor materiale combustibile în vecinătatea ferestrelor şi a pereţilor neprotejaţi împotriva focului.

Art. 331. La depozitarea materialelor solide, lichide, a gazelor şi a altor substanţe combustibile, precum şi a ambalajelor se asigură distanţele de siguranţă stabilite prin instrucţiuni, reglementări tehnice etc. faţă de:

- instalaţiile, mijloacele şi elementele de încălzire, precum şi faţă de instalaţiile, utilajele, agregatele tehnologice care funcţionează la o temperatură mai mare decât temperatura mediului ambiant;

- capetele sprinkler (de tavan sau de raft), drencere, duze de pulverizare a apei sau de refulare a altor substanţe stingătoare, pentru a nu reduce eficienţa acestora;

- avertizoarele şi detectoarele de incendiu, de orice tip;

- corpurile electrice şi alte mijloace de iluminat sau de încălzit, astfel încât să nu se producă aprinderea materialelor ori a substanţelor sau deteriorarea instalaţiilor şi mijloacelor respective.

Art. 332. Rafturile pe care se depozitează materialele combustibile vor fi din materiale incombustibile sau materiale combustibile ignifugate.

Art. 333. În depozitele (magaziile) de materiale tehnice generale (diverse) se admite păstrarea a maximum 200 l lichide combustibile şi a 200 kg de carbid, cu respectarea măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor pentru aceste substanţe (etanşeitate perfectă a vaselor metalice, protejarea faţă de umiditate, scule corespunzătoare, ventilare etc.).

Art. 334. În spaţiile de depozitare ale materialelor şi substanţelor combustibile si/sau explozive, nu se admite amenajarea de spaţii pentru birouri sau de producţie. Acestea se realizează în încăperi separate, conform reglementărilor tehnice.

Art. 335. Corpurile electrice de iluminat din depozitele de materiale combustibile trebuie să fie prevăzute cu globuri de protecţie şi după caz cu armături (grătare) de protecţie.

Art. 336. În depozite se interzice iluminatul cu flacără deschisă sau folosirea instalaţiei electrice cu improvizaţii sau defecţiuni.

Art. 337. Spaţiile de depozitare şi căile de acces, de evacuare şi de intervenţie se marchează corespunzător, vizibil şi se menţionează în planurile de protecţie împotriva incendiilor.

Art. 338. Înaintea descărcării la rampe sau magazii, mărfurile şi materialele combustibile sosite în vagoane, autovehicule etc. vor fi controlate în vederea depistării eventualelor focare de incendiu.

Art. 339. La depozitarea unor substanţe care prezintă pericol de incendiu sau explozie deosebit, ori care se degradează în timp şi ca urmare pot duce la izbucnirea incendiilor sau la producerea exploziilor, se va asigura controlul stării acestor substanţe conform instrucţiunilor producătorului şi a prescripţiilor stabilite de beneficiar.

Art. 340. În spaţiile de depozitare a materialelor şi/sau a substanţelor combustibile (inclusiv ambalaje) ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum şi în apropierea acestora, este interzisă utilizarea focului deschis la o distanţă mai mică de orice instalaţie sau rezervor al depozitului de staţie de pompare, rampe etc.

În situaţii strict necesare, lucrările cu foc deschis se execută numai pe bază de permis de lucru cu foc şi numai după luarea tuturor măsurilor prevăzute în acesta.

Art. 341. Pentru lucru cu foc la rezervoare se vor respecta prevederile privind efectuarea lucrului cu foc deschis precum şi următoarele măsuri:

- se goleşte complet rezervorul;

- se închid şi se blindează robinetele de pe toate conductele de legătură ale rezervorului;

- se deschid gurile de vizitare de pe mantaua şi de pe capacul rezervorului;

- se efectuează aburirea (purjarea) şi aerisirea rezervorului;

- se iau probe de gaze pentru analiză;

- se începe lucrul numai după confirmarea analizelor şi emiterea permisului de lucru cu foc.

Art. 342. Lucrul cu foc deschis la conductele pentru produse petroliere se poate face numai după ce acestea au fost golite, blindate şi după ce există convingerea că s-au înlăturat gazele din interior.

Art. 343. Lucrul cu foc deschis la conductele montate în canale este admis numai după ce:

- s-a curăţat canalul pentru conducte pe o rază de minimum 10 m de locul unde se va lucra cu foc;

- s-au golit şi conductele vecine;

- conducta la care se lucrează s-a golit, s-a purjat, s-a aerisit şi s-a blindat cu flanşe oarbe.

Art. 344. Pe o rază de 10 m în jurul depozitului cu butelii cu gaze comprimate sau lichefiate se interzice păstrarea oricăror materiale inflamabile sau uleioase şi executarea de lucrări cu foc deschis.

Art. 345. Sigilarea cu ceară se va face numai în locurile stabilite şi amenajate pentru această operaţie.

Art. 346. Nu este permisă intrarea în depozit a mijloacelor de transport cu defecţiuni tehnice sau neprotejate corespunzător pericolului acestuia.

Art. 347. Se interzice parcarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport în spaţiile de depozitare, pe rampe şi pe căile de acces ale acestora.

Art. 348. În spaţiile de depozitare fumatul este interzis, iar accesul personalului din afara acestora este strict interzis.

Art. 349. Pe teritoriul depozitelor şi în exterior, terenul va fi curăţat de vegetaţia uscată, iar faţă de vecinătăţi trebuie luate măsuri de limitare a propagării focului, în caz de incendiu.

Art. 350. În caz de incendiu, concomitent cu acţiunea de stingere se vor evacua materialele, iar din spaţiile închise se va asigura evacuarea fumului şi după caz, a gazelor fierbinţi. La depozitele deschise de materiale combustibile, se vor lua măsuri de supraveghere şi control a zonelor învecinate, atât în timpul incendiului, cât şi după lichidarea lui.

Art. 351. Ambalajele şi deşeurile rezultate (lăzi, capace, stelaje, talaş, paie, hârtie, etc.) vor fi evacuate zilnic în locurile stabilite în acest scop.

Art. 352. La terminarea programului de lucru se deconectează instalaţiile electrice de la reţeaua de alimentare cu energie electrică.

Art. 353. Personalul de intervenţie în caz de incendiu, va fi echipat cu mijloacele necesare pentru protecţia căilor respiratorii şi împotriva temperaturilor înalte.

Art. 354. La lichide combustibile din clasele I şi II depozitate, se vor lua măsuri de protecţie împotriva radiaţiilor solare.

Art. 355. Rezervoarele de lichide combustibile trebuie să fie prevăzute cu sisteme vizibile de control al nivelului lichidelor combustibile. Este obligatorie montarea de opritori de flăcări şi supape la conductele de respiraţie, dispozitive care se menţin în perfectă stare de funcţionare.

Art. 356. Se interzice montarea pe mantalele rezervoarelor a robinetelor de luat probe.

Art. 357. La fiecare depozit se va afişa schema de amplasare a rezervoarelor, pozarea conductelor, locul ventilelor de închidere şi mijloacele de stingere a incendiilor.

Art. 358. Canalizarea apelor cu reziduuri combustibile trebuie să se facă separat faţă de canalizarea apelor menajere.

Art. 359. Rastelele metalice pe care se depozitează butoaie sau bidoane, autocisternele şi vagoanele la descărcare, precum şi conductele şi vanele vor fi legate la pământ împotriva electricităţii statice.

Art. 360. Vopselele şi lacurile pe bază de nitroceluloză se depozitează în compartimente separate faţă de lacurile poliesterice.

Art. 361. Întăritorul, grundul activ şi acceleratorul de poliester se depozitează separat de lacurile poliesterice.

Este interzisă depozitarea lacurilor poliesterice în depozite amplasate în aer liber, şi manipularea violentă a butoaielor sau bidoanelor.

Art. 362. Dezgheţarea instalaţiilor, conductelor, armăturilor, ventilelor, pompelor, etc. prin care circulă lichide combustibile se face numai cu abur de joasă presiune, apă caldă, nisip fierbinte sau alte mijloace care nu prezintă pericol de incendiu. Este interzisă folosirea focului deschis.

Art. 363. În cazul încărcării sau alimentării directe din rezervoare supraterane sau semiîngropate, autovehiculele nu se vor apropia Ia o distanţa mai mică de 10 m faţă de rezervoare.

Art. 364. Ţevile de eşapament ale motoarelor vor fi scoase în exterior, în direcţiile în care nu există pericol de incendiu şi vor fi echipate cu dispozitive de parascântei.

Art. 365. Digurile, parapeţii şi pragurile de reţinere a produselor petroliere combustibile trebuie să fie realizate din materiale incombustibile rezistente la foc şi să asigure reţinerea întregii cantităţi de lichide.

Art. 366. Scurgerile de lichide combustibile se colectează imediat şi se îndepărtează în locuri prestabilite.

Platformele betonate şi nebetonate ale depozitelor se curăţă de reziduuri ori de câte ori este necesar.

Art. 367. Este interzisă circulaţia locomotivelor de cale ferată în timpul încărcării descărcării produselor combustibile lichide la rampe.

Art. 368. La ridicarea de la furnizor a buteliilor de oxigen, hidrogen etc., se vor verifica ca acestea să fie în bună stare, pentru a putea fi folosite în condiţii de siguranţă.

Art. 369. Nu se vor primi în depozit sau nu se vor utiliza recipiente la care:

- lipsesc poansonările reglementate (data verificării şi scadenţa, capacitatea, presiunea de încărcare, greutatea totală a buteliei, poansonul organului de verificare etc.);

- a expirat termenul reviziei periodice;

- se constată deteriorări vizibile pe corpul rezervorului (fisuri, urme de lovituri, coroziune pronunţată etc.);

- lipseşte vopseaua de protecţie şi marcarea naturii gazului pe care îl conţin;

- lipsesc capacele de protecţie şi inelele de cauciuc trase pe corp.

Art. 370. Depozitarea recipientelor transportabile cu gaze comprimate sau lichefiate se face în construcţii - parter, şoproane sau platforme exterioare.

Art. 371. Este interzisă depozitarea buteliilor încărcate cu oxigen în aceeaşi încăpere cu butelii încărcate cu gaze combustibile sau gaze care în amestec pot produce reacţii periculoase (incendii sau explozii).

Art. 372. Buteliile cu postament se păstrează în poziţie verticală, aşezate grupat în boxe sau în stelaje, asigurate împotriva răsturnării cu lanţuri sau alte dispozitive, asigurându-se spaţii de acces între ele. Buteliile pline se depozitează în locuri separate faţă de buteliile goale, grupate în raport cu tipul şi natura substanţelor pe care le conţin.

Art. 373. Buteliile fără postament pot fi păstrate în poziţie orizontală, pe rame sau stelaje fără ca buteliile să se sprijine direct între ele. Robinetele vor fi îndreptate în aceeaşi direcţie la toate buteliile.

Art. 374. Depozitarea recipientelor pline sau goale se face numai cu capacele de protecţie a robinetelor montate.

Art. 375. Depozitarea recipientelor (buteliilor) cu o capacitate totală de cel mult 800 litri se poate face alipit de clădirile industriale, cu excepţia spaţiilor din categoriile A şi B de pericol de incendiu, cu condiţia ca acestea să fie amplasate în încăperi rezistente la explozii sau în boxe exterioare situate în dreptul unor panouri de pereţi plini (fără goluri) pe minimum 10 m.

Art. 376. Este interzisă depozitarea recipientelor butelii în spaţii de circulaţie (pe scări, culoare, ganguri etc.).

Art. 377. Temperatura de depozitare nu trebuie să depăşească 40oC, iar încălzirea se face cu instalaţii centrale cu apă caldă sau abur de joasă presiune. Buteliile vor fi amplasate la distanţe de siguranţă faţă de elementele acestor instalaţii de încălzire.

Art. 378. Este interzis transportul recipientelor cu gaze sub presiune împreună cu alte materiale sau substanţe combustibile sau periculoase, precum şi transportul de persoane la un loc cu acestea.

Art. 379. Transportul se face numai cu mijloace de transport corespunzător amenajate şi protejate astfel încât recipientele (buteliile) să fie ferite de loviri, izbiri, şocuri sau murdăriri şi asigurate împotriva răsturnării sau căderii.

Art. 380. Personalul care manipulează recipiente încărcate cu gaze oxidante trebuie să aibă mâinile, îmbrăcămintea şi sculele curate şi fără urme de ulei sau alte grăsimi.

Art. 381. Pentru stingerea incendiilor se procedează astfel:

- se vor utiliza numai substanţele stingătoare adecvate materialelor care ard;

- se vor răci cu apă pulverizată buteliile (recipientele) din zona focarului şi a celor vecine;

- se vor evacua buteliile periclitate de incendii şi se vor depozita în locuri cât mai îndepărtate, unde se va asigura răcirea acestora;

- se vor lua măsuri de protecţie a personalului de intervenţie;

- se vor avertiza vecinătăţile, dacă este cazul, asupra pericolului de explozie.

SECŢIUNEA a 20-a

Birouri

Art. 382. În vederea prevenirii incendiilor în birouri este interzis:

- focul deschis;

- folosirea instalaţiilor şi echipamentelor cu defecţiuni sau improvizaţii, nerespectarea instrucţiunilor de utilizare ori lăsarea acestora în funcţiune nesupravegheate;

- folosirea unor mijloace de încălzire improvizate sau neomologate (reşouri, radiatoare, electrice, etc.);

- depozitarea materialelor inflamabile şi a altor substanţe ce pot constitui surse de izbucnire a incendiilor.

Art. 383. Deşeurile de hârtie vor fi colectate în coşuri şi evacuate la terminarea programului de activitate.

Art. 384. La terminarea programului de activitate instalaţiile electrice, de regulă, vor fi scoase de sub tensiune.

SECŢIUNEA a 21-a

Spaţii de cazare şi cantine

Art. 385. În încăperile de cazare comună (dormitoare, vestiare, vagoane-dormitor etc.) se interzice:

- utilizarea reşourilor, fiarelor de călcat şi a radiatoarelor electrice, precum şi a altor aparate şi mijloace electrice de încălzit şi iluminat, cu defecţiuni şi improvizaţii ori lăsarea acestora sub tensiune nesupravegheate;

- folosirea corpurilor electrice de iluminat fără globuri de protecţie;

- lăsarea nesupravegheată a focurilor din sobe;

- aplicarea pe pereţi a tapetelor combustibile sau a altor produse din hârtie, uşor aprinzibile;

- fumatul, dacă nu se asigură scrumiere şi nu se iau măsuri de amplasare a acestora la distanţe de perdele sau draperii.

Art. 386. La folosirea vagoanelor-dormitor şi a barăcilor cu pereţi combustibil se interzice folosirea focului deschis la o distanţă mai mică de 10 m faţă de acestea.

Art. 387. La spaţiile de cazare amenajate în hoteluri, cabane şi campinguri, se respectă regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor şi de dotare cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor specifice exploatării unităţilor turistice, potrivit reglementărilor în vigoare emise de autoritatea publică centrală de specialitate.

Art. 388. În camerele de cazare se afişează schemele de evacuare şi instrucţiunile de comportare în caz de incendiu, iar căile de evacuare se marchează corespunzător pentru a asigura evacuarea operativă şi în siguranţă a persoanelor.

Art. 389. În dormitoarele comune pentru 10 sau mai multe persoane, Ia amplasarea paturilor se vor asigura culoare de evacuare a persoanelor.

Art. 390. Aparatele şi instalaţiile de preparare a hranei se întreţin şi exploatează fără defecţiuni. Ritmic se asigură înlăturarea materiilor grase combustibile depuse în hotel şi tubulaturile aferente, iar în cazul utilajelor şi aparatelor alimentate cu combustibili lichizi, scurgerile se colectează şi îndepărtează permanent în locuri prestabilite, luându-se măsuri de înlăturare a neetanşeităţilor.

Art. 391. Amplasarea meselor şi a scaunelor în sălile de mese (cantine) se face în aşa fel încât să se asigure condiţii de evacuare în caz de incendiu, astfel:

- mesele de max. 8 locuri se amplasează cu cel puţin o latură lângă un culoar;

- mesele dreptunghiulare, amplasate cu latura lungă perpendicular pe culoarele de evacuare, vor avea pe fiecare latură cel mult 8 locuri dacă au acces la un singur culoar sau 16 locuri dacă au acces la două culoare de evacuare;

- dacă numărul de locuri pe o latură este mai mare de 3 (între un culoar de evacuare şi perete) sau 6 (între două culoare), se prevăd treceri de cel puţin 0,45 metri la culoarele de evacuare;

- lăţimea culoarelor de evacuare trebuie menţinută la valoarea determinată pentru evacuarea fluxurilor calculate.

SECŢIUNEA a 22-a

Încăperi pentru multiplicare şi legătorie - cartonaje

Art. 392. În încăperile în care se execută operaţii de multiplicare, legătorie-cartonaje se iau şi următoarele măsuri:

- operaţiile de lucru se vor desfăşura numai cu sistemul de ventilaţie în funcţiune, pentru evacuarea din încăpere a gazelor ce ar putea conduce la incendiu;

- produsele petroliere folosite pentru curăţarea componentelor maşinilor vor fi aduse numai în cantităţile necesare pentru o zi de lucru;

- petrolul, toluenul şi alte lichide inflamabile folosite la curăţarea diferitelor piese se vor păstra în bidoane metalice închise, ferite de surse de căldură şi în cantităţile necesare pentru o zi de lucru.

Art. 393. În încăperile pentru maşini plane şi rotative, retuşurile cu eter sau cu alte substanţe combustibile se fac numai sub supravegherea personalului de specialitate, care are obligaţia să amenajeze locuri speciale de muncă, situate cât mai departe de maşinile în funcţiune.

Art. 394. Curăţarea cu lichide combustibile a maşinilor este permisă numai după ce acestea au fost deconectate de la reţeaua electrică şi s-au răcit, respectându-se regulile privind interzicerea fumatului sau folosirea ca mijloace de iluminat a unor surse cu foc deschis.

De regulă, spălarea cu lichide combustibile se face în încăperi separate, fără pericol de incendiu.

Art. 395. În încăperile de legătorie şi cartonaje se impun următoarele restricţii:

- depozitarea materialelor pentru lucrările în curs de execuţie se face la o distanţă de 1 m faţă de maşini;

- eliminarea ştraifurilor de la maşinile de tăiat şi transportarea lor în locul de colectare se vor face pe măsura ce ele se produc;

- nu este permisă aşezarea sau păstrarea materialelor (hârtii, covoare, soluţii etc.) şi a resturilor de hârtie în spaţiile destinate pentru încălzitul cleiului. Cleiul va fi încălzit în locuri special destinate şi amenajate în acest scop.

SECŢIUNEA a 23-a

Alimentarea cu apă

Art. 396. Toate unităţile trebuie să aibă asigurate sursele de apă din care să se alimenteze mijloacele mobile de intervenţie şi instalaţiile fixe de stingere a incendiilor, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice.

Art. 397. Instalaţiile de alimentare cu apă în caz de incendiu, se proiectează şi realizează în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare, iar pe toată durata de utilizare a construcţiilor civile de producţie şi depozitare etc., acestea se verifică, întreţin şi se repară, conform reglementărilor tehnice în vigoare, astfel încât să se asigure funcţionarea sigură la debitele şi presiunile prevăzute în proiecte.

Art. 398. Asigurarea alimentării cu apă pentru stingerea incendiilor pe şantiere trebuie să se facă prin executarea instalaţiilor necesare înaintea începerii execuţiei lucrărilor de construcţii.

Art. 399. Alimentarea cu apă se poate face cu:

- reţele la care presiunea de regim poate asigura intervenţia de stingere direct de la hidranţi exteriori, la debitele de calcul necesare. Acestea se recomandă să fie prevăzute atunci când nu se dispune de personal suficient şi cu utilaje mobile de intervenţie;

- reţele la care presiunea la hidranţii exteriori nu poate asigura stingerea directă, pentru intervenţii folosindu-se pompele mobile. La aceste reţele, presiunea nu trebuie să fie mai mică de 0,7 atm. (7 m coloană de apă);

- sisteme mixte, adaptate din considerente tehnico-economice, care trebuie să asigure o alimentare cu apă sigură şi eficientă.

Art. 400. La clădirile monobloc, clădirile înalte şi foarte înalte, cu săli aglomerate sau cele subterane, la care nu se poate asigura protecţia întregii clădiri de la hidranţii exteriori, se prevăd şi conducte cu hidranţi interiori care să funcţioneze în condiţiile prevăzute pentru reţelele exterioare.

Art. 401. Reţelele de apă pentru stingerea incendiilor se fac de regulă comune cu cele pentru apă menajeră sau industrială.

Prevederea unor reţele separate se justifică prin calcule tehnico-economice sau prin considerente de protecţie contra incendiilor.

Art. 402. Alimentarea cu apă direct din bazine, rezervoare etc. şi aducerea apei la locul incendiului cu ajutorul pompelor mobile (motopompe) se admite pentru:

- incinte industriale din categoriile C, D şi E de pericol de incendiu, cu suprafaţă mai mica de 20 ha şi care necesită pentru stingerea din exterior un debit de cel mult 20l/s;

- depozite de material lemnos situate în afara incintelor industriale sau a centrelor populate, având necesar un debit de maximum 35 l/s.

Art. 403. Debitele minime, numărul jeturilor simultane, pierderile de sarcină prin furtun, amplasare şi condiţiile de realizare vor corespunde prevederilor reglementărilor tehnice.

Art. 404. La construcţiile de producţie şi depozitare care adăpostesc procese tehnologice de categoriile A, B şi C de pericol de incendiu, la depozitele de lichide şi materiale combustibile şi la construcţiile în execuţie la care se utilizează materiale combustibile (cofraje, schele, eşafoade, izolaţii, finisări etc.) şi unde intervenţia se asigură direct de la hidranţi exteriori, acestea se dotează conform prevederilor din Anexa 13.

SECŢIUNEA a 24-a

Alimentarea cu gaze

Art. 405. Instalaţiile de gaze vor fi proiectate, construite şi exploatate conform prevederilor actelor normative în vigoare.

Art. 406. Periodic se face controlul etanşeităţii instalaţiei de gaze (în locuri cu pericol evident de incendiu, controlul se va face zilnic) folosindu-se emulsie de apă şi săpun. Se interzice efectuarea acestui control cu flacără.

Art. 407. Circuitele de alimentare cu gaze a arzătoarelor vor fi prevăzute cu sisteme de protecţie (interblocare) care să întrerupă automat funcţionarea acestora la scăderea presiunii sub limitele admise, asigurându-se funcţionarea permanentă a flăcărilor de veghe, care se verifică şi întreţin corespunzător.

Art. 408. La apariţia unei neetanşeităţi sau ruperi a unei conducte din interior se va închide robinetul de pe conducta principală din exteriorul clădirii şi se vor deschide ferestrele şi uşile pentru aerisire intensă.

Lucrările de separare a scurgerilor de gaze sunt permise numai după ce se asigură ventilarea perfectă a spaţiilor.

Art. 409. Este interzisă folosirea instalaţiilor de gaze fără o supraveghere permanentă sau exploatarea acestora de către persoane neinstruite ori care nu deţin calificarea corespunzătoare.

Art. 410. Fiecare instalaţie la care încălzirea se face cu gaze va fi revizuită şi reparată la termenele prevăzute în reglementările specifice şi instrucţiunile producătorului sau furnizorului.

Art. 411. Oprirea funcţionării instalaţiilor de gaze este obligatorie atunci când se constată:

- scurgeri de gaze;

- creşterea sau scăderea nivelului de presiune a gazelor în afara limitelor admise, fără a putea fi readus la nivelul normal prin acţionare a dispozitivelor de protecţie;

- defectarea unor aparate de control sau a dispozitivelor de siguranţă;

- spargerea unei ţevi.

Art. 412. În caz de incendiu se procedează la întreruperea alimentării cu gaze de la robinetul special, stingerea şi protejarea obiectelor din apropierea focarului până la epuizarea zestrei conductei.

Art. 413. În staţiile de reglare a gazelor se vor respecta următoarele:

- Pardoseala şi părţile mobile ale tâmplăriei, încăperii staţiei de reglare a gazelor (ferestre şi uşi) vor fi executate şi izolate cu materiale care nu produc scântei prin lovire, capabile să aprindă amestecurile de gaze şi aer;

- Geamurile ferestrelor staţiei de reglare a gazelor vor fi mate sau se vor vopsi în culoare albă, şi vor avea grosimea de 2 mm;

- În încăperile staţiilor de reglare a gazelor se va asigura în permanenţă ventilarea naturală;

- Iluminatul se va efectua cu reflectoare aşezate în exterior la o distanţă de minimum 0,5 m de la fereastră la luminator;

- În interiorul staţiilor este interzisă montarea instalaţiilor electrice inclusiv a acelora de curenţi slabi (telefonice, semnalizare, radio etc.);

- Pe conductele care pornesc de la staţie se vor marca direcţiile către consumatori;

- La conducta de intrare în casa de reglare a gazelor se va monta un dispozitiv de siguranţă care va închide conducta când presiunea de ieşire depăşeşte valoarea maximă sau cea minimă admisă. Capătul conductei de evacuare a gazelor de la acest dispozitiv va fi la 1 m deasupra acoperişului;

- Intrarea şi ieşirea conductelor prin clădirea staţiei de reglare a gazelor, se va face prin pereţi numai prin tuburi de protecţie;

- În încăperea staţiei, cât şi în jurul ei, sunt interzise executarea lucrărilor cu foc deschis (sudură, fumat etc.), precum şi depozitarea oricărui fel de materiale;

- La executarea lucrărilor în caz de avarie sau de lucrări în interiorul staţiei se vor folosi scule şi unelte care nu provoacă scântei prin lovire;

- În încăperile staţiilor de reglare a gazelor este interzisă încălzirea cu sobe. În cazul când încălzirea este necesară, aceasta se va face numai cu apă caldă, cu abur de joasă presiune sau cu aer cald.

SECŢIUNEA a 25-a

Încălzire centrală şi locală

Art. 414. În încăperile în care există pericol de explozie sau incendiu nu se vor utiliza sisteme de încălzire cu foc deschis, cu suprafeţe radiante sau incandescente.

Art. 415. Nu se admite utilizarea pentru încălzire a unor instalaţii, aparate, maşini etc., neomologate sau improvizate. Se interzice folosirea în stare defectă a sistemelor şi instalaţiilor de încălzire (cazane, radiatoare, sobe, aeroterme etc.) şi a celor de gătit.

Art. 416. Toate sistemele, instalaţiile, cazanele, sobele, maşinile şi aparatele cu foc deschis folosite pentru încălzire sau prepararea hranei vor fi supravegheate permanent, iar la terminarea programului de lucru se scot din funcţiune.

Art. 417. La trecerea pe lângă materiale sau elemente combustibile, conductele de transport ale agentului termic cu o temperatură ce depăşeşte 95 oC, vor fi introduse în manşoane metalice şi izolate termic. Distanţa de Ia izolaţia termică până la materialele combustibile va fi de cel puţin 0,25 m.

Art. 418. Înainte de sezonul rece se vor controla şi se vor remedia defecţiunile constatate şi se va asigura buna funcţionare a instalaţiilor de încălzire.

Art. 419. Exploatarea centralelor termice, precum şi a instalaţiilor de încălzire aferente, se efectuează numai de personal calificat şi instruit, respectându-se prevederile „Normativului pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală” indicativ I 13/1 şi ale normelor de prevenire a incendiilor specifice, precum şi instrucţiunile producătorului.

În spaţiile de exploatare a instalaţiilor de încălzire centrală se vor asigura cel puţin nivelele minime de performanţă specifice siguranţei la foc stabilite prin proiectare.

Manevrele corespunzătoare exploatării se efectuează numai de către personalul de exploatare.

Art. 420. Instrucţiunile specifice de exploatare vor fi afişate vizibil la locul de muncă. În ele vor fi precizate şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor necesare.

Periodic, în timpul exploatării instalaţiilor se face verificarea cunoştinţelor personalului.

Art. 421. Este interzisă depozitarea în centrala termică a unor utilaje, echipamente sau materiale care nu au legătură cu exploatarea acesteia.

Art. 422. Aparatele pentru controlul temperaturii şi presiunii din cazane conducte, indicatoarele de nivel pentru combustibil sau agentul de încălzire, supapele de siguranţă etc., vor fi menţinute în perfectă stare de funcţionare. Verificarea lor se va face zilnic la începerea fiecărui schimb de lucru.

Art. 423. Depozitarea combustibilului lichid sau solid pentru consumul zilnic necesar, se face conform reglementărilor specifice.

Art. 424. La cazanele alimentate cu combustibil lichid se va asigura etanşeitatea tuturor elementelor instalaţiei, respectiv a rezervoarelor, conductelor pentru transport, a pompelor şi racordurilor la arzătoare.

Art. 425. Izolaţia conductelor pentru combustibil şi izolaţia cazanului, în special în jurul arzătoarelor, trebuie să fie în perfectă stare şi ferită de a fi îmbibată cu combustibil.

Art. 426. Cazanele alimentate cu combustibil lichid se prevăd în faţa focarelor sub injectoare, cu tăvi metalice cu nisip, pentru colectarea eventualelor scurgeri provenite din instalaţie. Scurgerile accidentale de combustibil de pe toate utilajele, scările şi platformele cazanului se vor colecta şi înlătura.

Art. 427. Pentru fluidificarea prin încălzire a combustibilului din rezervoare se va folosi numai aburul de joasă presiune sau apă caldă. Este interzisă utilizarea focului deschis.

Art. 428. Înainte de aprinderea manuală a combustibilului la injectoare, se verifică focarul, se îndepărtează eventualele scurgeri de combustibil şi se înlătură cauzele acestora.

Focarele şi canalele de fum vor fi ventilate timp de 10 minute, folosindu-se instalaţia prevăzută pentru aceasta, respectiv pentru evacuarea gazelor arse.

Art. 429. Aprinderea combustibilului în focarele cazanelor se poate efectua automat sau manual (cu ajutorul unei torţe fixate pe o vergea metalică lungă de circa 0,80 m). Nu sunt admise improvizaţiile (băţ de chibrit, ziar aprins etc.). Pentru stingerea torţei se va prevedea lada cu nisip sau vase cu apă.

Se interzice reaprinderea focului de Ia zidăria incandescentă a focarului sau de la flacăra altui arzător.

Art. 430. Centralele termice care folosesc combustibil gazos se exploatează conform „Normativului pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” indicativ I 6/1 numai după verificarea arzătoarelor şi numai dacă presiunea în conductele de gaze se încadrează în limitele prevăzute de norme.

Art. 431. La utilizarea gazelor petroliere lichefiate se respectă prevederile reglementărilor şi instrucţiunilor specifice.

Art. 432. La centralele termice care folosesc combustibil solid (cărbune brut, măcinat şi praf se vor respecta întocmai prevederile din cărţile tehnice sau instrucţiunile elaborate de producător în acest scop, precum şi următoarele:

- instalaţia de pulverizare a prafului de cărbune trebuie controlată zilnic şi curăţată de depunerile de praf de cărbune pe suprafeţele instalaţiilor aferente cazanelor;

- evacuarea zgurii şi a cenuşii cu cărucioare sau vagonete se va face numai în locurile special amenajate, care nu prezintă pericol de incendiu;

- înainte de transport şi depozitare cenuşa şi zgura vor fi stropite cu apă în vederea asigurării stingerii complete a particulelor incandescente;

- în cazul întreruperii flăcării (rezultată din arderea prafului de cărbune) se va opri imediat alimentarea cu combustibil şi se va efectua aerisirea cazanului;

- coşurile de evacuare a fumului vor fi prevăzute cu sisteme de reţinere a scânteilor (parascântei).

Art. 433. Controlul etanşeităţii instalaţiei de gaze se face zilnic, folosindu-se o emulsie de apă cu săpun. Se interzice efectuarea acestui control cu flacără.

Circuitul de alimentare al arzătoarelor cu gaze va fi prevăzut cu un sistem de protecţie care să întrerupă rapid funcţionarea atunci când presiunea scade sub limita prestabilită la care flacăra poate deveni instabilă, sau în cazul când flacăra de control se stinge.

Art. 434. Circuitul de alimentare al fiecărui arzător va fi prevăzut cu două ventile montate în serie, dintre care unul cu acţionare manuală. Poziţia ventilelor “ÎNCHIS” sau “DESCHIS” trebuie marcată vizibil.

Art. 435. La apariţia unei neetanşeităţi sau ruperi a unei conducte din sala cazanelor, se va închide robinetul de pe conducta principală din exteriorul clădirii şi se vor deschide ferestrele şi uşile pentru aerisirea sălii.

Art. 436. Este interzisă exploatarea centralelor termice fără supraveghere permanentă sau de către personal fără calificarea corespunzătoare.

Art. 437. Fiecare cazan va fi revizuit şi reparat la termenele prevăzute în prescripţiile ISCIR.

Art. 438. Oprirea funcţionării cazanelor este obligatorie atunci când se constată:

- întreruperea curentului electric sau a alimentării cu apă;

- creşterea sau scăderea nivelului apei în afara limitelor admise;

- defectarea unor aparate de control sau a dispozitivelor de siguranţă;

- spargerea unor ţevi în interiorul cazanului;

- aprinderea depunerilor de funingine şi cocs în canalele de fum etc.

Art. 439. Oprirea sau pornirea cazanelor se face respectând întocmai ordinea operaţiilor precizate în instrucţiunile de lucru.

Art. 440. La punctele de descărcare a combustibililor lichizi se vor respecta următoarele măsuri:

- autocisterna va fi legata mai întâi la borna de împământare, în vederea descărcării electricităţii statice;

- operaţiile de racordare şi deracordare, precum şi descărcarea combustibililor se realizează numai cu motorul autocisternei oprit;

- pe timpul descărcării autocisternei în zona gurii de descărcare este interzisă circulaţia altor vehicule, accesul persoanelor neautorizate, precum şi focul deschis sau fumatul;

- la terminarea operaţiei de descărcare a combustibilului, racordul conductei de umplere a rezervorului va fi închis etanş, cu dispozitivul special prevăzut în acest scop;

- eventualele scurgeri accidentale de combustibil se îndepărtează imediat (cu nisip uscat, spălare cu produse neinflamabile etc.).

Art. 441. În secţiile cu degajări de praf sau pulberi combustibile, prevăzute cu încălzire centrală se vor înlătura periodic orice depuneri de pe conducte şi radiatoare, precum şi din jurul lor.

Art. 442. La izolarea conductelor de abur sau de apă supraîncălzită se utilizează materiale incombustibile.

Art. 443. Elementele constructive ale instalaţiilor de încălzire cu aer cald vor fi curăţate periodic de depunerile de praf combustibil.

Art. 444. Nu se vor depozita lichide inflamabile, materiale combustibile, îmbrăcăminte şi recipiente cu gaze sub presiune în jurul bateriilor de încălzire, a aerotermelor, a radiatoarelor şi pe conducte termice.

Art. 445. Amplasarea, exploatarea şi întreţinerea sistemelor de încălzire locală (sobe de orice tip, cazane de spălătorie, maşini şi aparate de gătit) se va realiza conform prevederilor reglementărilor tehnice şi a instrucţiunilor de folosire emise de producător.

Art. 446. La exploatarea sobelor cu sau fără acumulare de căldură, precum şi a maşinilor şi aparatelor de gătit se vor respecta următoarele reguli principale:

- materialele sau elementele combustibile situate în vecinătatea focarelor, cenuşarelor şi burlanelor vor fi dispuse Ia cel puţin 1,25 m faţă de sistemele de încălzire locala, cu excepţia cazurilor în care instrucţiunile de folosire ale producătorilor permit distanţe mai mici;

- în faţa uşiţei de alimentare a sobei, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică cu dimensiunile minime de 0,70 x 0,50 m;

- înainte de utilizare, sobele şi coşurile de fum trebuie verificate amănunţit, trebuie reparate, curăţate şi date în exploatare în perfectă stare de funcţionare;

- nu este admisă folosirea sobelor fără uşiţe la focare şi cenuşare, cu defecte sau izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor;

- în timpul funcţionării sobelor, uşiţele focarului şi cenuşarului trebuie menţinute închise;

- se interzice aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;

- se interzice uscarea hainelor sau a unor materiale combustibile pe sobe sau în imediata lor apropiere;

- nu se admite folosirea lemnelor (combustibili solizi) mai lungi decât vatra focarului sobei sau cărbuni cu o putere calorică mai mare decât cea stabilită de producător;

- se vor numi persoane care să răspundă de aprinderea şi stingerea focului la toate sistemele de încălzire locală;

- cenuşa se va evacua atunci când cenuşarul nu s-a umplut total într-un loc stabilit şi amenajat special, fără pericol de incendiu şi numai după ce se vor stinge resturile de jar;

- se interzice supraîncălzirea sobelor.

Art. 447. La utilizarea sobelor fără acumulare de căldură, se vor respecta următoarele:

- Ia sobele cu înălţimea picioarelor egală sau mai mare de 25 cm, pardoseala de sub acestea se protejează printr-un strat izolator de cărămidă plină, având grosimea de cel puţin 6 cm cu mortar de argilă sau prin două straturi de pasta îmbibată cu soluţie de argilă ori cu alt material incombustibil cu capacitate termoizolatoare, peste care se pune tablă. Postamentul izolator trebuie să depăşească perimetrul sobei cu 0,25 m, iar în faţa focarului cu 0,50 m;

- când sobele nu au picioare sau picioarele sunt mai scurte de 0,25 m, pentru a se izola faţă de pardoselile combustibile, acestea se protejează printr-un postament format din două rânduri de cărămidă (pe lat) cu mortar de argilă, peste care se montează unul de tablă sau printr-un postament alcătuit din materiale incombustibile, termoizolatoare, echivalente termic;

- la maşinile şi aparatele de gătit de uz casnic, izolarea pardoselii se face conform prevederilor stabilite de către producător.

Art. 448. La utilizarea sobelor cu acumulare de căldură se vor mai avea în vedere şi următoarele:

- protejarea totală a tavanelor din materiale combustibile se realizează prin tencuire sau prin acoperire cu un strat de gips-carton ori materiale incombustibile;

- în cazul sobelor din încăperile cu pereţi din materiale combustibile, porţiunea de perete de lângă sobă se execută din zidărie din materiale incombustibile sau prin montarea unor panouri din materiale incombustibile care să depăşească marginile sobei în toate direcţiile, cu minimum 50 cm.

Art. 449. Construcţia, amplasarea, protecţia termică şi exploatarea coşurilor şi canalelor de fum pentru focarele care servesc la încălzirile curente vor fi efectuate în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice specifice în vigoare.

Art. 450. Coşurile de fum vor fi curăţate periodic în funcţie de cantitatea şi calitatea combustibilului folosit, iar uşile pentru curăţare vor fi bine etanşate.

Art. 451. Toate tipurile de coşuri vor fi bine întreţinute şi verificate periodic, astfel încât să se evite ieşirea în încăperi sau poduri a gazelor calde, a fumului sau a scânteilor.

Art. 452. Este interzisă racordarea focarelor alimentate cu gaze la canalele de fum care servesc focare alimentate cu alt fel de combustibil (lemn, păcură, cărbune etc.). Este interzisă montarea de clapete (şibere) sau capace de obturare în canale sau racorduri. Limitarea, respectiv reglarea tirajului, se fac exclusiv prin prizele de aer sau prin regulatoare de tiraj ale focarelor.

Art. 453. Efectuarea lucrărilor de reparaţii, revizii sau modificări la instalaţiile de gaze, de către persoane neautorizate şi fără avizul prealabil al distribuitorului, este strict interzisă.

Art. 454. În cazul utilizării buteliilor cu gaze lichefiate se interzice:

- folosirea de butelii defecte sau improvizate şi neomologate;

- amplasarea buteliilor în apropierea surselor care radiază căldură;

- racordarea buteliei la mijloacele de încălzire direct, fără reductor de presiune;

- utilizarea furtunului de racordare neomologat pentru gaze fixat necorespunzător, uzat, în stare defectă sau cu lungimi mai mari de 1,00 m.

Art. 455. La utilizarea centralelor termice cu putere maximă de cel mult 0,3 MW se vor respecta prevederile Ghidului de proiectare, execuţie şi exploatare a centralelor termice mici.

SECŢIUNEA a 26-a

Staţii de compresoare de aer

Art. 456. Se interzice placarea pereţilor şi planşeelor staţiilor cu materiale fonoizolante combustibile.

Prizele de aer proaspăt pentru alimentarea compresoarelor vor fi ferite de surse de gaze combustibile sau de vapori inflamabili.

Art. 457. Înainte de pornirea compresorului se va verifica nivelul de ulei din compresor, instalaţia de ungere şi funcţionarea corectă a răcitorului intermediar.

Ungerea compresoarelor de aer se va efectua în cantităţile prevăzute de proiectant şi constructor, cu uleiuri care au vâscozitatea şi punctul de aprindere cerute.

Art. 458. Se va asigura răcirea continuă a aerului comprimat şi buna funcţionare a supapelor (în special a celor de refulare).

Art. 459. Întreţinerea şi verificarea conductelor şi rezervoarelor de aer comprimat se va face conform instrucţiunilor de exploatare. Este interzisă curăţirea părţilor interioare ale ţevilor şi rezervoarelor cu benzină sau alte produse inflamabile care pot produce incendii sau explozii.

Art. 460. Este interzisă dezgheţarea conductelor de aer cu surse de căldură cu foc deschis.

Art. 461. Temperatura aerului din reţeaua de distribuţie trebuie să fie cu cel puţin 75oC mai scăzută decât cea de aprindere a uleiului folosit pentru ungerea instalaţiei.

SECŢIUNEA a 27-a

Instalaţii de ventilare

Art. 462. Sistemele de ventilare naturală organizate şi sistemele de ventilare mecanică ale încăperilor în atmosfera cărora se degajă gaze, vapori, praf sau pulberi combustibile, vor fi întreţinute şi utilizate astfel încât în exploatarea normală să se evite posibilitatea acumulării în spaţiile respective a acestor substanţe în cantităţi ce pot prezenta pericol de incendiu sau de explozie. Exploatarea se face în conformitate cu prevederile Normativului I 5-1.

Art. 463. Prizele de aer ale ventilării vor avea montate plase de sârmă sau grătare, în bună stare care să împiedice pătrunderea diferitelor corpuri străine în canalele de ventilare.

Art. 464. Amplasarea în încăperi a gurilor de absorbţie se face în raport cu greutatea specifică a gazelor sau a vaporilor ce se evacuează, iar la ventilările locale, acestea trebuie să se afle cât mai aproape de locul de formare a vaporilor, gazelor sau a pulberilor combustibile.

Art. 465. Se interzice evacuarea prin aceeaşi instalaţie de ventilare a gazelor şi vaporilor de substanţe care pot provoca în amestec aprinderi sau explozii.

Art. 466. La exploatarea instalaţiilor de ventilare se vor lua măsuri pentru:

- asigurarea etanşeităţii perfecte;

- menţinerea unei exhaustări continue şi a vitezei constante de circulaţie a aerului în canale, pentru a se evita posibilităţile de acumulare a amestecurilor de gaze aspirate în concentraţii explozive;

- întreţinerea, verificarea şi curăţarea periodică a canalelor, tubulaturilor, ventilatoarelor, filtrelor etc. de depunerile combustibile;

- limitarea posibilităţilor de propagare a incendiilor prin canalele sistemului de ventilaţie, prin alegerea unor trasee judicioase şi prin întreţinerea în bune condiţii a clapetelor antifoc;

- ventilatoarele şi motoarele electrice ale instalaţiilor de ventilare aferente spaţiilor cu gaze şi vapori inflamabili vor fi verificate şi întreţinute periodic, astfel încât să li se asigure gradul de protecţie proiectat şi realizat.

Art. 467. Elementele fuzibile folosite la clapetele antifoc vor avea certificate de calitate emise de producător.

Art. 468. Pentru reţinerea prafului şi a deşeurilor combustibile, instalaţiile de ventilare cu absorbţie vor fi prevăzute cu filtre, camere de desprăfuire şi cicloane.

Art. 469. Gurile de evacuare a aerului viciat ale instalaţiilor de ventilare vor fi amplasate la o distanţă cât mai mare posibilă faţă de prizele de aer curat,

Art. 470. Nu se pot utiliza instalaţii comune pentru exhaustarea prafului combustibil sau a vaporilor inflamabili cu cele pentru evacuarea prafului de la utilajele de şlefuire, polizat etc. care produc scântei.

Art. 471. La instalaţiile de ventilare şi de transport pneumatic prin care se vehiculează substanţe combustibile sau inflamabile nu se vor executa lucrări cu foc deschis, decât după curăţarea şi spălarea acestora şi numai pe baza permisului de lucru cu foc.

Art. 472. Nu se permite funcţionarea instalaţiilor de transport pneumatic fără a fi legate la priză de pământ. Carcasele metalice ale ventilatoarelor, ale conductelor (tubulaturii) şi a cicloanelor se leagă la pământ pentru asigurarea captării şi scurgerii electricităţii statice.

Art. 473. În încăperile cu pericol de explozie, sistemul de ventilare va fi pus în funcţiune cu 10 minute înainte de începerea lucrului şi se va menţine în funcţie 15 minute după terminarea lui.

Art. 474. La terminarea lucrului şi după oprirea ventilatorului, clapetele de separaţie cu acţionare manuală din interiorul conductelor vor fi puse în poziţia “ÎNCHIS” astfel încât în caz de incendiu să nu permită propagarea arderii la vecinătăţi. La reluarea lucrului clapetele în cauza se deschid.

Art. 475. Modul de acţionare pentru oprirea instalaţiilor de ventilare în caz de incendiu se stabileşte prin dispoziţii şi instrucţiuni scrise şi afişate.

SECŢIUNEA a 28-a

Instalaţii electrice de forţă, de iluminat şi de paratrăsnet

Art. 476. Instalaţiile şi echipamentele electrice de forţa şi iluminat se verifică, se întreţin şi se repară în conformitate cu reglementările tehnice specifice şi instrucţiunile producătorilor, numai de personal autorizat, astfel încât să nu constituie surse de iniţiere a incendiilor şi exploziilor.

În timpul exploatării instalaţiilor şi echipamentelor electrice se va face verificarea rezistenţei izolaţiei, la termenele prevăzute în reglementările tehnice de specialitate.

Art. 477. Tablourile electrice, releele, contactoarele etc. vor fi prevăzute cu carcase de protecţie, asigurate prin încuiere, accesul fiind permis numai persoanelor autorizate.

Tablourile electrice de alimentare (generale, locale etc.) vor avea afişate în interiorul carcaselor, schemele electrice monofilare ale circuitelor alimentate.

Art. 478. Se interzice supraîncărcarea circuitelor prin racordarea mai multor consumatori decât cei prevăzuţi în documentaţiile tehnice de execuţie.

Art. 479. Instalaţiile pentru iluminatul de siguranţă se menţin permanent în stare de funcţionare.

Bateriile de acumulatoare şi celelalte surse de rezervă pentru alimentarea iluminatului de siguranţă vor fi bine întreţinute, astfel încât să se asigure funcţionarea la parametrii proiectaţi.

Art. 480. Aparatele electrice portabile se vor folosi numai cu fişe şi conductori izolaţi în bună stare şi supravegheate în tot timpul cât sunt sub tensiune şi trebuie să aibă asigurat gradul de protecţie corespunzător mediului de lucru.

Art. 481. La terminarea lucrului, utilajele, echipamentele şi instalaţiile electrice se scot de sub tensiune, cu excepţia celor destinate iluminatului de siguranţă.

Art. 482. Revizia, repararea sau înlocuirea diverselor elemente ale instalaţiilor electrice de iluminat, de forţă sau curenţi slabi amplasate în medii explozive, se vor face numai după întreruperea curentului electric.

Art. 483. Se interzice:

- folosirea în stare defectă a instalaţiilor electrice şi consumatoare de energie electrică de orice fel, precum şi a celor uzate sau improvizate;

- încărcarea instalaţiilor electrice (conductori, cabluri. transformatoare, comutatoare, prize etc.) peste sarcina admisă;

- suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductorii de alimentare, în afara celor special realizate;

- agăţarea pe panouri, nişe, tablouri electrice etc. sau introducerea în interiorul lor a obiectelor de orice fel, precum şi depozitarea de obiecte sau materiale în posturile de transformare sau de distribuţie;

- folosirea instalaţiilor electrice cu protecţii neadecvate în medii cu vapori explozivi şi degajări de praf combustibil;

- executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor electrice de către personal necalificat şi neautorizat;

- utilizarea lămpilor mobile portative, alimentate prin cordoane improvizate sau uzate;

- folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină (abajururi) improvizate din carton, hârtie sau alte materiale combustibile;

- întrebuinţarea radiatoarelor sau a reşourilor electrice în alte locuri decât cele stabilite şi în condiţii care prezintă pericol de incendiu;

- folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductorilor electrici fără fişă (ştecher) direct în priza;

- utilizarea aparatelor consumatoare de energie electrică (fiare de călcat, radiatoare, reşouri, ciocane de lipit etc.) fără luarea măsurilor de izolare faţă de elementele combustibile din încăperi;

- aşezarea pe motoare electrice a materialelor combustibile (cârpe, hârtie, lemn etc.);

- lăsarea neizolată a capetelor conductorilor electrici, în cazul demontării parţiale a unei instalaţii.

Art. 484. Periodic, pe baza unui grafic aprobat de conducătorul unităţii se va face revizia instalaţiilor electrice de iluminat şi de forţă, la termenele prevăzute în reglementările specifice.

Art. 485. Aparatele, tablourile de distribuţie şi utilajele electrice, precum şi racordările acestora trebuie să aibă gradul de protecţie împotriva incendiilor şi exploziilor corespunzător categoriei de pericol de incendiu al încăperilor în care se montează.

Art. 486. Nu este permisă folosirea motoarelor şi aparatelor electrice cu carcasele şi capacele demontate sau în condiţii în care să nu asigure răcirea lor printr-o bună circulaţie a aerului din jur.

Art. 487. Montarea, recepţia, certificarea şi întreţinerea instalaţiilor de paratrăsnet vor fi efectuate numai de personal specializat şi conform normelor în vigoare.

Instalaţiile de paratrăsnet se vor controla periodic, conform unui grafic stabilit, pentru asigurarea continuităţii electrice, rezistenţei îmbinărilor sub limitele admise şi menţinerea distanţelor de amplasare faţă de materialele combustibile din structura obiectelor protejate.

Art. 488. La recepţia lucrărilor şi cel puţin o dată pe an se vor verifica instalaţiile de paratrăsnet şi se vor înlătura defecţiunile constatate, urmărindu-se în special:

- materialele utilizate şi starea lor;

- dimensiunile elementelor componente;

- protecţia corectă a legăturilor (sudură, legături cu şuruburi etc.);

- fixarea sigură a elementelor instalaţiei pe clădire;

- respectarea distanţelor minime admisibile faţă de elementele de construcţie şi faţă de celelalte instalaţii electrice;

- valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ, care nu trebuie să depăşească limitele admise.

Art. 489. Pe tot timpul exploatării cablurilor electrice îngropate se vor prevedea pe toată lungimea lor protecţii contra deteriorărilor mecanice.

În cazul pozării acestora pe trasee paralele cu conductele termice acoperite se vor respecta distanţele minime admise de prevederile legale.

Art. 490. Este interzisă montarea cablurilor în canale sau în tuneluri, în care sunt montate conducte de gaze sau de fluide inflamabile.

Art. 491. Corpurile metalice ale aparatelor, utilajelor şi maşinilor electrice vor fi legate la pământ; secţiunea de legare trebuie să fie corespunzătoare normelor în vigoare.

Se vor lega de asemenea la pământ conductele, rezervoarele metalice şi pompele folosite Ia instalaţiile de transport al combustibililor lichizi, precum şi carcasele corpurilor maşinilor, aparatelor şi utilajelor la care se prelucrează materiale producătoare de praf combustibil.

Art. 492. Este interzisă depozitarea oricăror materiale şi se va asigura în permanenţă o curăţenie perfectă în încăperile staţiilor şi posturilor de transformare.

Art. 493. Este interzis cu desăvârşire accesul persoanelor străine în incinta staţiilor şi posturilor de transformatoare electrice. Orice intervenţie pentru control, întreţinere etc. la acestea se va face numai de către personal de specialitate.

Art. 494. Dacă incendiul a cuprins staţia electrică sau transformatorul se procedează la întreruperea alimentării (scoaterea de sub tensiune), realizarea intervenţiei de stingere cu mijloacele adecvate din dotare, alarmarea şi alertarea forţelor specializate de intervenţie.

Art. 495. În spaţiile în care sunt amplasate grupurile şi convertizoarele electrice, trebuie asigurate următoarele măsuri:

- Sala motoarelor trebuie să aibă instalaţie de ventilare forţată sau natural organizată.

- Ţevile de evacuare (eşapament) ale motoarelor vor fi izolate termic în porţiunea din sala grupului iar în interiorul sălii nu se vor depozita nici un fel de materiale combustibile.

- Scurgerile de combustibil sau ulei vor fi imediat înlăturate.

- Locurile în care se depozitează combustibilul pentru grupurile electrogene vor fi inscripţionate cu marcaje care interzic accesul cu foc.

- Căile de acces spre grupurile electrogene se vor menţine tot timpul libere.

- Stingerea incendiilor se face cu mijloace adecvate, numai după ce s-a scos de sub tensiune întreaga instalaţie.

CAPITOLUL 5

MIJLOACE TEHNICE DE PREVENIRE ŞI DE STINGERE A

INCENDIILOR

SECŢIUNEA 1-a

Cerinţe generale

Art. 496. Mijloacele tehnice destinate prevenirii şi stingerii incendiilor, indiferent de categorie, se verifică, întreţin şi se exploatează în conformitate cu reglementările tehnice specifice şi/sau instrucţiunile producătorilor ori furnizorilor, astfel încât să li se asigure permanent starea de funcţionare sau utilizare, în condiţii de operativitate şi eficienţă. Categoriile principale de mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor sunt prevăzute în Anexa 6.

Art. 497. Verificările, reviziile şi reparaţiile care impun scoaterea temporară din funcţiune a mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, se planifică şi se realizează în termene cât mai scurte, asigurându-se în perioada respectivă măsuri compensatorii de prevenire şi stingere a incendiilor.

Art. 498. Conducătorii de unităţi vor asigura condiţiile care să permită efectuarea operaţiilor şi lucrărilor de verificare, de întreţinere şi de reparare a mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere, conform instrucţiunilor specifice. Pentru înlocuirea subansamblelor pieselor şi elementelor defecte sau uzate se vor utiliza numai echipamente avizate, omologate şi după caz agrementate tehnic, care îndeplinesc condiţiile de calitate potrivit legii. Se vor asigura piesele şi echipamentele de rezervă necesare, potrivit reglementărilor specifice.

Art. 499. Spaţiile şi locurile unde sunt amplasate mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor (spaţii de pompare a apei, grupuri electrogene, încăperi pentru centrale de semnalizare, remize ale serviciilor de pompieri, dispecerate etc.) vor avea asigurată funcţionarea permanentă a iluminatului de siguranţă pentru intervenţie şi de continuare a lucrului, conform reglementărilor tehnice şi instrucţiunilor specifice.

SECŢIUNEA a 2-a

Alarmarea şi alertarea în caz de incendiu

Art. 500. Pentru anunţarea incendiilor, se vor instala mijloace de semnalizare (acustică sau optică) care să asigure alarmarea întregului personal şi alertarea factorilor specializaţi de intervenţie. Se vor asigura mijloace de anunţare în cel mai scurt timp a celei mai apropiate unităţi militare de pompieri (alertare automată, telefon, curier etc.).

Art. 501. Personalul va fi instruit pentru a cunoaşte mijloacele şi modul de alarmare şi alertare în caz de incendiu, codul de semnale stabilit şi ordinea în care se desfăşoară operaţiile respective.

Art. 502. Unităţile cu obiective importante şi vulnerabile la incendiu vor avea asigurată legătura directă cu unitatea militară de pompieri cea mai apropiată, sistemul de legătură stabilindu-se de comun acord (telefon, radiotelefon, legătura de la instalaţia de semnalizare a incendiilor etc).

Art. 503. La locurile de amplasare a centralelor de semnalizare a incendiilor se asigură supravegherea permanentă prin personal special instruit. În caz contrar, se asigură retranslarea automată a semnalizării în punctele permanent supravegheate.

Art. 504. În camera dispeceratului, pompierilor, ofiţerului de serviciu şi la toate locurile de muncă se va afişa la loc vizibil numărul de telefon al unităţii militare de pompieri, iar când alarmarea şi alertarea în caz de incendiu se realizează prin centrale telefonice operatorii acestora vor fi instruiţi pentru cunoaşterea modului de acţiune.

Art. 505. La primirea anunţului de incendiu, concomitent cu alarmarea pe locul de muncă se vor alerta în primă urgenţă serviciul de pompieri civili, unitatea militară de pompieri şi cadrele de conducere.

Art. 506. Mijloacele destinate alarmării şi alertării în caz de incendiu, trebuie să fie permanent accesibile şi în stare de utilizare.

SECŢIUNEA a 3-a

Semnalizarea incendiilor

Art. 507. Instalaţiile de semnalizare a incendiilor se menţin permanent în stare de funcţionare. Exploatarea, revizia, întreţinerea şi repararea acestora se asigură de personal autorizat în condiţiile legii, respectându-se prevederile reglementărilor tehnice specifice şi instrucţiunile puse la dispoziţie de producători.

Art. 508. La locul de supraveghere a centralei de semnalizare (avertizare) a incendiilor se afişează schemele circuitelor de dispunere a detectorilor şi a butoanelor manuale, precum şi instrucţiunile de lucru.

Art. 509. Indiferent de tip, fiecare instalaţie de semnalizare obligatoriu are asigurată sursa de alimentare de rezervă, în condiţiile prevăzute în reglementările tehnice specifice.

Art. 510. Punctele de concentrare a circuitelor (firide, cutii terminale etc.), vor fi marcate corespunzător, asigurate împotriva accesului persoanelor neautorizate şi uşor accesibile personalului de întreţinere. Cablurile, conectoarele, bornele etc., trebuie marcate astfel încât să fie uşor identificate.

Art. 511. Este interzisă blocarea accesului la butoanele manuale de semnalizare în caz de incendiu, precum şi a accesului la zonele de acţiune a detectoarelor de incendiu.

Art. 512. În cazul unor defecţiuni (semnalizări accidentale, scurtcircuite, lipsa alimentarii cu energie electrică etc.), se iau imediat măsuri pentru înlăturarea cauzelor care le-au generat. Pe timpul când din cauza unor defecţiuni, instalaţia este scoasă parţial sau total din funcţiune, se vor lua măsuri compensatorii de siguranţă (supraveghere, ronduri, posturi fixe etc.).

Art. 513. Toate instalaţiile de semnalizare a incendiilor vor fi date în primire unor specialişti care au competenţa necesară (energeticieni, automatişti etc.) şi sunt atestaţi de pompierii militari. Aceştia vor executa verificările, întreţinerile, reviziile şi reparaţiile pe baza unor grafice. Lucrările respective pot fi executate şi de persoane juridice din afara unităţii, atestate de pompieri militari în condiţiile legii, prin încheierea de contracte care vor conţine toate condiţiile necesare asigurării mentenanţei.

Incidentele, semnalizările de incendiu şi lucrările executate pentru verificare, întreţinere şi reparare, se consemnează în registrul instalaţiei de semnalizare a incendiilor, care se numerotează şi înregistrează, se păstrează la locul de amplasare al centralei şi se pune la dispoziţia persoanelor cu atribuţii de control la solicitarea acestora.

SECŢIUNEA a 4-a

Stingerea incendiilor

Art. 514. Instalaţiile, sistemele, echipamentele, maşinile, utilajele, aparatele, accesoriile şi produsele de stingere se asigură la necesarul calitativ şi cantitativ prevăzut în reglementările tehnice specifice şi documentaţiile de proiectare avizate, astfel încât să fie îndeplinite prevederile scenariilor de siguranţă la foc, ale studiilor de determinare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor şi ale planurilor de intervenţie, în condiţii de operativitate şi eficienţă.

Mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor mai pot fi utilizate numai dacă sunt agrementate tehnic şi avizate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.

Timpii de siguranţă la foc şi timpii operativi de intervenţie sunt specificaţi în Anexa 20.

Art. 515. Elementele active ale instalaţiilor, echipamentelor, dispozitivelor, utilajelor etc. de prevenire şi stingere a incendiilor, cu funcţiuni vitale în caz de incendiu (detectori, capete sprinkler, fuzibile din componenţa sistemelor cu funcţiune de limitare a propagării focului etc.), precum şi produsele de stingere se supun unor verificări sistematice periodice pentru recertificarea parametrilor tehnico-tactici de utilizare, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice de specialitate şi a instrucţiunilor producătorilor.

Art. 516. La sursele naturale de apă situate în vecinătate (râuri, lacuri, iazuri etc.) se vor amenaja rampe pentru alimentarea maşinilor şi utilajelor utilizate la stingerea incendiilor. În timpul iernii, la punctele de alimentare cu apă din surse naturale, trebuie să se asigure accesul permanent şi trebuie menţinute condiţiile de alimentare propriu-zisă (pârtie, copci etc.).

Art. 517. Rezerva de apă pentru stingerea incendiilor nu se va utiliza în alte scopuri. Rezervoarele şi castelele de apă trebuie să fie prevăzute cu indicatoare de nivel, precum şi cu posibilităţi de racordare a maşinilor şi utilajelor de intervenţie. Sursele şi instalaţiile de alimentare cu apă şi de stingere a incendiilor, pe timpul anotimpului friguros se protejează împotriva îngheţului.

Art. 518. Pe conductele instalaţiilor de stingere a incendiilor nu se suspendă sau reazemă diverse obiecte, materiale şi dispozitive, iar în apropierea acestor instalaţii nu se vor monta conductori şi cabluri electrice care accidental pot veni în contact cu acestea.

Art. 519. Pompele şi hidrofoarele instalaţiilor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor, precum şi elementele lor de acţionare (electromotoare, motoare cu ardere internă) vor fi menţinute în perfectă stare de funcţionare, iar spaţiile în care sunt adăpostite vor fi încălzite pe timp de iarnă.

Art. 520. Apa folosită pentru stingerea incendiilor trebuie să nu conţină produse combustibile.

Art. 521. La rezervoarele şi bazinele de apă pentru incendiu se asigură:

- sigilarea vanelor în poziţie normală de lucru şi marcarea poziţiei acestora;

- manevrarea vanelor numai de personal special destinat pentru aceasta şi cu respectarea instrucţiunilor;

- controlul calităţii apei (în cazul rezervoarelor ce conţin numai apă pentru stingerea incendiilor se vor lua măsuri de primenire a ei în cazul apariţiei de microfloră, microfaună sau mirosuri neplăcute);

- controlul permanent al etanşeităţii şi curăţirea după caz a cuvei rezervoarelor;

- protecţia împotriva accesului persoanelor străine în exploatare;

- funcţionarea sistemului de indicare şi semnalizare (optică şi acustică) a nivelului apei şi luarea măsurilor de completare a apei;

- accesul autovehiculelor de intervenţie la punctul de alimentare cu apă direct din rezervor. Racordurile fixe ale conductei de aspiraţie vor avea garnituri de absorbţie, racord inundat (prevăzut cu lanţ şi asamblat la racordul fix pentru a se evita pătrunderea corpurilor străine în conducta de aspiraţie şi înfundarea acesteia). Punctele de staţionare şi alimentare a pompelor mobile de incendiu direct din rezervoare vor fi marcate cu indicatoare şi menţinute libere.

Art. 522. La staţiile de pompare a apei de incendiu se respectă şi următoarele măsuri specifice:

- pornirea pompelor de incendiu se realizează conform prevederilor proiectului şi a instrucţiunilor de funcţionare ale instalaţiei în unul din următoarele moduri:

- manual din staţia de pompare şi de la distanţa, prin acţionarea butoanelor de pornire amplasate în acest scop lângă fiecare hidrant interior de incendiu - în cazul pompelor de incendiu prevăzute să lucreze independent de presiunea din hidrofor, precum şi prin comanda din staţia de pompare, din sediul serviciului de pompieri civili (când există) şi din diferite puncte ale construcţiilor din incintă, în cazul pompelor de incendiu ce alimentează reţelele hidranţilor de incendiu exterioară, iar acţionarea se face în timp util (cel mai târziu în 5 minute de Ia darea semnalului de alarmă);

- automat‚ în mod obişnuit la scăderea presiunii din reţea;

- intrarea succesivă în funcţiune a pompelor (temporizat) în cazul staţiilor de pompare cu mai multe agregate, pentru a se evita suprasarcinile şi declanşarea aparaturii de protecţie;

- oprirea pompelor de incendiu se realizează în toate cazurile, numai manual din staţia de pompare;

- asigurarea în exploatare a funcţionării în regim de “POMPA ÎNECATA” a agregatelor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor sau după caz urmărindu-se funcţionarea corectă a sistemului de autoamorsare a pompelor prevăzute cu acest sistem (conform indicaţiilor producătorului);

- asigurarea bunei funcţionări şi întreţineri în exploatare a pompelor pilot pentru debite mici cu care sunt echipate staţiile de pompare a apei de incendiu, pentru acoperirea eventualelor pierderi în reţea şi menţinerea presiunii în instalaţie (în cazul pornirilor dese, anormale se analizează cauzele şi se iau măsuri pentru reducerea pierderilor din reţea);

- menţinerea în poziţie “NORMAL ÎNCHISA” şi cu dispozitive de autoînchidere în stare de funcţionare a uşilor rezistente la foc, de comunicare a staţiei de pompare cu alte spaţii;

- utilizarea prin rotaţie a pompelor de rezervă (atunci când acestea există) astfel încât numărul de ore de funcţionare să se repartizeze uniform;

- efectuarea inspecţiei şi reviziei preventive de către personalul de serviciu al instalaţiilor hidraulice, asigurându-se:

- verificarea etanşeităţii îmbinărilor (presetupe, flanşe etc.);

- controlul temperaturii lagărelor pompelor şi electromotoarelor;

- ungerea lagărelor şi a pieselor în mişcare;

- verificarea indicaţiilor aparatelor de măsură şi control (manometre, ampermetre etc.) pentru a se convinge că instalaţiile funcţionează corect, la parametrii prevăzuţi;

- efectuarea încercărilor periodice de funcţionare a pompelor de incendiu etc.

Art. 523. În încăperile grupurilor electrogene şi ale pompelor acţionate cu motoare termice, care constituie surse de rezervă pentru alimentarea cu energie a mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, se asigură şi următoarele reguli şi măsuri specifice:

- asigurarea alimentării cu aer proaspăt şi a evacuării gazelor de eşapare;

- asigurarea la parametri funcţionali a acumulatoarelor electrice de pornire, a grupurilor electrogene;

- legarea corectă la priza de pământ a instalaţiilor de alimentare cu combustibili lichizi;

- menţinerea în bună stare a rezervoarelor de alimentare cu combustibil lichid, a conductelor de alimentare şi distribuţie, a conductelor de preaplin, a indicatoarelor de nivel (care nu vor fi din sticlă) şi a conductelor de aerisire direct în exterior (având apărătoare de flăcări corespunzătoare);

- asigurarea rezervei de combustibil pentru funcţionarea agregatelor, minimum 8 ore;

- menţinerea temperaturii minime în circuitul de răcire al agregatelor (când instrucţiunile acestora o impun).

Art. 524. Instalaţiile electrice aferente consumatorilor cu funcţii vitale în caz de incendiu vor fi exploatate astfel încât să asigure alimentarea corespunzătoare cu energie electrică a pompelor de incendiu, a electrovanelor de incendiu, a sistemelor de desfumare, a ascensoarelor de intervenţie şi a altor dispozitive de prevenire şi stingere a incendiilor, în limitele parametrilor proiectaţi şi cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice de specialitate şi ale instrucţiunilor producătorilor şi/sau furnizorilor în exploatare. De asemenea, trebuie să fie asigurate:

- funcţionarea tabloului general din care se face racordul, fără a fi periclitată de un incendiu izbucnit în clădirea respectivă;

- verificarea periodică şi asigurarea protecţiei la foc a traseelor de alimentare cu energie electrică a tablourilor de distribuţie;

- legarea coloanelor de alimentare a consumatorilor vitali înaintea întrerupătorului general;

- existenţa dispozitivelor de blocare sigilate, care să evite erorile umane şi să nu permită întreruperea alimentării decât în caz de necesitate.

Art. 525. Pentru coloanele uscate montate în interiorul construcţiilor conform prevederilor reglementărilor tehnice se au în vedere şi următoarele:

- utilizarea acestora numai de către forţele specializate de intervenţie;

- să se asigure permanent accesul maşinilor de pompieri (astfel încât  distanţa de Ia calea de acces şi de staţionare a acestora faţă de racordul de alimentare să nu depăşească 40 m);

- racordul de alimentare a coloanei uscate (tip B) amplasat pe peretele exterior al clădirii se menţine obturat cu racordul înfundat, cu ventil de reţinere montat la baza coloanei, robinet de golire şi garnitura racordului fix de refulare, aflate în bună stare;

- pentru recunoaşterea uşoară, racordul de alimentare de la baza coloanei va fi inscripţionat vizibil cu marcajul “COLOANĂ USCATĂ”;

- ventilul montat pe fiecare nivel construit (înaintea racordului pentru furtun tip C) va fi menţinut cu roată de manevră şi sigilat în poziţie “NORMAL ÎNCHIS”;

- racordurile fixe tip C montate la fiecare nivel vor avea garnituri de etanşare corespunzătoare şi marcaje cu inscripţia “RACORD INCENDIU”.

Art. 526. La ascensoarele de intervenţie, în caz de incendiu cu care sunt echipate clădirile înalte şi foarte înalte se respectă prevederile reglementărilor tehnice şi instrucţiunile specifice de producătorilor, precum şi regulile şi măsurile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor în exploatare, menite să asigure nivelurile de performanţă necesare şi să conducă la menţinerea:

- capacităţii de transport a 3-5 servanţi cu echipamentul respectiv (minimum 500 kg);

- condiţiilor de funcţionare timp de cel puţin 2 ore de la izbucnirea incendiilor;

- accesul pompierilor la toate nivelurile clădirii;

- echiparea cu dispozitive de apel prioritar al acestora în caz de incendiu;

- racordării la tabloul general a coloanei de alimentare a tabloului ascensorului de intervenţie, înaintea întrerupătorului general;

- alimentarea cu energie electrică pe două căi independente care să nu poată fi periclitate simultan în caz de incendiu şi avariate pe timpul de funcţionare normat.

SECŢIUNEA a 5-a

Instalaţii de stingere cu hidranţi

Art. 527. Echipamentul hidranţilor interiori trebuie să fie corespunzător debitului şi presiunii din instalaţia respectivă.

După caz, aceştia vor fi dotaţi cu furtun cu lungimea de 20 m, cu ţevi de refulare a apei şi cu o roată de manevră pentru deschiderea şi închiderea apei. În clădirile în care este indicată folosirea apei pulverizate, ţevile de refulare pot fi prevăzute cu dispozitive de pulverizare.

Art. 528. Accesul la hidranţi nu va fi blocat cu materiale, mobilier sau utilaje, iar uşile cutiilor hidranţilor trebuie să se deschidă uşor şi vor fi marcate conform reglementărilor in vigoare.

Art. 529. Persoanele care lucrează în spaţiile în care se află hidranţi interiori trebuie să cunoască poziţia şi modul de folosire a acestora.

Art. 530. Instalaţiile electrice pentru iluminatul de siguranţă pentru marcarea hidranţilor interiori de incendiu vor fi menţinute în stare de funcţionare.

Art. 531. Hidranţii exteriori de incendiu au în dotare furtunuri cu lungime necesară, care să permită acţionarea în punctele stabilite, cu racorduri şi garnituri de asamblare, ţevi de refulare, chei pentru hidranţi şi hidranţi portativi corespunzător.

Aceste componente vor fi protejate de intemperii şi păstrate în cutii montate la cel puţin 0,50 m de sol, pe cărucioare mobile, în încăperi situate în apropierea hidranţilor sau la posturile de incendiu.

Art. 532. Vanele (robinetele) de pe conducte care alimentează hidranţii de incendiu vor fi sigilate în poziţia deschisă, pentru asigurarea în permanenţă a debitului de apă şi a presiunii necesare în caz de incendiu. În caz de avarie, când este necesară închiderea acestor vane, nu se admite scoaterea din circuit a unui număr mai mare de 5 hidranţi de incendiu.

SECŢIUNEA a 6-a

Instalaţii de stingere cu sprinklere şi drencere

Art. 533. Instalaţiile de sprinklere sau drencere şi echipamentele aferente se controlează săptămânal de persoane desemnate şi competente, care trebuie să ia imediat măsuri de remediere a defectelor. Remedierile efectuate şi eventualele modificări survenite în schema normală de funcţionare se vor consemna într-un registru special.

Art. 534. Vanele instalaţiilor automate de stingere tip sprinkler vor fi sigilate în poziţie normală de funcţionare, iar vana principală de alimentare va fi blocată în poziţie deschisă.

În caz că sigiliul este rupt, vana trebuie să fie controlată şi resigilată în poziţie normală de serviciu.

Art. 535. Toate vanele trebuie să fie numerotate pentru identificarea şi indicarea sectoarelor pe care le deservesc.

Pe vane trebuie să fie marcat clar sensul în care se deschid. La vanele subterane, acest semn trebuie marcat în căminul de vizitare sau pe placa indicatoare.

Art. 536. Vanele şi aparatele de control şi semnalizare ale instalaţiilor sprinkler trebuie să fie uşor accesibile şi protejate împotriva şocurilor mecanice.

Art. 537. Căminele vanelor subterane trebuie să fie păstrate uscate, iar capacele trebuie să fie degajate de pământ, zăpadă, gheaţă şi alte materiale. Unde există pericol de blocare prin depozitare de materiale, acestea vor fi protejate cu balustrade şi marcate corespunzător.

Art. 538. Funcţionarea dispozitivelor, a aparatelor de control şi semnalizare ale instalaţiilor sprinkler şi drencer, precum şi vanele principale vor fi verificate cel puţin o data pe lună. Personalul de serviciu pe fiecare schimb va verifica starea echipamentelor principale ale instalaţiilor speciale de stingere şi semnalizare a incendiilor şi va face menţiuni în registrul instalaţiei.

Art. 539. Lucrările care impun întreruperea funcţionării instalaţiilor sprinkler vor fi executate în cel mai scurt timp posibil. Când lucrările de reparaţii sau revizii sunt planificate, ele se vor face de regulă în perioadele în care pericolul de incendiu este cel mai redus. Se va urmări ca numărul sprinklerelor scoase din funcţiune să fie minim.

Art. 540. Este interzisă efectuarea oricărei modificări în construcţia instalaţiilor automate tip sprinkler, drencer sau apă pulverizată, fără documentaţie tehnică şi fără aprobarea proiectantului.

Art. 541. Capetele sprinkler declanşate sau deteriorate vor fi imediat înlocuite cu altele noi (în funcţie de diametru şi temperatură). Pentru aceasta se asigură şi se menţine rezerva de capete (sprinkler, drencere, pulverizatoare) calculată separat pentru fiecare tip din cele montate, astfel:

- dacă instalaţia are până Ia 30 de capete sprinkler, rezerva va fi egală cu numărul celor montate;

- dacă instalaţia are peste 30 capete sprinkler, rezerva va fi cuprinsă între 5 şi 25% din totalul acestora, însă nu mai puţin de 30 de bucăţi (procentul mare se aplică la instalaţiile cu număr mic de capete).

Atunci când instalaţia are capete de sprinkler cu rezistenţă la coroziune sau care declanşează la temperaturi mai mari de 90 oC, rezerva acestora trebuie să fie egală cu numărul capetelor de sprinklere montate în sectorul cel mai mare.

Pentru fiecare instalaţie de drencere se asigură o rezervă de capete drencer (pentru fiecare tip din cele montate) în proporţie de 2-5 % faţă de numărul capetelor montate, însă nu mai puţin de 10 bucăţi.

Art. 542. Săptămânal se verifică etanşeitatea vanei principale de alimentare a instalaţiei de drencere cu acţionare manuală (prin deschiderea robinetului de golire). Se va verifica la fiecare schimb de lucru poziţia normală de funcţionare a robinetelor şi menţinerea liberă a căilor de acces.

Art. 543. În fiecare schimb se verifică starea de funcţionare a sistemelor de acţionare (robinete, resorturi, mufe şi cabluri de întindere) şi a supapei de acţionare în grup.

Art. 544. Instalaţiile de drencere cu acţionare automată se verifică săptămânal, prin deschiderea manuală a robinetelor de acţionare. Verificările se fac numai cu aprobarea conducătorului unităţii şi în conformitate cu instrucţiunile de funcţionare ale instalaţiei.

SECŢIUNEA a 7-a

Instalaţii de stingere cu substanţe speciale

Art. 545. La instalaţiile de stingere cu abur, trebuie să se asigure permanent  debitul şi presiunea prestabilită şi necesară. Pentru ca aburul să aibă eficacitate la stingerea incendiilor este necesar să se creeze o concentraţie  de cel puţin 35% în volum.

Art. 546. Orificiile de refulare a aburului vor fi verificate săptămânal, pentru a nu fi astupate sau blocate cu diferite materiale. Robinetele de acţionare a acestor instalaţii vor fi montate în locuri uşor accesibile, iar la începerea fiecărui schimb se va verifica dacă instalaţia de stingere cu abur funcţionează corespunzător.

Art. 547. Furtunurile flexibile de presiune vor fi racordate permanent la robinetele de acţionare cu lungime maxima de 15 m, iar ţevile de difuzare a aburului vor fi prevăzute cu mânere izolate termic.

Art. 548. Este interzisă folosirea aburului pentru stingerea incendiilor în interiorul încăperilor în care sunt instalate utilaje sau echipamente electrice neprotejate corespunzător sau acolo unde ar putea contribui la propagarea incendiilor, la producerea de explozii ori la accidente grave.

Art. 549. Instalaţiile de stingere cu dioxid de carbon, gaze inerte şi pulberi vor fi executate şi exploatate conform reglementărilor tehnice specifice şi instrucţiunilor puse la dispoziţie de producători şi/sau furnizor.

Art. 550. Personalul de exploatare va fi instruit pentru cunoaşterea compunerii şi modului de punere în funcţiune şi va fi dotat cu mijloace de protecţie a căilor respiratorii.

Art. 551. Buteliile cu dioxid de carbon sau cu alte gaze inerte vor fi cântărite periodic, Ia duratele stabilite prin instrucţiunile de exploatare. Buteliile găsite sub nivelul admis sau necorespunzătoare vor fi înlocuite.

Art. 552. Periodic, Ia duratele precizate în instrucţiunile producătorului sau furnizorului se verifică starea fizică a pulberilor stingătoare procedându-se la înlăturarea celor depreciate sau aglomerate şi la înlocuirea cu cantităţi echivalente de pulbere corespunzătoare.

Totodată, la termenele precizate în instrucţiuni se verifică în laboratoare autorizate potrivit legii menţinerea parametrilor tehnico-tactici ai pulberilor, procedându-se la înlocuire dacă rezultatele sunt necorespunzătoare.

Art. 553. La instalaţiile cu acţionare automată se va asigura semnalizarea intrării lor în funcţiune, atât în spaţiile pe care le deserveşte, cât şi la punctele de comandă ale acestora (după caz la remiza serviciului de pompieri civili, dispecerat, camera ofiţerului de serviciu etc.).

Art. 554. Spaţiul existent între duzele de refulare a dioxidului de carbon sau gazelor inerte şi materialele combustibile protejate se menţine permanent liber, Ia distanţele impuse de reglementări, astfel încât distribuţia acestora să se facă cât mai uniform, iar stingerea să fie optimă. Acţiunea de stingere depinde de cantitatea de dioxid de carbon introdusă în încăperea în care a izbucnit incendiul, precum şi de modul de refulare asupra focarului.

Art. 555. Instalaţiile de stingere cu spumă se verifică, se întreţin, se repară şi se exploatează în conformitate cu reglementările tehnice specifice şi instrucţiunile producătorului sau furnizorului, astfel încât să se asigure în permanenţă funcţionarea acestora la parametrii necesari, precizaţi în documentaţiile tehnice de execuţie.

Instalaţiile trebuie să asigure deversarea şi etalarea uniformă a spumei pe suprafaţa lichidelor incendiate, astfel încât turbulenţele create să fie minime, iar stingerea să fie eficientă.

Art. 556. Produsele generatoare de spumă, indiferent de tip (pulverulente, lichide, proteinice, sintetice etc.) se vor păstra în spaţii adecvate pentru a nu se produce degradarea lor.

Art. 557. Claviaturile de distribuţie sectorizată a soluţiilor spumante amplasate în apropierea rezervoarelor cu produse petroliere trebuie protejate împotriva temperaturilor înalte rezultate în timpul incendiilor prin parapete, ecrane, pereţi etc. din materiale incombustibile, astfel încât în caz de incendiu să poată fi acţionate.

Art. 558. Presiunea şi debitul de apă pentru instalaţiile de stingere cu spumă trebuie să asigure generarea spumei cu coeficientul de înfoiere stabilit. Impurităţile de apă distrug biologic spumantul, într-un procent care poate să ajungă la 100%.

Art. 559. Electrogeneratoarele şi motogeneratoarele pentru spumă cu mare coeficient de înfoiere trebuie să fie în permanentă stare de funcţionare. Verificarea funcţionării lor se face conform instrucţiunilor producătorului.

Art. 560. La spaţiile protejate prin instalaţii de spumă cu coeficient mare de înfoiere uşile, ferestrele şi alte goluri de circulaţie sau comunicare trebuie menţinute permanent închise prin dispozitive de autoînchidere, întreţinute în bune condiţii.

SECŢIUNEA a 8-a

Stingătoare şi alte aparate, unelte şi mijloace de primă intervenţie

Art. 561. Încăperile, spaţiile, construcţiile, instalaţiile, incintele se dotează cu mijloace iniţiale de stingere a incendiilor în funcţie de destinaţie, natură şi de riscul de incendiu ale acestora, conform prevederilor din anexele 5 şi 13. Mijloacele de stingere a incendiilor (stingătoare, lopeţi, târnăcoape, căngi, vase cu apă, găleţi etc.) trebuie să fie în permanentă stare de utilizare, amplasate în locuri vizibile şi uşor accesibile.

La alegerea tipului de stingător sau a altor aparate de stins incendii se are în vedere atât natura materialelor şi substanţelor din spaţiul protejat, cât şi compatibilitatea produsului de stingere cu materialele care ard.

Stingătoarele şi vasele cu apă trebuie ferite de îngheţ.

Art. 562. Încărcătura stingătoarelor se verifică periodic conform instrucţiunilor firmei producătoare. Pe stingătoare sau pe etichete se marchează data verificării şi numele persoanei care a făcut verificarea.

Art. 563. Clădirile, construcţiile, instalaţiile, mijloacele de transport etc., se dotează cu stingătoare de incendiu corespunzător naturii şi nivelului riscului de incendiu.

Amplasarea stingătoarelor se face cât mai aproape de punctele probabile de declanşare a incendiilor, la distanţe de siguranţă convenabile şi în locuri vizibile şi uşor accesibile.

Art. 564. Substanţele pulverulente din stingătoare nu trebuie să fie aglomerate sau cu durată de folosire expirată.

Art. 565. Nisipul destinat pentru stingerea incendiilor trebuie să nu fie umed. Lăzile cu nisip vor fi acoperite, iar mijloacele şi accesoriile de Ia posturile de incendiu vor fi complete şi menţinute permanent în stare corespunzătoare de utilizare.

Art. 566. Mijloacele de protecţie şi salvare a personalului de intervenţie (aparate izolante, aparate de respirat cu aer comprimat, măşti contra gazelor sau fumului, costume de protecţie, saci de salvare, brâie şi corzi, scări etc.) trebuie să corespundă cerinţelor de calitate prevăzute în reglementările de condiţii tehnice generale şi se admit la utilizare numai dacă sunt avizate potrivit legii.

Art. 567. Periodic şi înainte de utilizarea mijloacelor de protecţie şi salvare, personalul respectiv va fi instruit asupra modului de folosire a acestora.

CAPITOLUL 6

REGULI ŞI MĂSURI SPECIFICE. REGULI GENERALE

###### SECŢIUNEA 1-a

Construcţii. Prevederi generale

Art. 568. La exploatarea construcţiilor de orice fel (civile, industriale, speciale etc.) definitive sau provizorii şi a instalaţiilor aferente acestora (tehnologice, electrice, de încălzire, ventilaţie, semnalizare şi stingere a incendiilor etc.) se vor respecta prevederile cap. 3 din prezentele norme.

Art. 569. Instalaţiile utilitare aferente construcţiilor (electrice, încălzire, ventilare, condiţionare, de apă, canalizare, paratrăsnet, curenţi slabi etc.) se exploatează potrivit reglementărilor tehnice şi măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, astfel încât acestea să nu constituie surse de izbucnire a incendiilor şi/sau de propagare a focului.

Art. 570. Periodic se vor verifica, reface şi menţine în bună stare etanşările golurilor din jurul canalelor, conductelor sau cablurilor, la trecerea acestora prin elemente de construcţie (pereţi şi planşee) care au rol de protecţie la foc.

Art. 571. La termenele stabilite prin agremente tehnice sau prin reglementări tehnice, se va verifica integritatea şi după caz, eficacitatea lucrărilor de protecţie Ia foc a elementelor şi materialelor de construcţie.

La executarea lucrărilor de ignifugare sau de tratare cu substanţe termospumante se vor respecta prevederile reglementărilor specifice şi recomandările producătorilor.

Art. 572. Se interzice amenajarea unor locuri de muncă, depozite etc. în casele scărilor, pe coridoare şi alte căi de evacuare ale construcţiilor, aşezarea de birouri, dulapuri, fişete, materiale etc. care să împiedice sau să îngreuneze evacuarea persoanelor şi a bunurilor materiale.

Art. 573. În cazuri bine justificate, se admite depozitarea unei cantităţi de maximum 25 litri sau 25 kg materiale sau substanţe combustibile în ambalaje etanşe şi în locuri bine ventilate şi lipsite de surse de aprindere, în clădirile administrative.

Art. 574. În poduri, în magazii, precum şi în orice alt loc care prezintă pericol de incendiu este interzis iluminatul cu flacăra deschisă (lumânări, chibrituri, facle, lămpi de petrol etc.) sau folosirea altor surse de foc.

Art. 575. Pentru reducerea riscului de incendiu sistemele, instalaţiile, dispozitivele, aparatele, maşinile şi utilajele cu care sunt echipate şi dotate construcţiile se vor utiliza, exploata şi întreţine în conformitate cu prevederile instrucţiunilor de funcţionare şi a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestora.

Art. 576. Este interzisă exploatarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, maşinilor şi utilajelor de orice categorie cu defecţiuni, improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate.

Art. 577. Recipientele (buteliile) cu gaze petroliere lichefiate sau comprimate, utilizate pentru necesităţi funcţionale se amplasează, se păstrează şi se utilizează numai în condiţiile stabilite prin instrucţiunile tehnice specifice.

Se interzice utilizarea recipientelor (buteliilor) neomologate, neverificate sau cu defecţiuni.

Art. 578. Nu este admisă curăţarea pardoselilor (parchet, duşumea, lemn, mozaic etc.) cu benzină şi alte lichide, această operaţie se poate face utilizând materiale adecvate, numai la lumina zilei şi cu respectarea următoarelor reguli principale:

- scoaterea de sub tensiune a tuturor instalaţiilor, utilajelor, maşinilor, dispozitivelor şi aparatelor electrice din zona de lucru;

- stingerea tuturor surselor de foc deschis (lămpi, felinare, sobe etc.);

- asigurarea bunei ventilări a încăperilor respective prin deschiderea ferestrelor şi uşilor care dau în exterior;

- interzicerea folosirii sculelor şi ustensilelor (găleată, lighean, perie etc.) din materiale plastice, precum şi a cârpelor din fibre sintetice;

- interzicerea fumatului în zonă;

- nefolosirea parchetinului în amestec cu benzină sau cu alte lichide combustibile.

Art. 579. Materialele textile folosite pentru curăţenie, îmbibate cu substanţe combustibile se vor evacua la sfârşitul programului de lucru în locuri anume stabilite.

Art. 580. Pulverizarea insecticidelor inflamabile se va efectua numai la lumina zilei şi numai după întreruperea curentului electric de la tabloul de alimentare a reţelei electrice existente în încăperile respective şi după înlăturarea altor surse de foc sau scântei.

Art. 581. Aparatele electrice (aspiratoare de praf, lustruitoare de parchet, radiatoare, ventilatoare, instalaţii de aer condiţionat, fiare de călcat, frigidere, lămpi de birou, calculatoare etc.) vor fi întrebuinţate numai dacă sunt în perfectă stare de funcţionare şi cu respectarea instrucţiunilor tehnice de exploatare elaborate de firmele producătoare.

Art. 582. Efectele negative ale agenţilor care pot interveni în caz de incendiu asupra construcţiilor, instalaţiilor şi utilizatorilor sunt specificate în Anexa 12.

Art. 583. Completul Hi şi He de dotare a hidranţilor de incendiu interiori şi exteriori de înaltă presiune este menţionat în Anexa 13.

Art. 584. Se interzice fumatul şi utilizarea focului deschis în podurile clădirilor, precum şi în încăperile în care există pericol de incendiu sau explozie.

Art. 585. Se interzice depozitarea materialelor şi lichidelor combustibile în podurile clădirilor.

Nu se admite amenajarea de boxe din lemn în podurile imobilelor sau în casele scărilor. În podurile imobilelor nu se vor executa compartimentări din elemente combustibile.

Art. 586. Este interzisă aprinderea focului cu benzină, neofalină, petrol sau alte lichide inflamabile.

Art 587. Covoarele, preşurile, mochetele etc. folosite pe culoarele, coridoarele şi scările de evacuare, vor fi bine fixate de pardoseală, astfel încât să nu se împiedice evacuarea persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu.

Art. 588. Curăţarea pardoselii cu lichide combustibile este interzisă, cu excepţia parchetinului, petrosinului sau a altor produse destinate special.

La folosirea parchetinului, petrosinului etc. se vor asigura următoarele condiţii:

- scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice;

- stingerea tuturor corpurilor de iluminat electrice, a lămpilor, a felinarelor, a sobelor, a maşinilor şi a aparatelor de gătit şi a altor surse cu foc deschis;

- interzicerea fumatului sau a altor lucrări cu foc deschis ori care produc scântei;

- ventilarea încăperilor prin deschiderea ferestrelor şi uşilor, atât pe timpul lucrului, cât şi după terminarea lui;

- utilizarea unor ustensile şi materiale (vase, cârpe, perii etc.) care nu produc electricitate statică, fiind interzise cele din mase plastice şi fire sintetice;

- introducerea în încăperi numai a cantităţilor de lichide combustibile strict necesare;

- montarea la intrarea în încăperile respective de indicatoare avertizoare privind interzicerea fumatului si a focului deschis;

- verificarea încăperilor vecine de existenţa surselor de foc deschis şi avertizarea personalului din acestea despre operaţiunile ce se execută;

- efectuarea curăţării numai pe timp de zi;

- verificarea evacuării vaporilor inflamabili din încăperi.

Art. 589. La efectuarea deratizărilor cu substanţe inflamabile se vor respecta aceleaşi condiţii ca la art. 588.

Art. 590. Materialele, substanţele şi ustensilele utilizate la operaţiunile menţionate la art. 588 şi 589 vor fi evacuate la terminarea lucrului din încăperi, urmând ca cele care nu mai sunt necesare să fie distruse prin ardere în locuri amenajate şi fără pericol de incendiu, iar celelalte se vor curăţa de lichide combustibile şi se vor depozita în locuri destinate.

SECŢIUNEA a 2-a

Arhive

Art. 591. Păstrarea şi depozitarea arhivei se va realiza în încăperi amenajate pentru asigurarea împotriva incendiilor, în conformitate cu normele în vigoare.

Art. 592. Amplasarea rafturilor trebuie făcută paralel cu direcţia fluxului de evacuare, iar culoarele de trecere şi uşile vor fi lăsate libere.

Art. 593. Depozitarea arhivei în rafturi se va face la distanţă faţă de corpurile de iluminat şi faţă de corpurile de încălzire, astfel încât să nu se producă incendiu.

Podul clădirii va fi permanent liber, întreţinut curat, cu uşile şi lucarnele închise.

Art. 594. Curăţirea duşumelei şi a hainelor de protecţie nu se va face cu lichide inflamabile.

Art. 595. Pulverizarea insecticidelor pentru dezinsecţia încăperilor se va face numai după înlăturarea tuturor surselor de foc sau de scântei şi scoaterea de sub tensiune a instalaţiilor electrice.

Art. 596. Instalaţiile electrice de iluminat vor fi executate şi exploatate fără pericolul scurtcircuitelor şi incendiilor, iar întreţinerea şi reparaţia va fi făcută numai de către electricieni calificaţi.

În cazul folosirii lămpilor electrice mobile, acestea şi cordonul de alimentare trebuie să fie în stare perfectă, iar corpul de iluminat prevăzut cu glob şi plasă de protecţie. Întinderea cordonului se va face numai prin culoarele de trecere.

Art. 597. Utilizarea reşourilor electrice, radiatoarelor, fiarelor de călcat etc. este interzisă în camera arhivei. De asemenea este interzisă folosirea sobelor metalice. În camera de lucru se pot folosi sobe de teracotă sau zidărie, cu condiţia ca alimentarea cu lemne să se facă din exteriorul încăperii.

Art. 598. Se interzice aşezarea materialelor documentare pe jos în grămadă, neordonate în rafturi, dulapuri, lăzi sau boxe.

Art. 599. Nu se permite introducerea în depozite a obiectelor sau materialelor străine de arhivă, haine, serviete, poşete, alimente, materiale de întreţinere sau mobilier.

Art. 600. Se interzice depozitarea lichidelor combustibile în interiorul depozitelor de arhivă, chiar şi a acelora necesare întreţinerii igienei.

Art. 601. Se interzice iluminatul cu chibrituri, lămpi de petrol, făclii, bucăţi de hârtie aprinse, lumânări etc. în localurile de arhivă, în podurile şi în magazinele acestor clădiri şi în alte locuri care prezintă pericol de incendiu.

Art. 602. Se asigură în permanenţă ordinea şi curăţenia în clădirile de arhivă, luându-se următoarele măsuri:

- evacuarea sistematică a deşeurilor rezultate din incintă;

- evitarea aglomerării sau blocării cu materiale de orice fel a coridoarelor, holurilor, caselor scării, sau spaţiilor de siguranţă, chiar daca este vorba de o aşezare temporară;

- păstrarea podurilor clădirilor în permanenţă libere, întreţinute curat, cu uşile încuiate, cu lucarnele închise;

- asigurarea iluminării corespunzătoare a coridoarelor, scărilor, intrărilor şi ieşirilor din încăperi şi a accesului nestingherit la locurile prevăzute cu mijloace de stingere a incendiilor.

Art. 603. Pentru stingerea în caz de incendiu se folosesc stingătoare cu praf şi CO2 sau numai cu CO2 (zăpadă carbonică).

Concomitent cu stingerea se evacuează arhiva din jurul focului.

SECŢIUNEA a 3-a

Săli aglomerate

Art. 604. În sălile aglomerate în care suprafaţa ce revine unei persoane este mai mică de 1 m2, scaunele şi băncile se fixează de pardoseală. Fac excepţie logiile cu maximum 12 scaune mobile, precum şi magazinele, expoziţiile şi saloanele de dans, cu maximum 20 scaune mobile. În caz că sunt mai mult de 12 scaune, respectiv 20, acestea se solidarizează pe pachete, fără a fi fixate pe pardoseală.

În sălile de întruniri cu o capacitate de maximum 200 de locuri, scaunele şi băncile pot fi nefixate de pardoseală.

Art. 605. Numărul de locuri într-un rând de scaune şi lăţimea culoarelor dintre pachetele de scaune se stabilesc în raport de destinaţia sălii şi gradul de rezistenţă la foc a construcţiei, conform standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

Art. 606. Spaţiile de circulaţie dintre rândurile de scaune nu va fi mai mic de 0,45 m, fără însă ca distanţa dintre spătarele scaunelor să fie sub 0,90 m, respectiv 0,80 m, în cazul scaunelor rabatabile.

Art. 607. La amplasarea mobilierului în sălile de mese se va ţine seama de următoarele:

- mesele cu maximum 8 locuri vor avea pe cel puţin una din laturi culoar de trecere;

- mesele dreptunghiulare cu maximum 16 locuri vor avea culoare de evacuare în ambele capete. Pe laturile scurte nu se prevăd scaune;

- dacă numărul de locuri de pe o latură este mai mare de 3, între un culoar de evacuare şi perete sau 6 locuri între 2 culoare, între mese se vor asigura treceri de acces la culoarele de evacuare;

- lăţimea liberă a trecerilor între mese pentru accesul la culoarele de evacuare va fi cel puţin 0,60 m, la care se adaugă dimensiunile scaunelor;

- lăţimea liberă a culoarelor de evacuare se stabileşte în raport cu numărul de fluxuri determinat, conform standardelor şi prescripţiilor în vigoare;

Art. 608. În sălile aglomerate nu se admite accesul unui număr mai mare de persoane decât cel stabilit, precum şi introducerea de scaune mobile suplimentare.

Art. 609. Foaierele vor fi dotate cu scrumiere amplasate la minimum 1,5 m distanţă de draperii şi de perdele.

Art. 610. În sălile în care încălzirea se face cu sobe, alimentarea acestora se va întrerupe înainte de accesul persoanelor în sală.

Art. 611. Se interzice a se amplasa pe căile de evacuare uşi false, draperii, oglinzi, care pot deruta persoanele care se evacuează în caz de incendiu.

Art. 612. Pentru scenă se vor respecta următoarele:

- în casa scenei se vor introduce numai decorurile necesare spectacolului din ziua respectivă;

- sub scenă nu se vor depozita materiale combustibile sau explozive;

- fumatul în scenă este admis numai în măsura în care el este absolut necesar desfăşurării spectacolului respectiv, luându-se măsuri de supraveghere şi control. În anexele scenei este interzis fumatul, precum şi depozitarea lichidelor combustibile;

- este interzisă folosirea focului deschis în casa scării.

Art. 613. Se interzice schimbarea destinaţiei anexelor scenei sau improvizarea unor anexe, dacă prin aceasta se măreşte pericolul de incendiu.

Art. 614. Instalaţiile electrice utilizate pentru realizarea jocului de lumini, staţii de amplificare sau pentru alte efecte scenice vor fi executate şi exploatate fără pericolul scurtcircuitelor şi al incendiilor.

Art. 615. Cortina de siguranţă şi trapele de evacuare trebuie să fie în stare de funcţionare.

Se interzice executarea unor goluri sau deschideri în cortina de siguranţă.

Art. 616. În sălile dotate eu cabine de proiecţie se vor respecta următoarele reguli:

- înainte de începerea proiectării se va verifica starea aparatelor şi mecanismelor de proiecţie, a mecanismelor de derulare, funcţionarea obloanelor, a vizorilor de proiecţie şi de control, înlăturându-se eventualele defecţiuni;

- pe timpul rulării filmului, operatorul este obligat să supravegheze în permanenţă aparatul de proiecţie;

- în cabina destinată aparatului de proiecţie, se pot păstra cel puţin două bobine de film, restul păstrându-se în camerele de derulare sau în dulapuri metalice închise;

- capetele de film se vor strânge în cutii metalice închise, care se vor goli după proiecţie.

Art. 617. În sălile unde proiecţia filmelor se face cu aparate de proiecţie portabile, pe lângă normele stabilite pentru cabine de proiecţie (art. 616) se vor respecta şi următoarele:

- amplasarea aparatelor se va face în aşa fel încât să nu blocheze căile de acces şi evacuarea;

- cablurile electrice vor fi astfel amplasate încât să nu se împiedice evacuarea rapidă a spectatorilor;

- înainte de a se efectua racordarea utilajului la sursa de curent, operatorul este obligat să ia legătura cu electricianul sălii pentru a stabili condiţiile de folosire a energiei electrice, în raport cu sarcinile solicitate de aparatele de proiecţie;

- derularea filmelor se va efectua înainte de începerea spectacolului, iar bobinele de film se vor păstra în cutii închise aşezate într-o lada metalică, aflată la o distanţă de cel puţin 1 m faţă de peretele de proiecţie şi de căile de evacuare.

Art. 618. Pe tot timpul exploatării sălilor aglomerate, instalaţiile, sistemele, dispozitivele, echipamentele şi aparatele care le echipează şi dotează (destinate semnalizării, alarmării, alertării, limitării propagării arderii şi stingerii incendiilor), se verifică, se întreţin şi se repară astfel încât să îndeplinească funcţiunile prevăzute în documentaţiile tehnice de execuţie, scenariile de siguranţă la foc, studiile de determinare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor şi planurile de protecţie împotriva incendiilor, după caz.

Art. 619. În sălile aglomerate şi în general, în incintele amenajate pentru activităţi publice se interzice:

- accesul cu produse şi/sau substanţe inflamabile ori cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii;

- executarea oricăror lucrări cu foc deschis sau care pot conduce la izbucnirea incendiilor, pe timpul prezenţei publicului în sală. Aceste lucrări se execută numai în absenţa publicului, după emiterea permisului de lucru cu foc şi îndeplinirea tuturor măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor prevăzute în acesta, sub directa supraveghere a persoanei care a aprobat permisul;

- diminuarea gabaritelor căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie sau de blocare a acestora prin depozitarea materialelor, a decorurilor, scaunelor, dulapurilor vestiar sau a altor materiale.

Art. 620. Covoarele, preşurile etc. folosite în săli, holuri, culoare etc., de regulă vor fi fixate de pardoseală.

Art. 621. Pentru asigurarea evacuării persoanelor din săli se asigură următoarele măsuri:

- se va întocmi un plan de evacuare şi salvare a publicului în caz de incendiu;

- uşile de pe toate traseele de evacuare vor fi descuiate pe timpul prezenţei publicului, ele deschizându-se spre exterior la simpla apăsare (bară antipanică);

- se va asigura buna funcţionare a iluminatului de siguranţă;

- se stabilesc prin dispoziţie scrisă persoanele şi responsabilităţile acestora privind organizarea şi desfăşurarea evacuării şi salvării publicului şi după caz, a bunurilor, în caz de incendiu;

- periodic se execută exerciţii şi aplicaţii practice de evacuare şi salvare a publicului, pe baza prevederilor planului de evacuare aprobat de conducătorul obiectivului.

Art. 622. Lucrările de ignifugare a elementelor de construcţie, finisajelor, a elementelor de pavoazare şi decorative prevăzute în documentaţiile de execuţie ca măsuri de îmbunătăţire a comportării la foc, precum şi elementelor de decor şi recuzită aferente spectacolelor se ignifughează la termenele prevăzute în reglementările tehnice de specialitate.

SECŢIUNEA a 4-a

Protecţia golurilor din elementele de compartimentare şi

dispozitive de siguranţă

Art. 623. Uşile, obloanele, cortinele de siguranţă şi cortinele speciale care protejează golurile din elementele de compartimentare împotriva propagării incendiilor trebuie să asigure limitarea extinderii incendiilor şi să fie în stare de utilizare.

Art. 624. Se interzice practicarea unor goluri pentru instalaţii de încălzire, sanitare, ventilaţie, tehnologie etc. în elementele de construcţii de compartimentare împotriva propagării incendiilor, fără ca aceste goluri să fie protejate corespunzător.

Art. 625. Practicarea de goluri în pereţii rezistenţi la explozie nu se permite decât în cazuri excepţionale, impuse de necesităţi tehnologice sau funcţionale şi numai dacă sunt protejate prin încăperi tampon sau tambure închise.

Art. 626. Se interzice depozitarea materialelor combustibile sub zonele antifoc. Se admite prezenţa materialelor strict necesare în fluxul tehnologic, în mişcare pe benzi transportoare, mijloace de transport mobile sau în utilaje şi instalaţii.

Art. 627. Perdelele de apă sub timpanele zonei antifoc trebuie să intre în funcţiune automat în caz de incendiu.

Art. 628. În pereţii încăperilor tampon antifoc nu se permite practicarea de goluri, cu excepţia celor strict necesare pentru circulaţie şi a celor necesare pentru instalaţiile de ventilare a acestor încăperi. Uşile acestor încăperi vor fi prevăzute cu dispozitive de autoînchidere care să se poată manevra uşor.

Art. 629. Finisajul elementelor de construcţie din spaţiile cu degajări de praf sau vapori inflamabili se va curăţa periodic de depunerile combustibile.

Art. 630. Stratul de uzură al pardoselilor din spaţiile în care se pot produce amestecuri explozive de aer cu gaze, cu vapori sau cu praf trebuie să fie executate din materiale care prin lovire nu produc scântei capabile să iniţieze aprinderea acestor amestecuri.

Art. 631. Se interzice montarea la ferestrele şi luminatoarele cu rol de decompresare prin spargere în caz de explozie, a unor geamuri armate sau simple cu o grosime mai mare decât cea prevăzută în proiect.

Art. 632. În dreptul uşilor de evacuare nu se admit praguri. În caz că este necesar să se împiedice scurgerea lichidelor combustibile pe sub uşi, se pot prevedea praguri racordate la pardoseală prin pante.

Art. 633. Trapele de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi trebuie să fie în stare de funcţionare în permanenţă astfel încât să se deschidă în caz de incendiu (automat sau manual).

Art. 634. Ecranele incombustibile de evacuare a fumului sau a gazelor fierbinţi trebuie să aibă asigurată posibilitatea de coborâre a lor în caz de incendiu.

Se interzice traversarea acestor ecrane cu elemente combustibile şi amplasarea sub ele a unor utilaje ori materiale care să nu permită coborârea lor pe toată înălţimea.

Art. 635. La galeriile, estacadele închise, prin care se transportă materialele combustibile se asigură posibilitatea evacuării fumului şi gazelor fierbinţi (ferestre, alte deschideri), dacă sunt folosite pentru evacuarea oamenilor, se interzice montarea conductelor pentru lichide, gaze toxice, abur la peste 0,7 atm. şi a transporturilor sau conductelor ce prezintă pericol de incendiu sau explozie.

CAPITOLUL 7

REGULI ŞI MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A

INCENDIILOR PENTRU UNITĂŢI DE

OCROTIRE A SĂNĂTĂŢII

SECŢIUNEA 1-a

Reguli şi măsuri specifice pentru încăperi cu aglomerări de persoane

Art. 636. Încăperile cu aglomerări de persoane din ramura ocrotirii sănătăţii sunt:

- săli de aşteptare;

- spaţii de aşteptare la cabinetele stomatologice;

- săli de aşteptare şi spaţii de circulaţie în policlinici;

- spaţii de aşteptare şi circulaţie în unităţi de fizioterapie şi recuperare medicală;

- spaţii de aşteptare şi circulaţie în laboratoarele de epidemiologie şi analize medicale;

- spaţii de aşteptare şi desfacere medicamente, la farmacii;

- săli de aşteptare şi circulaţie la centrele de recoltare şi conservare a sângelui;

- ateliere de proiectare;

- cantine;

- săli de cursuri şi studiu, precum şi alte spaţii din unităţile din sistemul sanitar.

Art. 637. Pentru a se asigura evacuarea rapidă şi fără accidente din sălile aglomerate, în care suprafaţa ocupată de o persoană este mai mică de 1,5 m2, scaunele şi băncile se amplasează în spaţiul respectiv astfel încât să nu fie răsturnate în caz de panică.

La săli şi spaţii de aşteptare a căror capacitate nu depăşeşte 200 de locuri, scaunele şi băncile pot fi nefixate în pardoseală cu condiţia consolidării lor în pachete de 5 scaune.

Covoarele, preşurile folosite în săli, pe holuri, culoare etc. vor fi bine fixate pe pardoseală pentru a nu împiedica evacuarea personalului în caz de incendiu.

Art. 638. La capetele circulaţiilor dintre rândurile de scaune nu se admit denivelări.

Art. 639. Se interzice amplasarea meselor, scaunelor sau a altui mobilier în apropierea uşilor de evacuare sau în holurile de evacuare.

Se interzice montarea pe căile de evacuare a oglinzilor, uşilor false şi draperiilor, amplasarea de mobilier sau alte materiale şi bunuri care să deruteze sau să împiedice evacuarea.

Art. 640. Pentru asigurarea evacuării persoanelor din săli şi spaţii aglomerate se va întocmi un plan de evacuare (Anexa 9) şi se vor respecta următoarele reguli:

- pe tot timpul activităţii în aceste săli, uşile de pe toate traseele de evacuare vor fi descuiate şi trebuie să se deschidă spre exterior, la simpla apăsare pe mâner;

- se va controla şi asigura în permanenţă buna funcţionare a instalaţiei electrice din spaţiile respective;

- traseele spre căile de evacuare vor fi marcate vizibil cu indicatoare;

- se vor numi persoane care să organizeze şi să supravegheze operaţiunile de evacuare a persoanelor şi bunurilor;

- periodic se vor efectua exerciţii de evacuare în conformitate cu planul de evacuare stabilit.

Art. 641. Instalaţiile electrice de încălzire, de siguranţă la ventilaţie, condiţionare mediu şi de semnalizare şi stingere a incendiilor, trapele de evacuare a fumului şi gazelor vor fi exploatate conform normelor şi întreţinute în perfectă stare de funcţionare.

SECŢIUNEA a 2-a

Reguli şi măsuri pentru sectoarele funcţionale, blocuri administrative ale unităţilor din sistemul sanitar, spitale, dispensare, centre de medicină

preventivă, staţionare adulţi sau copii, cabinete medicale, săli de

tratament, spaţii de aşteptare

din unităţile sanitare

Art. 642. Unităţile din ramura ocrotirii sănătăţii subordonate MLPTL sunt obligate să respecte şi normele de PSI specifice elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.

Art. 643. Este interzisă folosirea reşourilor şi radiatoarelor electrice cu radiaţie) precum şi a altor aparate electrice (fier de călcat, fierbătoare etc.) În alte locuri decât cele aprobate prin dispoziţie scrisă a conducerii la care este subordonat locul de muncă şi fără respectarea tuturor normelor de prevenire a incendiilor.

Art. 644. Pe holuri şi pe culoare trebuie să existe scrumiere pentru colectarea resturilor de ţigări şi chibrituri, amplasate la o distanţa de cel puţin 1,5 metri faţă de draperii şi perdele, dacă fumatul este admis în aceste locuri.

Art. 645. Se va controla permanent starea de funcţionare a instalaţiilor electrice.

Nu se admit improvizaţii sau modificări la instalaţia electrică. Orice lucrări de reparaţii sau de întreţinere la instalaţia electrică se execută numai cu personal calificat.

Art. 646. În încăperile care adăpostesc copii, în care încălzirea se face cu sobe, uşa de alimentare a focului va fi amplasată în afara încăperilor respective, la care copii nu pot avea acces. Sobele vor funcţiona în timpul programului stabilit.

SECŢIUNEA a 3-a

Reguli şi măsuri pentru laboratoare

Art. 647. Salariaţii care efectuează lucrări practice vor fi instruiţi înainte de începerea activităţii în scopul însuşirii, respectării şi aplicării măsurilor de prevenire a incendiilor, atât a celor cu caracter general, cât şi a celor specifice locului de muncă.

Art. 648. Răspunderea pentru instruirea personalului în scopul însuşirii, respectării şi aplicării măsurilor de prevenire a incendiilor, precum şi a modului de intervenţie în caz de incendiu, revine şefului de laborator.

Art. 649. Este interzisă exploatarea instalaţiilor electrice cu elemente metalice nelegate la pământ pentru scurgerea electricităţii statice sau cu instalaţii de punere la pământ incomplete, defecte sau necorespunzătoare din punct de vedere al rezistenţei ohmice.

Motoarele, echipamentul electric aferent tablourilor de distribuţie sau tabloului de comandă vor fi legate la pământ în mod obligatoriu.

Art. 650. Este interzisă folosirea îmbrăcăminţii de corp confecţionată din mătase, fibre sintetice sau artificiale în locurile unde sunt acumulări de gaze inflamabile.

Art. 651. În spaţiile aferente laboratoarelor este interzis a se introduce materiale şi lichide combustibile, unsori, lubrifianţi în cantităţi mai mari decât cele necesare unui schimb de lucru.

Art. 652. La intrarea în laboratoare şi în interiorul lor, dacă este necesar, se vor face inscripţii sau se vor monta indicatoare avertizoare de pericol.

Art. 653. Este interzisă intrarea în încăperile cu pericol de incendiu a persoanelor care nu lucrează în aceste încăperi. La intrarea în aceste încăperi este interzis accesul cu ţigări, chibrituri sau aprinzători.

Art. 654. Nu este permis a se lăsa în laborator îmbrăcăminte sau obiecte străine de inventarul laboratorului pe aparate, utilaje sau pe mesele de lucru. După un control general al încăperii, se încuie uşile şi se predau cheile prevăzute cu marca de recunoaştere la locul stabilit prin planuri de măsuri de prevenire a incendiilor.

Art. 655. La posturile telefonice se vor afişa vizibil afişe cu numărul de telefon al formaţiei de prevenire şi stingere a incendiilor şi al unităţii de pompieri militari.

Art. 656. La începerea lucrării, laborantul sau chimistul care va intra primul în încăperea de lucru, înainte de aprinderea luminii trebuie să se convingă că atmosfera din încăperea respectivă nu este încărcată cu gaze sau vapori combustibili proveniţi din vasele sau sticlele cu substanţe, sau de la conducta de gaze combustibile. În cazul constatării prin miros a prezenţei gazelor sau vaporilor în atmosfera încăperii, se vor lua măsuri de înlăturare şi remediere a cauzei care a provocat emanaţia de gaze sau vapori. Lucrul va fi început numai după ce încăperea respectivă a fost bine aerisită.

Art. 657. După terminarea lucrului, responsabilul din fiecare încăpere de lucru va controla dacă:

- sunt stinse becurile de gaze, de lumină, precum şi alte aparate electrice, cu foc, cu abur etc.;

- sunt închise robinetele de pe conductele de gaze;

- sunt închise bine buteliile de gaze;

- ventilaţia este în bună stare de funcţionare;

- aparatele electrice sunt scoase din priză.

În cazul când se constată scurgeri de gaze într-o încăpere de laborator se vor lua următoarele măsuri:

- se pun în funcţiune instalaţiile de ventilaţie;

- se deschid toate ferestrele încăperilor;

- se controlează dacă sunt închise toate robinetele de alimentare cu gaze a becurilor;

- se verifică etanşeitatea conductei de gaze şi a furtunurilor flexibile de la becuri;

- se opreşte alimentarea cu gaze şi după caz, se repară conductele sau flanşele defecte pentru asigurarea unei bune etanşeităţi sau se schimbă furtunurile flexibile defecte;

- se aeriseşte încăperea până la înlăturarea completă a gazelor conţinute.

Art. 658. În spaţiile de lucru sunt interzise următoarele:

- spălarea pardoselii cu benzină, white-spirit, cu petrol sau cu alte produse inflamabile;

- păstrarea hainelor sau cârpelor îmbibate cu substanţe volatile;

- uscarea oricărui obiect umed cu produse inflamabile pe calorifere, conducte de abur etc.;

- lăsarea meselor sau pardoselii necurăţate de substanţele care s-au scurs pe ele în timpul lucrului, după terminarea unei lucrări sau după programul de lucru;

- efectuarea curăţeniei în timp ce becurile de gaz sunt aprinse;

- spălarea hainelor sau cârpelor cu substanţe inflamabile;

- stocarea pe mese sau pe rafturi a reactivilor inflamabili, în cantităţi mai mari decât necesarul curent pentru probele aflate în lucru;

- păstrarea pe mesele de lucru a vaselor de sticlă care conţin metale alcaline şi a reziduurilor acestora, precum şi a compuşilor organo-metalici. Aceste produse se vor păstra în containere special executate din tablă şi prevăzute cu umplutură minerală (chiselgur, alumină etc.);

- se interzice de asemenea cu desăvârşire accesul persoanelor străine în laboratoare.

Art. 659. Este interzisă blocarea ferestrelor încăperilor de lucru, mobile, rafturi, diferite aparate, cărţi etc., împiedicându-se prin aceasta posibilitatea deschiderii ferestrelor în timp scurt, pentru aerisire.

Art. 660. Este interzisă blocarea căilor de acces la duşurile de apă de intervenţie în caz de incendiu, amplasate pe direcţia de ieşire din încăperile de lucru ale laboratorului.

Art. 661. Toate piesele componente ale unei instalaţii trebuie să fie bine fixate în cleme, dispozitive de îmbinare şi legătură, astfel ca fiecare piesă să fie de sine stătătoare şi să-şi afle echilibrul şi sprijinul printr-o bună fixare.

Art. 662. Este interzisă utilizarea aparaturii de laborator confecţionată din materiale care reacţionează cu substanţele reactive, care în procesul de lucru, dă naştere la produşi explozivi.

Art. 663. Sub fiecare vas care conţine lichide inflamabile să fie amplasate tăvi pentru colectarea conţinutului din vase, care în caz de avarie să împiedice împrăştierea lichidului în întreaga încăpere.

Art. 664. Înainte de începerea lucrului la nişa cu produsele inflamabile se va pune în funcţiune instalaţia de ventilaţie, observându-se în acelaşi timp dacă supapa de evacuare a gazelor din plafonul nişei este deschisă.

Art. 665. În cazul unor lucrări cu produse inflamabile sub nişă, se va asigura o bună ventilaţie a acesteia, pentru evitarea formării amestecurilor explozive.

Art. 666. La nişă se va lucra cu ferestrele ghilotină închise, lăsându-se deschisă un interval pentru realizarea tirajului de aer. Intervenţiile strict necesare în interiorul nişei se vor face pe cât posibil numai prin deschiderea ferestrei mobile.

Art. 667. Este interzisă vărsarea substanţelor la canalul din interiorul nişei, precum şi evacuarea gazelor din interiorul diferitelor vase prin legarea la trompă în acest canal.

Art. 668. Aprinderea becului de gaz se va face astfel:

- se ţine sursa de foc necesară aprinderii becului de gaz la gura acestuia;

- se deschide încet şi puţin robinetul de pe racordul conductei de gaz;

- se reglează flacăra becului de gaze după nevoie, manevrând robinetul de pe racordul conductei de gaze;

- în cazul în care becul de gaz se aprinde în interior, se va închide imediat robinetul de pe racord.

Art. 669. Este interzisă utilizarea garniturilor becurilor de gaz defecte sau care au depăşit gradul admis de uzură. Acestea vor fi înlocuite cu unele noi, corespunzătoare.

Art. 670. La ambele capete ale furtunului, atât la racordarea sa de la ştuţul de alimentare cât şi la racordarea la becul arzătorului se vor aplica coliere metalice, în vederea asigurării lor în timpul funcţionării.

Art. 671. Este interzisă încălzirea buteliilor cu gaze comprimate, cu foc sau cu abur.

Art. 672. Se va evita pe cât posibil vărsarea lichidului combustibil şi volatil la locurile de lucru sau spargerea vaselor şi sticlelor care conţin aceste produse. În cazul când s-a produs vărsarea de lichide combustibile sau volatile în timpul lucrului, se vor lua următoarele măsuri:

- se sting imediat toate becurile de gaz şi se întrerupe încălzitorul electric;

- se închid uşile şi se deschid ferestrele;

- se şterge cu o cârpă lichidul vărsat, storcându-se cârpa într-un vas care va fi acoperit imediat;

- se revine la situaţia de lucru numai după ce s-a constatat prin miros dispariţia completă a gazelor din încăperea respectivă.

Art. 673. Depozitarea substanţelor chimice se va face pe compartimente, ţinându-se cont ca, în caz accidental la un contact al lor, să nu intre în reacţii ce pot facilita izbucnirea unui incendiu.

Art. 674. Se va acorda o atenţie deosebită menţinerii etichetelor în bună stare pe toate sticlele şi vasele din laborator.

Art. 675. Ambalajele din hârtie, carton, lemn etc., dar în special cele din polistiren vor fi scoase din încăperi imediat după prelucrarea substanţelor.

Art. 676. Transportul lichidelor inflamabile în damigene se va efectua pe tărgi speciale, purtate de doi oameni.

Art. 677. Pentru transportul recipientelor (buteliilor) sub presiune, se vor utiliza numai cărucioare speciale, prevăzute cu roţi din cauciuc şi placate pe porţiunea de contact dintre butelie şi cărucior.

Art. 678. Pentru deschiderea butoaielor, vaselor, recipientelor etc. nu se vor folosi scule care prin ciocnire pot produce scântei.

Art. 679. Este obligatoriu a se controla periodic etanşeitatea recipientelor cu substanţe inflamabile. În cazul când se constată o deficienţă, recipientul se va scoate din încăpere, luându-se măsurile necesare pentru a nu produce incendiu sau explozie.

Art. 680. Pe furtunurile care conduc gaze inflamabile nu se vor folosi ramificaţii din sticlă. Se vor utiliza numai ramificaţii metalice, fixate de stative.

Art. 681. În încăperile laboratoarelor se va păstra numai câte o butelie de fiecare categorie de gaze combustibile sau carburante, care se folosesc efectiv la lucrările în curs.

Art. 682. Se interzice aşezarea buteliilor în apropierea surselor de căldură.

Art. 683. Ventilele buteliilor de oxigen nu se vor manevra cu mâna unsă sau cu cârpe îmbibate în ulei, deoarece se produc explozii.

Art. 684. Se interzice blocarea surselor (gurilor) de apă, a duşului din laborator, precum şi a materialelor de stingere a incendiilor cu instalaţii, aparate, haine, halate etc.

Art. 685. Fiecare salariat este obligat să cunoască locul de amplasare şi modul de folosire a materialelor pentru stingerea incendiilor, pentru a putea interveni în timp util şi cu maximum de eficacitate.

Art. 686. Se interzice lăsarea instalaţiilor şi aparatelor în funcţiune, fără supraveghere.

Art. 687. Se interzice începerea acţiunii de stingere atunci când aparatele şi instalaţiile sunt încă sub tensiune.

Art. 688. Stingerea lichidelor inflamabile (benzen, toluen, benzină etc.) se realizează cu spumă chimică, CO2 sau pulberi stingătoare.

Art. 689. În cazul în care în încăperi se lucrează cu metale alcaline sau catalizatori organo-metalici, pulbere de aluminiu sau de zinc, se interzice utilizarea spumei chimice sau a apei pentru stingerea incendiului. În aceste situaţii se utilizează CO2 şi pulberile stingătoare.

Art. 690. Atât stingătoarele, cât şi lăzile cu nisip, păturile ignifugate etc., vor fi amplasate în locuri uşor accesibile, de obicei la intrarea în încăperea de lucru.

Art. 691. În sălile în care se execută lucrări cu substanţe toxice, sistemul de ventilaţie va fi amenajat separat.

Art. 692. Podelele vor fi construite după specificul laboratorului, din ciment sau acoperite cu linoleum, cu plăci de cauciuc.

Art. 693. Mesele de laborator vor fi folosite numai pentru operaţii care nu produc degajări de substanţe inflamabile. Lucrările cu substanţe toxice şi acizi concentraţi sau cu încălzirea produselor în vas deschis vor fi executate exclusiv sub nişă, al cărui tiraj va fi controlat în prealabil.

Art. 694. Nişele vor fi prevăzute cu tiraj la partea inferioară şi la partea superioară, pentru evacuarea din nişă atât a gazelor grele cât şi a celor uşoare.

Art. 695. La terminarea lucrului, ultima persoană care părăseşte laboratorul este obligată să verifice:

- dacă sunt închise conductele de gaze şi robinetele de apă;

- dacă sunt stinse becurile de gaz, de lumină electrică, precum şi celelalte aparate (electrice, cu foc, abur etc.);

- dacă sunt închise buteliile cu gaze;

- dacă ventilaţia este în bună stare de funcţionare.

Art. 696. Reţeaua de gaze a laboratorului trebuie să aibă ventil central care să permită oprirea gazelor pentru întreg laboratorul. Ventilul va fi instalat într-un loc accesibil, departe de locurile de lucru unde este folosit focul. Locul ventilului trebuie să fie cunoscut de tot personalul care lucrează în laborator.

Art. 697. În eventualitatea scurgerii de gaz în laborator se vor lua următoarele măsuri:

- se sting toate becurile;

- se întrerupe curentul electric, lăsându-se numai coloana de forţă pentru ventilatoare;

- se pun în mişcare toate ventilatoarele;

- se deschid toate ferestrele;

- se controlează robinetele de gaz pentru a fi închise şi se verifică cu apă şi săpun dacă există fisuri în conducte sau tuburi;

- se opreşte scurgerea gazului prin repararea conductelor sau înlocuirea tuburilor perforate;

- se aeriseşte camera până la dispariţia completă a mirosului de gaz.

Art. 698. În laboratoarele de analiză a apelor şi a nămolurilor, precum şi în altele similare în care se evaporă cantităţi mari de ape sulfuroase care produc degajări de hidrogen sulfurat şi ape carbogazoase care degajă abundent bioxid de carbon, se va prevedea o ventilaţie permanentă a laboratorului, nişa fiind insuficientă în aceste condiţii de lucru.

Art. 699. Distilarea substanţelor toxice şi inflamabile se va face în condiţiile unor operaţii continui, în încăperi separate, în care nu se vor efectua alte lucrări, cu asigurarea ventilaţiei.

Art. 700. Când se introduc gaze comprimate dintr-o butelie într-un aparat de sticlă se va intercala obligatoriu între butelie şi aparat un reductor de presiune. Reductorul de presiune va avea un manometru la intrare şi unul la ieşire.

Art. 701. Manipularea substanţelor speciale şi periculoase ca de exemplu brom, fosfor alb, acizi concentraţi etc. va fi încredinţată numai persoanelor instruite special.

Art. 702. La lucrările cu sodiu şi potasiu metalic, ca şi la cele cu fosfor galben se va proceda cu mare atenţie. Sodiul şi potasiul vor fi ferite de contactul cu apă, încălzirea Ior nu se va face pe baia de apă. În caz de aprindere a sodiului, potasiului sau fosforului, stingerea se va efectua cu nisip.

Lichidele inflamabile şi volatile (sulfura de carbon, eter, benzen, benzină etc.) vor fi manipulate cu atenţie deosebită, astfel:

- pe masă se vor ţine cantităţi mici, de asemenea în laborator nu se vor ţine decât cantităţile prevăzute în prescripţiile regulamentare în vigoare;

- se vor păstra în vase închise şi se va evita vărsarea lor;

- nu se vor ţine şi nu se vor turna în apropierea focului;

- la turnarea cantităţilor mari, toate becurile gaz din încăpere vor fi stinse;

- nu se vor păstra în chiuvete;

- se vor încălzi numai pe baie de aburi, folosindu-se un condensator cu reflux. Este interzis a se încălzi la foc direct în vase deschise;

- mesele de lucru, dulapurile şi intervalele dintre ferestrele laboratoarelor nu vor fi ocupate cu recipiente conţinând produse inflamabile.

Art. 703. În cazul când se varsă o cantitate de lichid uşor inflamabil, se va proceda în modul următor:

- se sting imediat toate lămpile şi se întrerup încălzitoarele electrice;

- se închid uşile şi se deschid ferestrele;

- lichidul vărsat se va şterge cu o cârpă, care se stoarce într-un vas larg, din care lichidul se va turna într-un balon cu dop;

- se va întrerupe aerisirea numai după dispariţia completă a mirosului lichidului vărsat în încăpere.

Art. 704. În cazul aprinderii unui lichid inflamabil (la spargerea balonului), se va proceda fără panică, executându-se următoarele:

- se stinge becul;

- se acoperă flacăra cu o pătură, iar dacă nu se stinge se acoperă cu nisip sau se vor folosi mijloacele de stins incendiul;

- se alarmează personalul laboratorului şi formaţia civilă de pompieri.

Alcoolul şi alte lichide inflamabile solubile în apă se pot stinge cu apă, pulbere sau cu bioxid de carbon. În cazul aparatelor electrice racordate la reţea, se va întrerupe curentul înainte de a se proceda la stingere, după care se va folosi stingător cu tetraclorură de carbon sau cu zăpadă carbonică.

Art. 705. Dacă se aprinde îmbrăcămintea se va proceda astfel: Persoanele vor rămâne pe loc şi se va stinge îmbrăcămintea, învelindu-se cu o pătură de pâslă sau cu o pătură conţinând azbest, halatele de laborator vor fi ignifugate dacă se lucrează în permanenţă cu substanţe inflamabile.

Art. 706. Când se lucrează la reacţii chimice care sunt însoţite de degajări violente de căldură sau de gaze, care pot provoca explozii sau împroşcări de lichide fierbinţi sau corozive, se vor folosi cantităţi cât mai mici de substanţe. Nu se va admite lăsarea fără supraveghere a lucrărilor la care se foloseşte încălzirea cu foc sau cu electricitate. Este interzisă spălarea chiuvetelor şi vaselor de laborator cu benzină sau alte substanţe volatile inflamabile; este interzisă păstrarea de materiale textile (cârpe, prosoape, halate etc.) îmbibate cu produse volatile.

SECŢIUNEA a 4-a

Depozitele oficiilor farmaceutice şi unităţile farmaceutice de desfacere

Art. 707. Incinta depozitului va fi ţinută permanent în perfectă ordine şi curăţenie. Stivuirea unor materiale care pot fi depozitate pe teren (în curte) va fi efectuată într-o ordine stabilită şi numai în locuri special amenajate.

Art. 708. Este interzisă ocuparea cu orice fel de materiale a trecerilor şi drumurilor pentru vehicule şi oameni, precum şi a căilor de acces la instalaţiile, aparatele şi mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor.

Art. 709. În timp de iarnă, toate drumurile şi trecerile din curtea depozitului vor fi curăţate de zăpadă şi acoperite cu nisip.

Art. 710. Iluminatul încăperilor din depozit se va face cu respectarea normelor.

Art. 711. La manipularea produselor inflamabile şi a substanţelor toxice se vor asigura utilajele de transport şi materialul de protecţie adecvate. Se va supraveghea cu atenţie integritatea ambalajului, evitarea şocurilor, precum şi aglomerarea la transport a produselor. În timpul transportării spre locul de depozitare a produselor inflamabile vor fi închise sursele de foc de pe traseu.

Art. 712. Orice material periculos depozitat într-una din secţiile depozitului va fi obligatoriu etichetat şi prevăzut cu specificaţia “OTRAVĂ” sau “INFLAMABIL”.

Art. 713. În locurile unde se depozitează sau se manipulează produse inflamabile sau explozibile este interzisă folosirea focului deschis şi producerea scânteilor de orice natură. În acest scop, aparatele electrice vor fi de tip antiexploziv, iar muncitorii vor evita ciocnirea aparatelor şi recipientelor cu materiale inflamabile şi explozibile. Întrerupătoarele electrice vor fi montate în afara sălilor unde sunt depozitate sau se manipulează astfel de materiale.

Art. 714. Manipularea substanţelor chimice se va face de personal instruit.

Art. 715. Divizarea, reambalarea şi distribuţia de substanţe periculoase se va face în încăperi separate de sălile de depozitare, care vor fi dotate cu aparatură şi ustensilele necesare efectuării acestei operaţii.

Art. 716. La locurile de muncă sunt interzise următoarele:

- spălatul pardoselii cu benzină sau alte produse inflamabile;

- păstrarea hainelor şi a altor materiale îmbibate cu produse inflamabile sau a celor care prezintă pericol de autoaprindere şi uscarea acestor obiecte pe conductele de abur, gaz, calorifer etc.;

- efectuarea unor lucrări de întreţinere cu materiale inflamabile în locurile unde există surse de foc deschise.

Art. 717. La începerea şi terminarea lucrului se vor respecta următoarele măsuri:

- controlul aerului de la locurile de muncă, pentru constatarea prezenţei pierderilor de gaze, vaporilor de substanţe explozibile etc.;

- verificarea închiderii conductelor de gaz şi a robinetelor de apă.

Art. 718. Când se observă scurgeri de gaz într-una din încăperile de lucru sau de depozitare se vor lua măsuri de stingere a becurilor, întreruperea curentului electric, deschiderea ferestrelor, punerea în mişcare a ventilatoarelor.

Art. 719. Pentru prevenirea incendiilor se va acorda o atenţie deosebită gospodăririi ambalajelor (talaş, lăzi de lemn, paie etc.).

Art. 720. Uşile sălilor vor fi astfel construite încât deschiderea să se facă spre exterior.

SECŢIUNEA a 5-a

Blocul operator, serviciile de

anestezie, reanimare, transfuzie

Art. 721. Staţiile centrale de oxigen şi aer comprimat vor fi amplasate în afara clădirii spitalului, la distanţa stabilită de norme, de sălile şi saloanele de bolnavi. Deservirea staţiilor centrale de oxigen se va face numai de personalul calificat.

Art. 722. Unităţile sanitare care nu au staţii centrale vor poseda cărucioare speciale pentru transportul buteliilor de oxigen. La amplasarea buteliilor de oxigen se vor evita sursele de foc. Buteliile de oxigen sau alte gaze nu se vor utiliza fără reductor de presiune verificat.

Art. 723. Închiderea sau deschiderea buteliilor de oxigen sau alte gaze se va executa numai de personal instruit. În saloanele de bolnavi şi în sălile de operaţie, buteliile vor fi acoperite cu huse de pânză albă sau albastră.

Este interzisă ungerea corpurilor buteliilor de oxigen şi a robinetului de evacuare sau a reductorului de presiune cu grăsimi, cu vaselină sau cu uleiuri. Robinetele noi vor fi verificate pentru a îndepărta eventualele resturi de grăsimi minerale în care au fost ambalate. Se va verifica lunar starea de funcţionare a reductoarelor de presiune.

Art. 724. Substanţele anestezice inflamabile sunt gaze sau vapori de ciclopropan, eterdifenil, clorură de etil şi etilenă care cu aerul, oxigenul sau oxidul azotos pot forma amestecuri inflamabile sau explozive.

Orice cameră sau spaţiu în care se depozitează, se păstrează sau se administrează substanţe anestezice inflamabile sunt locuri cu pericol de incendiu şi de explozie.

În încăperile în care se administrează substanţe anestezice inflamabile întreaga suprafaţă a încăperii până la înălţimea de 1,5 m deasupra pardoselii se consideră cu pericol de explozie.

În locurile de administrare se verifică zilnic etanşeitatea şi funcţionarea aparatelor de anestezie. Este interzisă utilizarea unor surse de scântei electrice sau foc în sala de operaţie sau în camerele alăturate în timpul anesteziei generale cu amestec de eter sau ciclopropan, oxigen. În cazul folosirii ciclopropanului de către personalul aflat în camera unde se lucrează cu acest gaz narcotic, este interzisă folosirea lenjeriei de nylon.

Art. 725. Pentru prevenirea exploziilor în timpul anesteziilor generale cu amestecuri detonante în atmosferă uscată, se va asigura protecţia antistatică prin conectarea aparatelor, anesteziştilor şi a mesei de operaţie cu priza la pământ.

Este interzisă punerea în funcţiune a reşourilor, chiar în camerele alăturate.

Protoxidul de azot îmbuteliat nu se va ţine lângă calorifer şi nu va fi păstrat într-o încăpere a cărei temperatură se apropie sau depăşeşte 38oC. Se vor lua măsuri pentru umidificarea atmosferei, în special atunci când se lucrează cu ciclopropan.

Art. 726. Aparatele de anestezie vor avea vaporizatoare etalonate.

În sălile de operaţie în care se folosesc circuitele anestezice deschise, semideschise sau semiînchise şi deci în care cea mai mare parte a substanţelor anestezice volatile se răspândeşte în atmosfera din jurul aparatelor de anestezie, se vor introduce instalaţii de condiţionare sau de reîmprospătare a aerului.

Art. 727. Pardoseala sălilor de operaţie va fi confecţionată din material care nu produce scântei; aparatele medicale, căruciorul pentru tărgi, măsuţa mobilă pentru instrumente medicale vor fi prevăzute cu roţi cauciucate sau dopuri de cauciuc.

Art. 728. Personalul operator din sala de operaţie anestezie-reanimare va circula în spaţiile respective numai cu încălţăminte care prin lovire sau frecare nu produce scântei.

Art. 729. Aparatele producătoare de scântei electrice trebuie ecranate şi asigurate contra scânteilor electrice; repararea, verificarea, etalonarea se vor face numai de către personal calificat.

Art. 730. Întreaga aparatură din blocul operator, masa de operaţie, lampă scialitică, aparatura de anestezie, aparatura de reanimare, aparatura de supraveghere în timpul operaţiei etc., va fi verificată periodic şi etalonată numai de către organe autorizate şi de personal calificat.

Art. 731. Aparatele de stins incendiu vor fi amplasate în încăperile uşor accesibile sălii de operaţie, situate în imediata vecinătate a acestora.

Art. 732. Se va întocmi un plan de acţiune privind prevenirea şi stingerea incendiului în blocul operator, nominalizat pe persoane, activităţi şi se va instrui personalul în acest sens.

Art. 733. Utilizarea substanţelor chimice în scop anestezic sau de reanimare se va face astfel ca să nu poată provoca izbucnirea de incendiu sau explozie.

Art. 734. Se interzice introducerea în sala de operaţie a aparatelor cu flacără liberă (bec Bunsen, bec Teclu, bec Mecker şi altele).

Art. 735. Se interzice cu desăvârşire fumatul în cuprinsul blocului operator.

Art. 736. Toate aparatele utilizate în blocul operator construite din metal vor fi legate la priza de pământ.

SECŢIUNEA a 6-a

Blocurile alimentare din unităţile sanitare

Art. 737. La maşinile de gătit din blocurile alimentare se vor respecta următoarele:

- instalarea de hote deasupra maşinii de gătit pentru absorbţia aburilor;

- verificarea periodică a instalaţiei termice;

- curăţarea periodică de grăsimi a canalelor de ventilaţie şi a filtrelor hotei.

Art. 738. La folosirea injectoarelor cu combustibil lichid, la bucătării, cantine, la diferite cuptoare etc., se vor respecta următoarele:

- întreaga instalaţie de alimentare cu combustibil se controlează zilnic şi se verifică periodic pentru înlăturarea neetanşeităţilor care pot provoca scurgeri;

- înainte de a se aprinde focul se va verifica cu toată atenţia focarul, funcţionarea tirajului, iar atunci când se constată defecţiuni, se vor lua măsuri imediate de remediere;

- aprinderea focului se face cu o torţă fixată pe o vergea metalică introdusă în focar, după care se deschide încet robinetul de combustibil;

- se va verifica permanent poziţia arzătorului, astfel ca el sa fie puţin înclinat înspre focar, pentru a se evita scurgeri de combustibil în afara focarului;

- în faţa fiecărui focar, sub arzător se va instala  tavă cu nisip pentru absorbirea eventualelor scurgeri de combustibil, iar periodic nisipul va fi împrospătat;

- la stingerea focului, se închide mai întâi robinetul de combustibil, apoi se opreşte aparatul de pulverizare.

Art. 739. La centralele termice şi la bucătării care folosesc drept combustibil cărbunele se vor respecta următoarele:

- prepararea, transportul şi depozitarea prafului de cărbune trebuie să se facă pe cât posibil în instalaţii etanşe;

- concasoarele de cărbune trebuie prevăzute cu separatoare magnetice şi ciururi pentru reţinerea obiectelor metalice;

- la silozurile intermediare, precum şi la intrarea şi ieşirea din moară se montează aparate pentru măsurarea temperaturii şi presiunii;

- temperatura agregatului de uscare la ieşirea din moară nu trebuie să depăşească 70-80oC;

- pentru a preveni exploziile, umiditatea cărbunilor pulverizaţi nu trebuie să depăşească 1 % la antracit şi 12-16 % la lignit şi celelalte categorii de cărbune;

- instalaţia de pulverizare a prafului de cărbune trebuie controlată zilnic pentru depistarea la timp a neetanşeităţilor şi înlăturarea depunerilor de praf;

- praful de cărbune depus pe agregate, instalaţii şi pereţii încăperilor se va curăţa zilnic;

- ventilaţia (mecanică sau naturală) trebuie folosită în aşa fel, încât să nu provoace amestecuri de praf-aer între limitele de explozie.

SECŢIUNEA a 7-a

###### Locurile dotate cu aparate şi instalaţii de sterilizare

Art. 740. Construcţia instalaţiei şi a cazanului trebuie să permită demontarea uşoară a acestuia din locul de funcţionare, pentru revizie, verificare şi reparare.

Art. 741. Nivelul minim al apei în cazanele mici de abur va fi la minimum 40 mm deasupra liniei de foc sau Ia minimum 30 mm deasupra părţii celei mai de sus a tubulaturii rezistenţei electrice de încălzire situate în tambure.

Art. 742. În cazul funcţionării fără supraveghere directă permanentă, cazanul va fi prevăzut cu aparaturi de semnalizare, de reglare de protecţie automată, în special la nivelul minim al apei şi la presiunea maximă admisibilă.

Art. 743. Fiecare instalaţie trebuie prevăzută cu manometru.

Art. 744. Generatorul de abur va fi prevăzut cu o supapă de siguranţă.

Art. 745. Fiecare generator de abur va avea cel puţin un dispozitiv de alimentare cu apă, acţionat electric, cu abur sau mecanic.

Reţeaua locală de distribuire a apei poate fi considerată ca fiind dispozitiv de alimentare a cazanului numai dacă poate debita în regim continuu apă la o presiune mai mare cu cel puţin 1 bar (kgf/cm2) faţă de presiunea maximă a cazanului, măsurată în apropiere de cazan. În acest caz, pe conducta de alimentare va fi montat un manometru.

Art. 746. Instalaţia de încălzire trebuie să asigure posibilitatea funcţionării cazanului fără pericol chiar şi fără supraveghere continuă. În cazul scăderii nivelului apei din cazan la limita inferioară admisibilă, trebuie ca în mod automat să se întrerupă sursa de încălzire şi să semnalizeze aceasta.

Focarul generatoarelor de abur vor avea guri de observare. Pentru evacuarea în liber, cu tiraj corespunzător a gazelor rezultate din ardere, va fi prevăzută o instalaţie corespunzătoare.

Art. 747. Cazanele generatoare de la sterilizatoare cu instalaţia de sterilizare sau separat, pot fi instalate în săli proprii sau în încăperi destinate pentru ateliere, săli de lucru, dacă nu contravin prevederilor specifice încăperilor respective, ca de exemplu grup social, laboratoare etc., situate la subsolul, parterul sau etajul clădirii, cu excepţia celor care se încadrează în categoria A şi B de pericol de incendiu.

Art. 748. Pereţii şi planşeele sălii cazanului (cazanelor) vor fi din materiale incombustibile şi vor avea o rezistenţă corespunzătoare. Încăperea va avea cel puţin un perete spre exterior, care va fi prevăzut cu ferestre a căror suprafaţă va fi de cel puţin 10% din suprafaţa pardoselii încăperii, se va evita ca ferestrele să fie spre străzi cu circulaţie mare. Peretele care desparte sala cazanului de încăperi cu aglomerare de persoane, nu va avea goluri de uşi sau ferestre.

Sala va avea o bună ventilaţie şi iluminare naturală şi artificială.

Art. 749. În sala generatoarelor care funcţionează cu combustibil lichid se admite existenţa rezervorului de zi al combustibilului, cu capacitatea până la 20 litri, cu condiţia ca acesta să îndeplinească prevederile din prescripţiile tehnice.

SECŢIUNEA a 8-a

Fizioterapie şi recuperare medicală

Art. 750. Prevederile acestei secţiuni se referă la sectoare (activităţi) de:

- fizioterapie şi electroterapie;

- termoterapie şi hidroterapie;

- aerosolo-terapie.

Art. 751. Se vor respecta prevederile normelor privind instalaţiile electrice, prescripţiile tehnice privind instalaţiile electrice, normele ISCIR, precum şi prescripţiile de exploatare ale aparatelor, utilajelor şi instalaţiilor stabilite de către unitatea producătoare.

Art. 752. În spaţiile de tratamente de fizioterapie şi electroterapie, termoterapie şi aerosoli, este interzis a se topi parafină sau alte substanţe inflamabile utilizate pentru comprese calde.

Art. 753. Parafina poate fi încălzită numai în spaţii speciale şi bine ventilate, natural sau mecanic, determinate de volumul de material necesar sectorului de tratament respectiv.

Art. 754. Pentru topirea parafinei se vor utiliza mijloace de încălzire (sobe) bine izolate, astfel ca flacăra liberă să nu poată ajunge în contact cu gazele inflamabile degajate sau cu stropi sau bucăţele de parafină.

Art. 755. În camera unde se topeşte parafina este interzis a se depozita o cantitate de parafină mai mare decât necesarul activităţii zilnice de tratament.

CAPITOLUL 8

REGULI ŞI MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A

INCENDIILOR, PENTRU ACTIVITĂŢILE SPECIFICE

CLUBULUI SPORTIV

SECŢIUNEA 1-a

Reguli şi măsuri pentru clădiri şi amenajări sportive

Art. 756. Clubul sportiv este obligat să respecte prevederile din Normele de PSI elaborate de Ministerul Tineretului şi Sportului, precum şi regulile şi măsurile PSI specifice menţionate în continuare.

Art. 757. În clădirile şi amenajările sportive în aer liber se vor lua măsuri de reducere la minimum a pericolului potenţial de incendiu, în sensul limitării la strictul necesar a materialelor combustibile care pot constitui pericol potenţial de incendiu.

Art. 758. Uşile speciale de evacuare, trecerile, ieşirile, casele scărilor şi căile special prevăzute pentru evacuarea persoanelor şi a bunurilor materiale nu vor fi blocate sau suprimate, chiar dacă în clădire există şi alte căi de evacuare practicabile.

Art. 759. Pentru sălile aglomerate se vor respecta prevederile de la Art. 604 - 622 din prezentele norme.

Art. 760. Clădirile de sport (închise) se echipează şi se dotează cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor conform prevederilor din Anexa 13 şi a reglementărilor de specialitate.

Art. 761. Clădirile de sport vor avea asigurate condiţii de intervenţie a autospecialelor, la cel puţin o faţada a acestora, iar atunci când sunt săli aglomerate, minimum două faţade.

Art. 762. Amenajările în aer liber se prevăd cu instalaţii de stingere cu hidranţi exteriori, pentru capacităţi mai mari de 1000 de persoane, asigurându-se minimum 5l/secundă, timp de 60 de minute.

Art. 763. Amenajările în aer liber se dotează cu mijloace de primă intervenţie, asigurându-se un pichet exterior de incendiu, la maximum 1000 mp şi câte un stingător portativ de cel puţin 6 kg, la fiecare 250 mp.

Art. 764. Pe căile de evacuare se asigură iluminat de siguranţă şi indicatoare de evacuare.

Art. 765. Amenajările în aer liber vor avea asigurate posibilităţi de acces pentru intervenţia autospecialelor în caz de incendiu, cel puţin pe o latură.

CAPITOLUL 9

METODE ŞI PROCEDURI PRIVIND IDENTIFICAREA,

EVALUAREA ŞI CONTROLUL RISCURILOR DE INCENDIU

SECŢIUNEA 1-a

Identificarea riscului de incendiu

Art. 766. Identificarea riscului de incendiu constituie unul din criteriile de performanţă al cerinţei de calitate a construcţiilor, el trebuind în primul rând identificat şi evaluat corespunzător condiţiilor existente în spaţiile, încăperile, compartimentele şi clădirile sau instalaţiile analizate şi în al doilea rând pentru stabilirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor în corelare cu natura şi riscul incendiilor (Anexa 14).

Art. 767. Măsurile de apărare împotriva incendiilor care se stabilesc trebuie să aibă în vedere limitarea, localizarea şi lichidarea incendiilor atunci când s-au produs, prin reducerea, prin neutralizarea şi prin eliminarea pe cât posibil a factorilor de risc în conformitate cu reglementările tehnice generale şi cele specifice fiecărui domeniu de activitate.

Art. 768. La identificarea şi determinarea riscului de incendiu, trebuie stabiliţi şi avuţi în vedere factori care pot genera, contribui sau furniza izbucnirea incendiilor, respectiv a categoriilor şi nivelurilor de risc de incendiu.

Art. 769. Principalii factori avuţi în vedere la identificarea riscului de incendiu sunt:

- sarcini termice de incendiu şi densităţi ale sarcinilor termice (la obiectivele şi instalaţiile analizate);

- clasele de combustibilitate ale materialelor şi ale elementelor de construcţie utilizate;

- clasele de periculozitate ale substanţelor, ale produselor şi ale materialelor depozitate;

- sursele de aprindere existente;

- condiţiile (împrejurările) preliminare care pot determina sau favoriza aprinderea;

- măsurile stabilite pentru reducerea sau eliminarea factorilor determinaţi.

La stabilirea factorilor de determinare a riscului se vor mai avea în vedere după caz şi factorul uman, nivelul criteriilor de performanţă ale instalaţiilor, ale utilajelor, ale mijloacelor de transport, ale construcţiilor, privind cerinţa de calitate „siguranţa la foc”, preîntâmpinarea propagării incendiilor, căilor de acces şi de evacuare, fiabilitatea instalaţiilor şi a echipamentelor tehnologice, dotarea cu mijloace tehnice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, starea de funcţionare a acestora, precum şi alţi factori care pot influenţa producerea şi propagarea unui incendiu.

Art. 770. Sarcinile termice, densitatea sarcinilor termice, clasele de combustibilitate şi clasele de periculozitate se stabilesc şi determină conform reglementărilor tehnice.

Art. 771. Sursele de aprindere se stabilesc avându-se în vedere clasificarea acestora după natura lor:

- cu flacără (de chibrit, lumânare, sudură, flacără închisă);

- de natură termică (obiecte incandescente, căldura emanată de aparate termice etc.);

- de natură electrică (arcuri şi scântei electrice, scurt circuit, electricitate statică, efect termic al curentului electric etc.);

- de aprindere de natură mecanică (scântei mecanice, frecări etc.);

- de aprindere naturale (trăsnete, căldură solară);

- de autoaprindere (de natură chimică, fizico-chimică şi biologică);

- de aprindere datorată exploziilor şi materialelor incendiare;

- de aprindere indirectă (radiaţia unui incendiu, a flamei de la explozie etc.).

Art. 772. Împrejurările care pot determina şi/sau favoriza iniţierea, dezvoltarea şi/sau propagarea incendiului se clasifică de regulă din următoarele grupe:

- instalaţii şi echipamente electrice defecte şi improvizate;

- receptori electrici lăsaţi sub tensiune nesupravegheaţi;

- sisteme şi mijloace de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate;

- contactul materialelor combustibile cu cenuşă, jarul şi scânteile provenite de la sistemele de încălzire;

- jocul copiilor cu focul;

- fumatul în locuri cu pericol de incendiu;

- sudarea şi alte lucrări cu foc deschis, fără respectarea regulilor şi măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor;

- reacţii chimice necontrolate urmate de incendiu;

- folosirea de scule, dispozitive, utilaje şi echipamente de lucru, precum şi executarea de operaţiuni mecanice (polizare, rectificare, şlefuire etc) în medii periculoase;

- sudarea şi alte lucrări cu foc deschis, fără respectarea regulilor şi măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor;

- reacţii chimice necontrolate, urmate de incendiu;

- folosirea de scule, dispozitive, utilaje şi echipamente de lucru, precum şi executarea de operaţiuni mecanice (polizare, rectificare, şlefuire etc.) în medii periculoase;

- neexecutarea conform graficelor stabilite a operaţiunilor şi lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a maşinilor şi aparatelor cu piese în mişcare;

- scurgeri (scăpări) de produse inflamabile;

- defecţiuni tehnice de construcţii - montaj;

- nereguli organizatorice;

- explozie urmată de incendiu;

- accident tehnic urmat de incendiu;

- avarie urmată de incendiu;

- trăsnet şi alte fenomene naturale;

- acţiune intenţionată (“arson”) şi alte împrejurări;

- nivelurile de performanţă ale construcţiei privind siguranţa la foc, fiabilitatea instalaţiilor şi a echipamentelor utilizate, nivelul de dotare cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor;

- acţiuni umane, prin numărul de persoane, vârsta şi starea fizică a acestora, nivelul lor de instruire (pregătire) care pot influenţa producerea dezvoltarea şi/sau propagarea incendiului.

SECŢIUNEA a 2-a

Niveluri ale riscului de incendiu

Art. 773. Nivelurile de risc de incendiu sau categoriile de pericol de incendiu se stabilesc pe baza valorilor factorilor de risc, conform prevederilor reglementărilor tehnice, existând următoarea clasificare şi corelare:

- risc mic de incendiu (densitatea sarcinii termice < 420 MJ/m2), respectiv categoria E de pericol de incendiu;

- risc mijlociu de incendiu (420 MJ/m2 < densitatea sarcinii termice < 840 MJ/m2), respectiv categoria D de pericol de incendiu;

- risc mare de incendiu (densitatea sarcinii termice > 840 MJ/m2), respectiv categoria C de pericol de incendiu;

- risc foarte ridicat (foarte mare) de incendiu, respectiv categoriile A şi B de pericol de incendiu (explozie).

Art. 774. Nivelurile de risc de incendiu sau categoriile de pericol de incendiu se stabilesc pe zone, spaţii, încăperi, depozite, clădiri, instalaţii tehnologice şi mijloace de transport şi se precizează obligatoriu în documentaţiile tehnice şi în planurile de intervenţie.

Art. 775. Nivelul riscului de incendiu pentru întreg obiectivul (construcţie, instalaţie, mijloc de transport) se consideră cel mai mare dintre riscurile existente, atunci când reprezintă minimum 30 % din volumul acestuia.

SECŢIUNEA a 3-a

Evaluarea riscurilor de incendiu

Art. 776. Prin evaluarea riscurilor de incendiu se estimează, se cuantifică, se ierarhizează şi se compară cu nivelurile limită stabilite pentru probabilităţile de producere a incendiilor şi ce au în vedere agenţi termici, chimici, electromagnetici şi/sau biologici care pot interveni în caz de incendiu, precum şi efectele negative ale acestora atât asupra obiectivelor (construcţii, instalaţii, mijloc de transport), cât şi a utilizatorilor în caz de incendiu care se exprimă prin niveluri de gravitate pe bază următoarelor clasificări:

- nivelul 0 (fără consecinţe);

- nivelul I (consecinţe minore);

- nivelul 2 (consecinţe semnificative);

- nivelul 3 (consecinţe grave);

- nivelul 4 (consecinţe foarte grave), incendii în masă/dezastre;

- nivelul 5 (consecinţe catastrofale), incendii în masă/dezastre.

Când se face aprecierea nivelurilor de gravitate se va avea în vedere:

- valoarea şi/sau pierderile ce pot fi provocate de incendiu (bunuri distruse, persoane rănite sau decedate etc.);

- cantităţile de produse, pe obiective, implicate în incendiu;

- numărul forţelor şi mijloacelor necesare în vederea desfăşurării operaţiunilor de intervenţie pentru evacuarea şi salvarea persoanelor, protejarea bunurilor, limitarea şi stingerea incendiilor şi înlăturarea efectelor negative.

La estimarea posibilităţilor de izbucnire a incendiilor se vor folosi şi metode specifice de valorificare a băncilor de date, sau în situaţia când acestea nu există, se va face printr-o estimare potrivit următoarelor calificative asociate evenimentelor respective, astfel:

- improbabile;

- extrem de rare;

- rare;

- probabile dar nu frecvente;

- frecvente.

Cuantificarea posibilităţilor de apariţie a incendiilor se materializează prin aproximarea în număr a evenimentelor produse în unitatea de timp (ore, ani, perioade de timp).

Art. 777. Ierarhizarea riscurilor de incendiu în raport cu posibilitatea producerii acestora este procesul de fundamentare a criteriilor de evaluare a gravităţii consecinţelor incendiilor, care pot fi acceptabile (admise) sau inacceptabile.

Când se stabilesc limitele de acceptabilitate se va avea în vedere importanţa construcţiilor, instalaţiilor, echipamentelor, mijloacelor de transport, valoarea şi natura pierderilor care se pot produce în caz de incendiu şi impactul acestora asupra societăţii, economiei şi a mediului înconjurător, obiectivele propuse etc.

SECŢIUNEA a 4-a

Metode de evaluare a riscului de incendiu

Art. 778. Pentru evaluarea riscului de incendiu se pot utiliza tehnici, procedee şi metode matematice, analitice sau grafice separate sau în combinaţie.

Art. 779. Evaluarea riscului de incendiu prin metoda matematică constă în principal în obţinerea valorii pentru riscul de incendiu al obiectivului şi a raportului subunitar dintre riscul de incendiu stabilit şi riscul de incendiu.

Se consideră că situaţia analizată este acceptabilă atunci când riscul de incendiu este mai mic sau egal cu riscul de incendiu admis.

Art. 780. Metodele matematice de evaluare a riscului de incendiu se diferenţiază prin formula de calcul.

Generic, formulele de calcul pot fi:

în care:

R incendiu - riscul de incendiu existent;

P, G - pericol potenţial de incendiu generat de factorii de risc existenţi, respectiv gravitatea consecinţelor posibile ale incendiului;

M - totalitatea măsurilor de protecţie la foc asigurate;

a - coeficient care exprimă probabilitatea de activare a factorilor. de risc, diferenţiat pe tipuri de obiective şi natura factorilor de risc.

Valoarea obţinută pentru riscul de incendiu (R incendiu) se compară cu anumite valori ale riscului acceptat pentru tipul de obiectiv (R i acceptat).

Se consideră că situaţia analizată este acceptabilă dacă:

R incendiu < R i acceptat

Art. 781. Prin metodele analitice de evaluare a riscului de incendiu se analizează disfuncţiile ce pot apărea în sistemul supus evaluării şi care pot conduce la producerea de incendii sau evenimente urmate de incendii.

Art. 782. Metodele grafice de evaluare a riscului de incendiu constau în stabilirea parametrilor globali acceptaţi într-un sistem de coordonate probabilitate-gravitate a zonelor de acceptibilitate şi neaceeptibilitate cu risc de incendiu în obiectiv.

Art. 783. Când riscul de incendiu rezultat în urma evaluării depăşeşte limitele acceptabile stabilite, este obligatorie reducerea acestuia prin măsuri de prevenire (reducerea factorilor de risc, a probabilităţii de producere a incendiului) şi/sau prin măsuri de limitare, localizare şi lichidare a incendiului, acesta având drept consecinţă reducerea nivelului de gravitate.

Art. 784. Evaluarea, armonizarea şi reflectarea interdependenţei dintre nivelele de performanţă privind siguranţa la foc şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor stabilite şi necesare pentru contracararea riscurilor de incendiu se reflectă de regulă în scenarii de siguranţă la foc (Anexa 15).

SECŢIUNEA a 5-a

Controlul riscului la incendiu

Art. 785. În toate fazele de cercetare, de proiectare, de execuţie şi pentru întreaga lor durată de existenţă, construcţiile de orice tip, dispozitivele, echipamentele şi instalaţiile tehnologice se supun unei examinări sistematice şi calificate pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, în condiţiile prevăzute de reglementările specifice.

Obligaţia executării activităţilor revine persoanelor care concură la proiectarea, realizarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, postutilizarea şi dezafectarea construcţiilor, echipamentelor şi instalaţiilor tehnologice, potrivit obligaţiilor şi răspunderilor şi prevăzute de lege.

Art. 786. Controlul riscurilor de incendiu trebuie asigurat permanent prin măsuri tehnice şi organizatorice destinate menţinerii riscurilor de incendiu în limitele de acceptabilitate stabilite.

Priorităţile în ordinea eficacităţii lor o reprezintă evitarea (prevenirea) riscurilor, ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite ca urmare a controalelor şi transferarea riscurilor.

Art. 787. Evitarea riscurilor de incendiu se asigură prin măsuri de reducere sau eliminare a factorilor de risc determinaţi şi prin respectarea prevederilor impuse prin acţiunile de avizare şi/sau autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

Art. 788. La stabilirea formelor şi măsurilor de control al riscurilor de incendiu se va urmări după caz:

- examinarea sistematică şi calificată a factorilor determinanţi de risc;

- stabilirea de responsabilităţi şi sarcini, a regulilor, a instrucţiunilor şi măsurilor privind apărarea împotriva incendiilor, aducerea acestora la cunoştinţa salariaţilor, utilizatorilor şi persoanelor interesate;

- stabilirea persoanelor şi a atribuţiilor ce le revin, privind punerea în aplicare şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

- asigurarea mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, a personalului necesar intervenţiei, a condiţiilor pentru pregătirea acestuia şi a dotării cu echipamentul necesar în vederea intervenţiei;

- în situaţia schimbării condiţiilor de desfăşurare a activităţii în obiectiv se va trece la reluarea etapelor de identificare şi evaluare a riscului de incendiu.

Art. 789. În situaţia când sunt încheiate contracte de asigurare cu societăţi din acest domeniu, riscul de incendiu se transferă acestora.

SECŢIUNEA a 6-a

Gestionarea riscurilor de incendiu

Art. 790. Riscurile de incendiu identificate şi evaluate se gestionează în unităţile respective, integrându-se în strategia de prevenire, limitare şi combatere a riscului de incendiu, elaborată pentru bună desfăşurare a activităţii în obiectiv şi în situaţia producerii unui, incendiu.

Art. 791. Riscurile de incendiu care reprezintă procesul de supraveghere a modului de identificare, de evaluare şi controlul riscurilor, precum şi de analizare a eficienţei măsurilor întreprinse în raport de rezultatele obţinute şi de luare a deciziilor care se impun, se monitorizează corespunzător posibilităţilor şi condiţiilor unităţii respective.

CAPITOLUL 10

NORME DE DOTARE CU MIJLOACE TEHNICE

DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

SECŢIUNEA 1-a

Echiparea cu instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor

Art. 792. Echiparea cu instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor se asigură, în funcţie de destinaţie, de tip de construcţie, de natura şi de nivelul riscului de incendiu, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice de proiectare şi executare a construcţiilor şi instalaţiilor precum şi a altor reglementări de specialitate.

Art. 793. În exploatare, este obligatorie verificarea periodică şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor de semnalizare şi stingere cu care sunt echipate spaţiile, construcţiile, instalaţiile, utilajele şi echipamentele, astfel încât să se asigure funcţionarea acestora la parametrii precizaţi în reglementările tehnice.

Art.794. În scopul urmăririi în exploatare şi a stabilirii responsabilităţilor în cazul executării unor remedieri, revizii sau reparaţii curente la instalaţiile de semnalizare şi stingere a incendiilor, se recomandă întocmirea unui registru în care se înscriu următoarele date şi informaţii (Anexa 16):

- tipul instalaţiei;

- data punerii în exploatare (în funcţiune);

- schema instalaţiei şi principalele componente;

- responsabilităţi privind exploatarea;

- verificările periodice, lucrările de întreţinere şi reparaţiile curente.

SECŢIUNEA a 2-a

Dotarea cu stingătoare şi alte mijloace iniţiale de stingere a incendiilor

Art. 795. Încăperile, spaţiile, construcţiile şi incintele se dotează cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor în funcţie de destinaţia, natura şi nivelul riscului de incendiu al acestora.

La alegerea tipului de stingător sau a altor aparate de stins incendii se are în vedere atât natura materialelor şi substanţelor existente în spaţiul protejat, cât şi compatibilitatea produsului de stingere cu materialele care ard. În Anexa 6 sunt prezentate compatibilităţile produselor de stingere, funcţie de tipurile de focare.

Art. 796. Clădirile se dotează cu stingătoare corespunzătoare claselor de incendiu din încăperile şi spaţiile respective.

Pentru dotarea cu stingătoare portative se are în vedere asigurarea unui stingător de minimum 6 kg produs de stingere la o arie desfăşurată maximă de:

- 200 - 250 m2, în clădirile civile (publice);

- 200 m2, în spaţiile cu pericol de incendiu din categoriile D şi E;

- 150 m2 în spaţiile cu pericol de incendiu din categoriile A, B sau C.

În toate situaţiile este obligatorie asigurarea a minimum două stingătoare portative pentru fiecare nivel al construcţiei sau după caz, încăpere.

Art. 797. Stingătoarele portative trebuie să conţină produsul de stingere şi cantitatea corespunzătoare clasei de periculozitate stabilită în spaţiul respectiv şi a naturii (tipului) incendiului (Anexele 17 şi 18).

Art. 798. În spaţiile închise destinate parcării autovehiculelor, se asigură cel puţin un stingător portabil P6 şi unul SM6, la fiecare 10 locuri de parcare.

Art. 799. În spaţiile şi încăperile cu risc mare de incendiu (parcaje, depozite, arhive etc.), cu aria mai mare de 500 m2 se prevăd şi stingătoare transportabile.

În încăperile în care se pot afla lichide combustibile se recomandă dotarea cu un stingător transportabil de minimum 50 kg la fiecare 500 m2.

Art. 800. Normele de dotare, diferenţiate în funcţie de destinaţia spaţiilor, sunt precizate în Anexa 5.

Art. 801. Incintele, precum şi spaţiile de producţie şi/sau depozitare se dotează, în funcţie de substanţele utilizate şi condiţiile specifice, cu panouri de incendiu având inventarul indicat în Anexa 19.

Art. 802. Mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor se vor verifica conform nomenclatorului din Anexa 8.

SECŢIUNEA a 3-a

Dotarea cu accesorii de trecere a apei şi de producere a spumei

Art. 803. Hidranţii de incendiu interiori se dotează cu accesoriile prevăzute în completul Hi (Anexa 13). Se pot utiliza şi hidranţi interiori cu furtun semirigid şi presiune permanentă până la ţeava de refulare.

Art. 804. Hidranţii de incendiu exteriori de înaltă presiune (la care intervenţia se poate asigura prin racordarea liniilor de furtun direct la hidranţii subterani sau după caz, supraterani) se dotează conform completului He (Anexa 13).

Materialele prevăzute în completul He se păstrează după caz, în cutii, dulapuri, cărucioare pentru furtun sau la serviciul de pompieri, astfel amplasate încât să se poată interveni operativ în caz de incendiu.

Art. 805. Instalaţiile de hidranţi interiori şi exteriori, vor fi dotate şi cu aparatura necesară verificării debitelor şi presiunilor din reţele (manometre, debitmetre).

Art. 806. În cazurile particulare în care nu se recomandă utilizarea apei sub formă de jeturi sau când accesul în încăperile incendiate este greoi (depozite în  subsoluri, tuneluri şi poduri de cabluri etc.), se recomandă dotarea cu moto, electro sau hidrogeneratoare de spumă cu coeficient mare de înfoiere.

Art. 807. Calculul cantităţilor necesare de substanţe pentru stingerea incendiilor şi a rezervelor din dotare se efectuează conform reglementărilor tehnice în vigoare.

SECŢIUNEA a 4-a

Dotarea de rezervă

Art. 808. Pentru înlocuirea operativă în caz de nevoie a materialelor din dotare, atunci când nu se încheie contracte de service cu societăţi specializate, după caz, unităţile vor avea asigurată următoarea rezervă minimă:

- 5 % din cantitatea de furtun existentă în dotarea instalaţiilor de hidranţi interiori şi/sau hidranţi exteriori, însă nu mai puţin de 5 role a câte 20 m în fiecare;

- 5 % ţevi de refulare, chei pentru hidranţi, garnituri şi alte accesorii;

- 50% din cantităţile de substanţe chimice necesare pentru încărcarea stingătoarelor portative şi transportabile cu spumă chimică sau mecanică;

- 10 % din totalul capetelor de sprinkler montate, calculată separat pentru fiecare tip, dar nu mai puţin de 30 bucăţi (procentul mai mare se asigură la un număr mai mic de capete montate);

- 2-5% din fiecare tip de capete de drencere montate, dar nu mai puţin de 10 bucăţi (procentul mai mare se asigură la un număr mai mic de capete montate);

- 10% din totalul elementelor fuzibile de declanşare automată folosite la dispozitivele de protecţie la foc (dispozitivele de evacuare a fumului, a gazelor fierbinţi, clapete antifoc, uşi sau obloane antifoc, etc.);

- 5-25 % din totalul de detectoare şi/sau butoane de semnalizarea incendiilor, dar nu mai puţin de 15 bucăţi din fiecare.

CAPITOLUL 11

DISPOZIŢII FINALE

Art. 809. Riscurile de incendiu şi respectiv categoriile de pericol de incendiu, precum şi gradele de rezistentă la foc ale construcţiilor Ia care se fac referiri în prezentele norme de prevenire şi stingere a incendiilor se stabilesc conform prevederilor reglementărilor tehnice în vigoare privind siguranţa la foc.

Art. 810. Conducătorii sunt obligaţi să aducă la îndeplinire măsurile stabilite, asigurând organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în domeniul lor de activitate potrivit prevederilor legate specifice şi ale prezentei norme.

Art. 811. Încălcarea dispoziţiilor legate privind prevenirea şi stingerea incendiilor atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, materială sau penală, după caz.

Activitatea de stabilire şi sancţionare a încălcărilor dispoziţiilor legate privind prevenirea şi stingerea incendiilor se organizează şi se desfăşoară în conformitate prevederile legale.

Art. 812. Anexele 1-20 din prezentele norme de prevenire şi stingere a incendiilor fac parte integrantă din acestea.

## Anexa 1

Acte normative care reglementează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor

a) O.G. nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30.08.1997, cu modificările şi completările ulterioare.

b) H.G. nr. 571/1998 pentru aprobarea categoriilor de Construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind prevenirea incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 14.09.1998.

c) H.G. nr. 678/1998 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.384 din 09.10.1998.

d) O.G. nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29.08.1994.

e) O.M.I. nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 09.10.1998.

f) O.M.I. nr. 791/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 09.10.1998.

g) O.M.I. nr. 1023/1999 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de ordine interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor – D.G.P.S.I. 001.

h) O.M.I. nr. 1080/2000 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor - D.G.P.S.I. - 002.

i) O.M.I. nr. 90/200 1 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a cadrelor tehnice din minister, de la organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a personalului tehnic al agenţilor economici şi instituţiilor, cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor.

j) O.M.I. nr. 108/2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice - D.G.P.S.I. - 004.

k) H.G. nr. 443/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, condiţiile de acordare şi descrierea uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale pompierilor civili, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 16.06.1999.

l) O.M.I. nr. 87/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 571 din 2001.

m) O.M.I. nr. 88/2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor – D.G.P.S.I. - 003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 583 din 2001.

n) O.M.I. nr. 138/2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor – D.G.P.S.I. - 005, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 606 din 2001.

Anexa 2

Principalele acte normative cu reglementări conexe activităţii de apărare împotriva incendiilor

a) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi a unor măsuri pentru realizarea construcţiilor - republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13.01.1997.

b) H.G. nr. 486/1993 privind creşterea siguranţei în exploatare a construcţiilor şi instalaţiilor care reprezintă surse de mare risc.

c) H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 193 din 28.07.1994.

d) H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 11.12.1995.

e) H.G. nr. 789/1997 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 15.12.1997.

f) H.G. nr. 59/1999 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 08.22.1999.

g) Ordin comun nr. 34/N/M 30/3411/4221/1995 al ministrului Lucrărilor Publice şi Amenajării teritoriului, ministrului apărării naţionale, ministrului de interne şi directorului SRI pentru aprobarea precizărilor privind avizarea documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 07.12.1995.

h) Ordin comun nr. 682/106/1997 al ministrului de interne şi al ministrului Lucrărilor Publice şi Amenajării teritoriului privind procedura de obţinere a calităţii de verificator de proiecte şi de expert tehnic privind siguranţa la foc în construcţii, de către deţinătorii brevetelor de pompier specialist.

Anexa 3

Unitatea __________________

PERMIS DE LUCRU CU FOC

# Nr. __ din_________

Se eliberează prezentul Permis de lucru cu foc d-lui _____________ ajutat de dl _______________________ care urmează să execute __________________ folosind la (în) __________ . Lucrările încep la data de ____________ 200_ ora şi se încheie la data de _______ 200_ ora ___________ .

Premergător, pe timpul şi Ia terminarea lucrărilor cu foc se vor lua măsuri:

1.	Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, instalaţiilor, utilajelor, aparatelor, conductelor şi a recipientelor din zona de executare a lucrărilor şi din apropierea acesteia, pe o rază de ___________ metri, astfel: ______________________________________ .

2.	Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalaţiilor, prin ______________________________________________ .

3.	Ventilarea spaţiilor în care se execută lucrările se realizează _______

_____________________________________________________________________________________________

4.	Verificarea zonei de lucru şi a vecinătăţilor acesteia, înlăturarea surselor de aprindere şi a condiţiilor care favorizează producerea incendiilor şi a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zonă. Începerea lucrărilor eu foc s-a făcut în baza buletinului de analiză nr. __________ din _______ 200_, eliberat de _________________ (acolo unde este cazul).

5.	Respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, specifice tehnologiei de lucru ___________________________________________

___________________________________________________________________________________________

6.	Asigurarea în zona de lucru a mijloacelor de stingere a incendiilor __

_________________________________________________________

7.	Anunţarea şefului sectorului în care se execută lucrarea despre începerea, întreruperea şi încheierea acesteia.

8.	Controlul măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor se asigură de către dl. __________________________________________________

__________________________________________________________ .

9.	Supravegherea lucrărilor cu foc se asigură de către dl. ____________

____________________________

10.	Incendiul sau orice alt incident se va anunţa la _______ prin _______

11.	Alte măsuri P.S.I. specifice _________________________________

___________________________

12.	Personalul de execuţie, control şi supraveghere a fost instruit asupra măsurilor P.S.I.

| Responsabili | Numele şi prenumele | Semnătura |
| --- | --- | --- |
| Emitentul |  |  |
| Şeful sectorului în care se execută lucrările |  |  |
| Executanţii lucrărilor cu foc |  |  |
| Serviciul privat de pompieri civili |  |  |

#### Anexa 4

Societatea Comercială (Instituţia) ..................................

Aprobat

Numele şi prenumele

................……………

Semnătura.................

ORGANIZAREA APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

locul de muncă ......................

| I. PREVENIREA INCENDIILOR 1. Materiale combustibile şi inflamabile a) produse finite din lemn b) lacuri c) solvenţi d) depuneri de lacuri şi alte reziduuri e) .................................... 2. Surse de aprindere posibile a) de natură electrică b) termice c) foc deschis, fumat d) autoaprindere e) ..................................... | 3. Echipamente şi mijloace a) motoare şi corpuri electrice b) instalaţie de uscare c) sistem de ventilaţie d) scule şi dispozitive e) ..................................... 4. Măsuri generale a) interzicerea focului deschis b) interzicerea fumatului c) colectarea ambalajelor şi deşeurilor d) .................................... e) .................................... f) .................................... g) .................................... | 5. Măsuri specifice a) asigurarea funcţionării sistemului din dotarea cabinei de vopsit b) funcţionarea normală a elementelor de compartimentare c) păstrarea cantităţilor de lacuri şi vopsele în limite admise d) utilizarea numai de scule care nu produc scântei e) .................................. |
| --- | --- | --- |
| II. ORGANIZAREA INTERVENŢIEI 1. Mijloacele de alarmare, alertare a) telefon ........................ b) buton de alarmare .............. c) sonerie ........................ 2. Instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a) uşi antifoc b) clapete c) trape | 3. Mijloace de protecţie a salariaţilor a) măşti .............................. b) costume ............................ c) aparate izolante ................... 4. Asigură intervenţia a) stingătoare ........................ b) hidranţi interiori ................. c) tablou electric .................... d) instalaţii tehnologice | 5. Evacuare de bunuri ..................................... ..................................... ..................................... |

Întocmit,

Numele şi prenumele ..............................

Semnătura ...............................

# Anexa 5

Norme de dotare a spaţiilor cu stingătoare şi alte mijloace iniţiale de intervenţie

| Nr. Crt. | Destinaţia încăperii | Suprafaţa protejată, (cant.) | Denumirea mijloacelor tehnice iniţiale de intervenţie | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stingătoare | Alte mijl. |  |
|  |  |  | Portabile cu | Transportabile cu |  |  |
|  |  |  | Apă Pulverizată Nr./cap. | Spumă | Pulbere Nr./cap. | Dioxid de carbon | Haloni sau înloc. | Generat. de aerosoli | Spumă | Pulbere Nr./cap. | Dioxid de carbon |  |  |
|  |  |  |  | Chimică Nr./cap. | Mecanică Nr./cap. |  |  |  |  | Chimică | Mecanică |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A. CLĂDIRI ŞI INSTALAŢII INDUSTRIALE ŞI TEHNOLOGICE |
|  | Atelier pentru acumulatoare | 150 m2 |  |  | 1-SM 6 | 1-P 6 |  |  |  |  |  | 1 P20/500 mp |  |  |  |
|  | Atelier pentru reparaţii automotoare | 150 m2 |  |  | 1-SM 6 | 1-P 6 |  |  |  |  |  | 1 P20/500 mp |  |  |  |
|  | Atelier pentru reparaţii autovehicule, utilaje portuare şi locomotive | 200 m2 |  | 1-SC 9 | 2-SM 9 | 1-P 10 |  |  |  | 1-SC 90 | 1-SM 50 |  |  |  |  |
|  | Atelier de cazangerie | 200 m2 |  | 1-SC 9 | 1-SM 9 | 1-P 10 |  |  |  | 1-SC 180 |  |  |  |  |  |
|  | Atelier de reparaţii utilaje | 200 m2 |  | 1-SC 9 | 1-SM 9 | 1-P 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atelier de prelucrare metale la cald | 200 m2 |  | 1-SC 9 | 1-SM 9 | 1-P 10 |  |  |  | 1-SC 180 |  |  |  | 1 ladă nisip şi 1 lopată |  |
|  | Atelier pentru tratamente termice | 200 m2 |  | 1-SC 9 | 1-SM 9 | 1-P 10 |  |  |  | 1-SC 180 |  |  |  | 1 ladă nisip şi 1 lopată |  |
|  | Atelier de prelucrarea metalelor la rece | 200 m2 |  | 1-SC 9 | 1-SM 9 | 1-P 10 |  |  |  | 1-SC 90 |  |  |  |  |  |
|  | Atelier pentru prelucrarea lemnului | 100 m2 | 1-AP 10 | 1-SC 9 | 1-SM 9 | 1-P 10 |  |  |  | 1-SC 90 |  |  |  | 1 butoi apă şi 1 găleată |  |
|  | Atelier de tapiţerie | 100 m2 | 1-AP 10 | 1-SC 9 | 1-SM 9 |  |  |  |  | 1-SC 90 |  |  |  |  |  |
|  | Atelier pentru reparaţii mecanice | 200 m2 | 1-AP 10 | 1-SC 9 | 1-SM 9 |  |  |  |  | 1-SC 180 |  |  |  |  |  |
|  | Atelier de sudură | 200 m2 | 1-AP 10 | 1-SC 9 | 1-SM 9 |  |  |  |  | 1-SC 180 |  |  |  | 1 ladă nisip şi 1 lopată |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Turnătorie | 400 m2 |  | 1-SC 9 | 1-SM 9 | 1-P 10 |  |  |  | 1-SC 90 |  |  |  | 1 ladă nisip şi 1 lopată |  |
|  | Vopsitorie | 200 m2 |  | 2-SC 9 | 1-SM 9 | 1-P 10 |  |  |  | 1-SC 180 |  |  |  |  |  |
|  | Vulcanizare | 100 m2 |  | 1-SC 9 | 1-SM 9 | 1-P 10 |  |  |  | 1-SC 90 |  |  |  |  |  |
|  | Staţii pentru acetilenă (distribuţie) | 200 m2 |  |  | 1-SM 9 | 1-P 10 |  |  |  | 1-SC 90 |  |  |  | 1 ladă nisip şi 1 lopată |  |
|  | Staţii oxigen (distribuţie) | 200 m2 |  |  | 1-SM 9 | 1-P 10 |  |  |  | 1-SC 90 |  |  |  |  |  |
|  | Staţii spălat vagoane, locomotive, autovehicule | 400 m2 | 1-A 10 | 1-SC 9 | 1-SM 9 | 1-P 10 |  |  |  | 1-SC 180 |  |  |  |  |  |
|  | Case de pompe alimentare carburanţi - lubrifianţi | 100 m2 |  | 1-SC 9 | 1-SM 9 | 1-P 10 |  |  |  |  |  |  |  | 1 ladă nisip şi 1 lopată |  |
|  | Hala de reparaţii: vagoane, locomotive, autovehicule, agregate nave | 400 m2 | 2-A 10 | 2-SC 9 | 1-SM 9 | 1-P 10 |  |  |  | 1-SC 180 |  |  |  | 1 ladă nisip şi 1 lopată |  |
|  | Remize pentru locomotive | 400 m2 | 1-A 10 | 1-SC 9 | 1-SM 9 | 1-P 10 |  |  |  | 1-SC 180 |  |  |  |  |  |
|  | Centrale termice | 1 cazan |  | 1-SC 9 | 1-SM 9 | 1-P 10 |  |  |  | 1-SC 90 | 1-SM 50 |  |  | 1 ladă nisip şi 1 lopată |  |
|  | Grupuri electrogene | 1 grup |  |  | 1-SM 9 | 1-P 10 |  |  |  |  | 1-SM 50 |  |  |  |  |
|  | Posturi transformatoare | 1 post |  |  | 1-SM 9 | 1-P 10 |  |  |  |  | 1-SM 50 |  |  |  |  |
|  | Clădiri şi instalaţii din obiective de tracţiune electrică feroviare şi metrou camera de comandă camera transformatoarelor staţie electrică exterioară baterie acumulatoare | 1 încăpere 1 transf. 2 celule 1 încăpere |  | 1-SC 9 2-SC 9 1-SC 9 1-SC 9 | 1-SM 9 2-SM 9 1-SM 9 1-SM 9 | 1-P 10 1-P 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hala pentru impregnat traverse | 300 m2 |  | 1-SC 9 | 1-SM 9 | 1-P 10 |  |  |  | 1-SC 90 |  |  |  | 1 ladă nisip şi 1 lopată |  |
|  | Încăperi pentru rodat motoare | 200 m2 |  | 1-SC 9 | 1-SM 9 | 1-P 10 |  |  |  | 1-SC 90 |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| B. INSTALAŢII TELEFONICE, TELEGRAFICE, RADIO ŞI TELEVIZIUNE |
|  | Săli pentru schimbătoare urbane sau interurbane | 10 schimbă-toare |  |  | 1-SM 9 | 1-P 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Săli pentru centrale telefonice | 20 aparate |  |  | 1-SM 9 | 1-P 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Săli pentru aparate telegrafice | 1000 linii |  |  | 1-SM 9 | 1-P 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Staţii de curenţi purtători şi de radioficare | 1 sală |  | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Echipamente de transmisie prin radiorelee (radiodifuziune, televiziune) | 1 buc |  | 1-SC 9 | 1-SM 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. LABORATOARE |
|  | Pentru analize chimice şi fizico-mecanice | 100 m2 | 1-A 10 | 1-SC 9 | 1-SM 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ladă nisip pt. 300 mp şi 1 lopată |  |
|  | Pentru metrologie | 50 m2 |  | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pentru substanţe explozive | 50 m2 |  | 1-SC 9 | 1-SM 9 | 1-P 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pentru analize medicale | 50 m2 | 1-A 10 | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pentru analize cu raze x, altransmente, etc. | 50 m2 |  | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. DEPOZITE |
|  | Acizi | 100 m2 |  | 2-SC 9 | 1-SM 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 butoi apă şi găleţi |  |
|  | Tuburi acetilenă+carbid | 50 m2 |  |  | 1-SM 9 | 1-P 10 |  |  |  |  | 1-SM 50 |  |  |  |  |
|  | Combustibili lichizi în butoaie de 200 l | 10 butoaie |  | 2-SC 9 |  |  |  |  |  | 1-SM 90 |  |  |  |  |  |
|  | Clorură de calciu | 10 m2 |  |  |  | 1-P 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cărbune | 200 m2 | 1-A 10 | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 butoi apă şi găleţi |  |
|  | Bagaje de mana | 30 m2 |  | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 butoi apă şi găleţi |  |
|  | Coletărie de mărfuri | 600 m2 | 1-A 10 | 2-SC 9 |  | 2-P 10 |  |  |  |  |  |  |  | 1 butoi apă şi găleţi |  |
|  | Ciment, calcar, ipsos | 100 m2 | 1-A 10 | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiale şi piese electronice | 50 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Magazie de mărfuri | 100 m2 |  | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 butoi apă pt. 600 mp şi găleţi |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Rulouri cu oxigen | 50 m2 |  | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelii gaze | 50 m2 |  | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Magazie în şantier | 200 m2 |  | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 butoi apă pt. 600 mp şi găleţi |  |
|  | Lacuri, vopsele, solvenţi, reactivi, etc. | 100 m2 | 1-A 10 | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ladă nisip pt. 300 mp şi lopeţi |  |
| E. DEPOZITE DESCHISE |
|  | Ambalaje combustibile | 200 m2 |  | 2-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 butoi apă pt. 600 mp şi găleţi |  |
|  | Bumbac, canepă, calţi, in, iarbă de mare, etc. | 100 m2 | 1-A 10 | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cherestea, lemn, materiale de construcţii | 400 m2 | 1-A 10 | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ladă nisip şi 1 lopată |  |
|  | Pentru combustibili lichizi | 10 t |  | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ladă nisip şi 1 lopată |  |
|  | Punct de alimentare cu combustibili | 1 punct |  | 2-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ladă nisip şi 1 lopată |  |
|  | Staţie de alimentare cu carburanţi | 1 staţie |  | 2-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ladă nisip şi 1 lopată |  |
| F. CLĂDIRI |
|  | Cabinete medicale | 50 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Săli pentru bolnavi, tratamente de aşteptare | 50 m2 |  | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bucătărie, spital | 100 m2 |  | 2-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spălătorie, călcătorie | 100 m2 |  | 2-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pocuri spital, policlinici | 100 m2 | 1-A 10 | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ladă nisip pt. 600 mp şi 1 lopată |  |
|  | Curte spital | 2000 m2 |  | 2-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Încăperi birou |  | 1-A 10 | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Încăperi casierie, arhivă, heliograf, biblioteci, etc. | 100 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sală telespicher | 200 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sală pentru şedinţe | 200 m2 |  | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Încăperi pt. personal, birou mişcare, informaţii, bufete, vestiare, săli de mese, etc. | 100 m2 |  | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Încăperi pt. restaurante, dormitoare, dormitoare, locuinţă serviciu, camere odihnă, etc. | 100 m2 |  | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabina pt, lăcătuş canton CFR, clădire corp gardă, scări | 50 m2 |  | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Săli pt. relee, blocuri comandă, repartitoare | 50 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabine centralizate şi masă, masă manevră | 1 cabină |  | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabine pt.: poartă, paznici | 20 m2 |  | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sală pt. pompe acţionate cu abur sau curent electric | 50 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Casa pompă apă | 50 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sala pt. instructaj cu demonstraţii electrice, mecanice | 300 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seră pt. flori | 300 m2 |  | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Subsoluri | 50 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Centrul (oficiul) de calcul electronic (sala calculatorului, magnetotecă, arhivă, cartele, etc.) | 50 m2 |  | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G. ŞANTIERE ÎN CONSTRUCŢII |
|  | Staţii de preparare a mixturilor asfaltice | 1 staţie |  | 4-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Staţii de topire a bitumului | 1 staţie |  | 2-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ladă nisip şi 1 lopată |  |
|  | Staţii de betoane | 1 staţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Staţii de sortare | 1 staţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H. ALTE MIJLOACE DE TRANSPORT ŞI ATELIERE UZINALE |
|  | Garaj, drezină, atelier întreţinere | 50 m2 |  | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Garaj electrocare, electrostivuitoare | 100 m2 |  | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Garaj auto | 200 m2 |  | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 paturi |  |
|  | Poduri rulante | 1 utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Platforme parcare auto | 50 buc m2 |  | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 paturi |  |
|  | Rampă gresare auto | 1 rampă |  | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grajd pt. atelaje | 100 m2 | 1-A 10 | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Cala pt. nave şi platforme de lucru | 1 platformă |  | 2-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mijloace de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - autobuze | 1 buc. |  | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - locomotive | 1 buc. |  | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - vagoane călători | 1 buc. |  | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - vagoane marfă | 10 buc. |  | 2-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - nave maritime |  | - dotarea se face conform prevederilor normelor internaţionale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - nave fluviale |  | - dotarea se face conform prevederilor normelor internaţionale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - aeronave |  | - dotarea se face conform prevederilor normelor internaţionale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. CONSTRUCŢII CIVILE |
|  | Clădiri administrative: sedii ale administraţiei publice centrale şi locale, sedii de sindicate, asociaţii, agenţii, sedii de birouri. | 350 m2 |  | 1-SC 9 min. 2 buc. pe nivel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clădiri de cultură: expoziţii; muzee, biblioteci, cluburi şi săli de reuniune, centre şi complexuri culturale, case de cultură şi săli polivalente, cinematografe, teatre, discoteci. | 250 m2 |  | 1-SC 9 min. 2 buc. pe nivel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clădiri de învăţământ: învăţământ preşcolar, şcoli primare şi gimnaziale, învăţământ superior, cămine şi internate. | 250 m2 |  | 1-SC 9 min. 2 buc. pe nivel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Clădiri de sănătate: spitale, centre medicale, policlinici, dispensare, alte unităţi sanitare (med. prev. staţii salvare, farmacii etc.) creşe pentru copii, leagăne re copii. | 350 m2 |  | 1-SC 9 min. 2 buc. pe nivel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clădiri şi amenajări sportive: complexuri sportive, săli de antrenament, poligoane de tir şi popicării. | 300 m2 |  | 1-SC 9 min. 2 buc. pe nivel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clădiri de turism: hoteluri, cabane, campinguri, sate de vacanţă. | 300 m2 |  | 1-SC 9 min. 2 buc. pe nivel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clădiri de locuit: blocuri, locuinţe unifamiliale, |  |  | 1-SC 9 pe nivel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clădiri civile cu funcţiuni mixte (comerţ, birouri, producţie, depozitare) | 300 m2 |  | 1-SC 9 min. 2 buc. pe nivel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clădiri de transport: gări, autogări, porturi. | 400 m2 |  | 1-SC 9 min. 2 buc. pe nivel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alte amenajări: - scene şi tribune amenajate provizoriu în aer liber (pentru spectacole, mitinguri, competiţii) | 150 m2 |  | 1-SC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J. CONSTRUCŢII DE PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE |
|  | Clădiri de producţie şi/sau depozitare care se încadrează în categoria A, B sau C de pericol de incendiu. | 150 m2 |  | 1-SC 9 min. 2 buc. pe nivel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Clădiri de producţie şi/sau depozitare care se încadrează în categoria D sau E de pericol de incendiu. | 200 m2 |  | 1-SC 9 min. 2 buc. pe nivel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTE:

- Stingătoarele trebuie să fie avizate de IGCPM.

- Capacitatea stingătoarelor înscrise este minimă.

- Orice stingător din tabel poate fi înlocuit numai cu stingătoare care au cel puţin aceeaşi capacitate de stingere.

- Ladă cu nisip de 0,5 m3 şi o lopată.

- Pătură de incendiu 2 x 2 m.

- Butoi cu 200 l apă şi găleţi se prevăd după uz la 200 m2, în spaţii care nu sunt echipate cu hidranţi interiori de incendiu.

- În compartimente, în încăperi şi în spaţii de producţie şi depozitare cu aria mai mare de 500 m2 încadrate în categoria A, B sau C de pericol de incendiu, se prevăd şi stingătoare transportabile, minimum 1 buc./50 kg la fiecare 500 m2.

* Dotarea cu caracter de recomandare. Numărul unităţilor de stingere şi tipul acestora se stabilesc în funcţie de spaţiul protejat.

# Anexa 6

Mijloace tehnice

De prevenire şi stingere a incendiilor

- Categorii principale -

1. Pentru echiparea construcţiilor, a instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate:

- sisteme, instalaţii, aparate şi dispozitive de alarmare şi alertare în caz de incendiu;

- sisteme, instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor;

- stingătoare şi alte aparate de stins incendii;

- utilaje, unelte şi alte mijloace iniţiale de intervenţie.

2. Pentru dotarea serviciilor de pompieri constituite de agenţi economici, şi consilii locale:

- autospeciale pentru stingerea incendiilor;

- autospeciale auxiliare de intervenţie;

- nave pentru stingerea incendiilor;

- trenuri pentru stingerea incendiilor;

- aeronave de intervenţie la incendii;

- motopompe şi alte utilaje;

- ambulanţe şi autosanitare.

3. Pentru întreruperea procesului de ardere a materialelor şi substanţelor combustibile sau pentru protecţia celor din apropierea focarului:

  - apă;

  - spumanţi;

  - pulberi stingătoare;

  - abur;

  - gaze inerte;

  - agenţi stingători sau neutralizatori speciali.

4. Pentru protecţia personalului de intervenţie:

- echipament de protecţie la temperatură, şocuri mecanice şi la umiditate;

- aparate, măşti şi alte mijloace de protecţie a căilor respiratorii;

- centura şi alte accesorii de siguranţă;

- scule şi accesorii de protecţie la electrocutare;

- mijloace de iluminat;

- aparatură de comunicaţii;

- echipament, aparatură, vaccinuri şi instrumentar de protecţie specială împotriva efectelor agenţilor chimici, radioactivi sau biologici;

- aparatură de detectare a concentraţiilor explozive sau a prezenţei unor substanţe nocive.

# Anexa 7

Planul de intervenţie

- structura cadru -

1. Date de identificare:

- denumirea agentului economic sau a instituţiei;

- sediul, număr de telefon, fax;

- profilul de activitate.

2. Planul general al unităţii (la scara), pe care se marchează:

- amplasarea clădirilor, instalaţiilor tehnologice şi a depozitelor din incintă;

- căile de acces şi de intervenţie din incinta şi cele adiacente acesteia;

- reţelele şi sursele proprii de alimentare cu apă şi alte substanţe stingătoare;

- rezervele de agenţi stingători şi de mijloace de protecţie a personalului de intervenţie;

- reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic, gaze şi alte fluide combustibile;

- reţelele de canalizare;

- vecinătăţile.

3. Concepţia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu:

- concluzii privind intervenţia, rezultate din scenariul de siguranţa la foc sau din evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor;

- particularităţi tactice de intervenţie pentru:

  - evacuarea utilizatorilor (persoane şi, după caz, animale sau bunuri), acordarea primului ajutor şi protejarea bunurilor periclitate;

  - localizarea şi lichidarea incendiilor;

  - protecţia personalului de intervenţie;

  - protecţia vecinătăţilor;

  - înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu.

4. Forţe de intervenţie în caz de incendiu:

- serviciul propriu de pompieri civili (dotare, încadrare);

- servicii de pompieri civili cu care se cooperează (categoria, localitatea, distanţa, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare si alertare);

- subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea, distanţa, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare);

- alte forţe cu care se cooperează şi modul de anunţare (ambulanţa, protecţia civilă etc.)

5. Surse de alimentare cu apa in caz de incendiu, exterioare unităţii:

- reţele de alimentare cu apă:

  - debite;

  - presiuni;

  - amplasarea hidranţilor şi stabilirea distanţelor faţă de incinta unităţii;

- alte surse artificiale sau naturale de apă:

  - felul şi capacitatea acestora;

  - platforme (puncte) de alimentare şi distanţele faţă de unitate.

6. Planul fiecărei construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare (la scară), pe care se marchează ori se înscriu date privind:

- destinaţia spaţiilor (încăperilor);

- suprafaţa construită şi aria desfăşurată;

- regimul de înălţime (numărul de niveluri);

- numărul de persoane care utilizează construcţia, pe niveluri şi pe total;

- căile interioare de acces, evacuare şi de intervenţie;

- natura materialelor şi a elementelor de construcţii;

- nivelurile criteriilor de performanţă privind siguranţa la foc, asigurate;

- instalaţiile utilitare aferente;

- instalaţiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu care este echipată;

- dispozitivul de intervenţie în caz de incendiu.

NOTA:

- În cazul agenţilor economici şi al instituţiilor având numai construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare cu risc mic (redus) de incendiu şi care nu se încadrează în categoriile de clădiri înalte şi foarte înalte, fără săli aglomerate ori cu aglomerări de persoane şi fără depozite de mari valori, nu este obligatorie întocmirea planurilor detaliate prevăzute la pct. 6 din structura-cadru. În aceste situaţii, în conturul construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi al platformelor de depozitare, marcate în planul general al incintei unităţii (pct. 2) ori într-un tabel separat, se înscriu suplimentar: destinaţia, suprafaţa, numărul de niveluri, gradele de rezistenţă la foc sau nivelurile de stabilitate la foc şi, după caz, categoriile pericolului de incendiu.

- O copie autentificată (avizată) de pe planul de intervenţie se pune la dispoziţie brigăzii sau grupului de pompieri militari, pentru efectuarea recunoaşterilor şi a studiilor tactice şi pentru punerea acestora în aplicare cu prilejul exerciţiilor, aplicaţiilor tactice de intervenţie, precum şi în situaţiile de urgenţă publică, în caz de incendiu ori de alte dezastre.

### Anexa 8

LISTA

lucrărilor de verificare, întreţinere şi reparare a mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor

A. Sisteme, instalaţii, aparate şi dispozitive de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu

| Nr. crt. | Obiectivul verificării | Condiţii de executare | Periodicitatea | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Starea de integritate | Vizual | Zilnic sau la predarea-primirea schimbului |  |
|  | Tensiunea de alimentare a surselor (bază şi rezervă) | Măsurare cu voltmetru | Zilnic sau la predarea-primirea schimbului |  |
|  | Starea de funcţionare generală | Informare verbală şi analiza consemnărilor din registru | Zilnic sau la predarea-primirea schimbului |  |
|  | Funcţionarea semnalizărilor optice şi acustice: de incendiu; de defect. | Simulări conform instrucţiilor | Zilnic sau la predarea-primirea schimbului |  |
|  | Funcţionarea semnalizărilor retransmise la distanţă | Conform recomandărilor furnizorului | Zilnic sau la predarea-primirea schimbului |  |
|  | Funcţionarea transmisiilor la unităţile de pompieri militari | Stabilirea legăturilor | Zilnic sau la predarea-primirea schimbului |  |
|  | Funcţionarea semnalizărilor de la detectoare sau butoane manuale | Acţionarea unui detector sau buton de alarmare | Săptămânal | Pentru instalaţiile cu până la 13 linii testarea se face prin rotaţie. Pentru instalaţiile cu mai mult de 13 linii testarea se face la mai multe linii pe săptămână astfel încât testarea unei linii să nu depăşească 13 săptămâni. |
|  | Funcţionarea detectoarelor şi a butoanelor de semnalizare. | Simularea incendiului conform instrucţiunilor furnizorului | Trimestrial |  |
|  | Sensibilitatea detectoarelor | Prin sondaj, conform instrucţiunilor furnizorului | Anual |  |
|  | Condiţiile de mediu în care funcţionează detectoarele | Vizual, cu înlăturarea condiţiilor care generează exces de praf, umiditate, vibraţii | Săptămânal |  |
|  | Asigurarea degajării spaţiului din jurul detectoarelor şi butoanelor manuale. | Vizual | Săptămânal | Raza spaţiului între 0,75-1 m |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Starea marcajelor de identificare | Vizual | Anual |  |
|  | Capacitatea bateriei de acumulatoare: tensiune, electrolit - concentraţie şi nivel, starea contactelor. | Măsurare şi vizual | Săptămânal |  |
|  | Comutarea automata a surselor de alimentare cu energie electrică | Conform instrucţiunilor furnizorului | Lunar |  |
|  | Funcţionarea globala a semnalizărilor de defect | Simulări ale tuturor condiţiilor de defect specifice | Lunar | Liniile se verifică prin rotaţie astfel încât intervalul de testare pentru fiecare linie să nu depăşească 6 luni. |
|  | Funcţionarea dispozitivelor exterioare de alarmare | Simulare | Lunar |  |
|  | Întreţinerea preventivă a centralelor de semnalizare, detectoarelor şi butoanelor | - curăţare de praf, impurităţi - vizual, starea circuitelor şi contactelor | Trimestrial |  |
|  | Integritatea cablurilor de semnalizare | Vizual | Trimestrial |  |
|  | Rezistenţa de izolaţie a circuitelor şi împământarea | Măsurarea rezistenţelor | Anual |  |
|  | Verificarea metrologică a AMC- urilor din instalaţie | Măsurători în laboratoarele de specialitate | Anual |  |

## B. Stingătoare

| Tipul stingătoarelor | Problematica urmărită | Modul de efectuare | Periodicitatea | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Toate tipurile | existenta şi amplasarea aspectul exterior şi integritatea inscripţionarea şi etichetele | Vizual | Lunar (săptămânal pentru punctele vitale vulnerabile sau zonele cu risc foarte mare de incendiu | - |
|  | curăţare şi reprotejare adecvată; funcţionalitatea subansamblurilor componente; | Demontarea completă stingătoarelor | Anual | Cele cu CO2 conform ISCIR |
|  | rezistenţa internă a recipientului | Aplicarea de suprapresiune conform prescripţiilor | La 3 ani sau ori de câte ori starea de integritate o impune | Cele cu CO2 conform ISCIR |
| Cu spumă chimică | cantitatea şi calitatea soluţiilor spumante, înlocuirea substanţelor în funcţie de temperatură (vară, iarnă) | prelevare de probe, vizual conform recomandărilor producătorului de soluţie | Semestrial |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cu pulbere | starea de încărcare a buteliei cu CO2 starea calitativă a pulberii, înlocuirea pulberii | cântărirea buteliei, palparea manuală, manual sau mecanic | Anual, maxim 2 ani | abaterea de 1 % faţă de greutatea inscripţionată, nu se admite tasarea sau aglomerarea. |
| Cu CO2 | Starea de încărcare | Cântărirea stingătorului | Anual | abaterea maximă de 1 % faţă de greutatea inscripţionată. |
| Cu apă pulverizată | starea de încărcare a buteliei de CO2, cantitatea de apă. | cântărirea buteliei, măsurare volumetrică | Anual | abaterea maximă de 1 % faţă de greutatea inscripţionată, abaterea maximă de 1 % faţă de greutatea stingătorului. |

## C. Instalaţii de stingere cu apă

| Periodicitate | Probleme care se urmăresc | Modul de efectuare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| I. Instalaţii de hidranţi exteriori şi interiori |
| Zilnic | echiparea, presiunea in reţea, accesibilitate, funcţionarea iluminatului de şi siguranţă. | Vizual | Consemnarea elementelor lipsă şi situaţia accesibilităţii |
| Trimestrial | refularea apei, starea furtunurilor | Punere în funcţiune |  |
| II. Instalaţii de stingere cu sprinklere |
| Zilnic | starea distribuitorului şi ACS-ului, păstrarea condiţiilor Ia capetele sprinkler, funcţionarea iluminatului de siguranţă aferent. | Vizual |  |
| Lunar | funcţionarea ACS-ului, funcţionarea sistemului de semnalizare | Deschiderea şi închiderea robinetelor care asigură astfel de verificări. |  |
| III. Instalaţii de stinge cu apă pulverizată |
| Zilnic | Starea alimentării cu apă | Vizual |  |
| Semestrial | Funcţionarea efectivă | Deschiderea şi închiderea vanelor şi robinetelor care asigură o asemenea verificare |  |
| IV. Vane şi robinete de alimentare |
| Lunar | Starea poziţiei acestora şi a sigiliului de siguranţă | Vizual |  |
| Semestrial | Manevrabilitate | Închidere şi deschidere totala |  |

### D. Instalaţii de stingere cu spumă

| Tipul instalaţiei | Problematica urmărită | Modul de executare | Periodicitatea | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Instalaţii fixe şi semifixe | Reciclarea spumantului | Realizarea liniilor necesare | Zilnic |  |
|  | Integritatea instalaţiei | Vizual | Săptămânal |  |
|  | Verificarea întregului circuit | Cu apă | Anual şi Ia revizii | În funcţie de posibilităţi se poate face şi cu spumă. |

## E. Instalaţii cu dioxid de carbon

| Nr. crt. | Problematica urmărita | Modul de executare | Periodicitatea | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Starea de integritate a instalaţiei, existenţa sigiliilor şi a poziţiei normale de funcţionare a robinetelor, starea de încărcare a buteliilor. Funcţionarea sistemului de ventilaţie natural sau mecanic. Poziţia supapei de golire a colectorului. Funcţionarea sistemului de avertizare optic şi acustic. | Vizual | Zilnic |  |
|  | Starea de funcţionare a alimentării de bază şi de rezervă a centralei de semnalizare şi acţionare. Funcţionarea detectoarelor. | trecerea automata de pe sursa de bază pe sursa de rezerva, verificarea funcţionării prin folosirea unor surse de căldură sau fum, se va verifica prin cântărire starea de încărcare a buteliilor de comandă. | Săptămânal | Numai când sunt prevăzute cu sisteme de cântărire |
|  | Starea de funcţionare a armaturilor de comandă şi siguranţă. Duzele de refulare a dioxidului de carbon. Starea de funcţionare a circuitelor electrice. | Vizual | Lunar |  |
|  | Starea de funcţionare a instalaţiei în ansamblu, Starea de funcţionare a butoanelor manuale | Vizual |  |  |
|  | Starea de funcţionare a dispozitivelor auxiliare, Cântărirea buteliilor componente ale bateriilor active, principale şi de rezervă. | întreruperea automata a alimentării de energie electrică a aparaturii de aer condiţionat de ventilaţie, închiderea şi blocarea uşilor. | Trimestrial | Se va întocmi proces verbal de cântărire |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Funcţionarea sistemului de detectare, avertizare şi alarmare, | Prin declanşarea unei baterii | Anual |  |
|  | Modul de evacuare a personalului din zona protejată în termenul stabilit. | Vizual |  |  |
|  | Funcţionarea sistemelor de întrerupere a instalaţiilor auxiliare. |  |  |  |
|  | Deversarea dioxidului de carbon din toate duzele de refulare. |  |  |  |
|  | Sistemul de evacuare a dioxidului de carbon din zona protejată. |  |  |  |

# Anexa 9

Plan de evacuare în caz de incendiu

La __________________

A. Echipa de evacuare:

| Nr. crt. | Responsabilităţi | Schimbul |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1 | Şeful echipei |  |  |  |
| 2 | Responsabil traseu 1 |  |  |  |
| 3 | Responsabil traseu 2 |  |  |  |

B. Traseul de evacuare şi ordinea evacuării:

| Traseul | Descrierea traseului | Personalul şi materialele ce se evacuează | Ordinea evacuării | Locul de evacuare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |

C. Măsuri şi mijloace de protecţie:

a) pentru persoane ____________________________________________________________________

_____________________________________________________

b) pentru bunuri ______________________________________________________________________

______________________________________________________

D. Schiţe de evacuare (

# Anexa 10

## Clasificarea materialelor şi substanţelor depozitate

(după clasa de periculozitate)

1. Construcţiile şi încăperile de depozitare a materialelor şi substanţelor, se realizează corespunzător prevederilor reglementărilor tehnice, având în vedere categoria de pericol de incendiu şi clasa de periculozitate a acestora, determinată în funcţie de aportul pe care-l pot aduce la apariţia şi dezvoltarea incendiilor, precum şi de sensibilitatea lor la efectele incendiilor, conform tabelului următor:

| Clasa de periculozitate | Caracteristicile materialelor şi substanţelor | Felul ambalajului | Exemple |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| P. 1. Fără periculozitate | Materiale incombustibile care nu pot da naştere la reacţii periculoase | Fără ambalaje (în vrac) sau în ambalaje incombustibile | Minereuri, produse şi piese metalice (inerte), ciment, nisip, beton, materiale de construcţii refractare, azbest; fructe, legume, carne; conserve în cutii metalice sau borcane; lichide incombustibile (inerte) îmbuteliate etc. |
| P.2. Cu periculozitate redusă | A. Materiale din clasa P 1. | În ambalaje cu combustibilitate redusă, menţionate în coloana 3 | Minereuri şi alte materiale inerte in saci sau butoaie combustibile; piese metalice, elemente din beton, azbociment, pe palete din lemn, lichide incombustibile sau conserve in ambalaje incombustibile în navete sau lădiţe combustibile ori pe palete de lemn etc. |
|  | B. Materiale care se aprind greu, au o viteză redusă de ardere şi nu au o putere calorică mare. | Neambalate sau în ambalaje menţionate în coloana 3. | Aparate electrice; obiecte executate din bachelita şi răşini fenolice; melamina; piei brute; baloţi de lână (spălată şi uscată) zahăr brut şi cereale în vrac sau în saci; produse de panificaţie; tutun în butoaie. |
|  | C. Lichide incombustibile inerte | În ambalaje combustibile | Lapte; apă minerală în butelii din plastic, cutii carton, etc. |
| P.3. Cu periculozitate medie | A. Materialele din clasele P1 şi P2 | Ambalate in cutii de carton | - |
|  | B. Materiale cu combustibilitate medie (care nu se încadrează în clasele P4 şi P5) şi cu putere calorică cel mult 6500 Kcal/kg | În orice fel de ambalaje, cu excepţia celor din materiale plastice spongioase | Mobilă (fără garnituri din buret de cauciuc sau plastic) şi obiecte masive din lemn; butoaie din lemn goale (fără reziduuri periculoase); bambus; panouri din fibre de lemn goale (fără reziduuri periculoase); bambus; panouri din fibre de lemn; produse din ebonită; fibre animale (lână, mătase naturală, păr etc.) şi fibre artificiale cu combustibilitate redusă (poliamidice, poliesterice, poliacrilice şi polivinilice); ţesături şi confecţii executate din asemenea fibre, fibre vegetale, toarse gros; saltele şi perne (fără buret de cauciuc sau materiale plastice); articole din piele, cărţi; papetărie; negru de fum (ambalat în saci sau granulat); amidon, făină de cereale, zahăr cristalizat, paste făinoase şi alte articole de băcănie, ambalate în pungi; tutun; ceai; legume uscate; grăsimi etc. |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | C. Lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate mai mare de 1000C. | În ambalaje incombustibile care pot fi introduse în cutii de carton. | Vopsele de ulei in cutii, borcane, butoaie şi similare; produse farmaceutice combustibile în cutii, bidoane, damigene, sticle etc., lubrifianţi şi glicoli în butoaie sau bidoane; uleiuri vegetale în butoaie sau sticle etc. |
| P.4. Cu periculozitate mare | A. Materiale şi produse din clasele P1-P3 | În ambalaje din materiale plastice spongioase | - |
|  | B. Materiale combustibile cu viteză mare de ardere, cu putere calorifică mai mare de 6500 Kcal/kg | Indiferent de forma de ambalare | Lemn În formă de tocătură şi talaş; fibre vegetale (in, cânepă, bumbac); fibre artificiale cu Pc ≥ 6500 Kcal/kg; confecţii executate din asemenea fibre, saltele şi plăpumi cu umpluturi din buret, cauciuc sau materiale plastice spongioase; fibre textile; vată; paie; zeegras; împletituri din nuiele; celuloză etc., carton; hârtie; cauciuc brut sau prelucrat; materiale plastice şi obiecte confecţionate din acestea (alt fel decât sub formă de fibre) care nu sunt menţionate la clasa P3. |
|  | C. Materiale şi produse combustibile care pot suferi deteriorări importante în urma acţiunii temperaturilor înalte, a apei sau gazelor corozive. | Indiferent de natura ambalajelor | Aparatura electrică şi electronică având relee şi contacte sensibile necapsulate; tuburi electronice; utilaje şi aparate de înaltă precizie, bijuterii; medicamente şi produse cosmetice. |
|  | D. Materiale şi produse care sub efectul temperaturii degajă cantităţi importante de gaze corozive | Indiferent de natura ambalajelor | Policlorură de vinil; teflon şi răşini epoxidice, acid clorhidric, clorură de var etc. |
|  | E. Lichide combustibile din clasa P3. | În ambalaje combustibile | Lichide ambalate în bidoane de carton sau în bidoane sau canistre din materiale plastice. |
|  | F. Lichide combustibile cu temperaturi de inflamabilitate între 50-1000C | În ambalaje incombustibile care pot fi introduse în cutii de carton. | Carburanţi Diesel, motorină, păcură, smoală, uleiuri pentru acţionări hidraulice şi de ungere; uleiuri minerale, cerneală tipografică etc. |
| P.5. Cu periculozitate deosebit de mare | A. Materiale instabile care se pot descompune exploziv la temperatura naturală. Materiale care pot exploda sub efectul încălzirii, frecării, lovirii sau al şocurilor de detonaţie. Obiecte pirotehnice. | Indiferent de modul de ambalare | Acid acrilic; acid cianhidric nestabilizat; acid percloric anhidru; apă oxigenată concentrată; clorat de amoniu; hidrazină anhidră; acetilenă; acetiluri (de argint, cupru etc.); anhidridă cromică; azotat de amoniu sau potasiu; azoturi; bicromat de amoniu sau potasiu; bioxid de clor; hidroxilamină; nitroetan; nitroceluloză uscată, peroxizi (de acetil, benzoil, zinc); chibrituri de fosfor alb; muniţie explozivă sau incendiară; exploziv, corpuri pentru artificii, rachete etc. |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | B. Materiale care la contactul cu alte materiale pot da naştere la reacţii explozive sau se pot aprinde | Indiferent de modul de ambalare | Acetonă, acid acetic, acid fluorhidric anhidru, amoniac, etilendiamină, peroxizi de potasiu sau sodiu etc. |
|  | C. Materiale susceptibile să se autoaprindă | Indiferent de modul de ambalare | Carton asfaltat în roluri, cărbune bituminos, deşeuri de cauciuc sau lână; făină de lucernă, de peşte; fosfor alb; îngrăşăminte organice umede; mangal; seminţe de in etc. |
|  | D. Substanţe oxidante capabile să iniţieze aprinderea materialelor combustibile la contactul cu acestea | Indiferent de modul de ambalare | Acid azotic, clorhidric, sulfuric, brom, clor, ierbicide, iod, salpetru (azotat de potasiu) etc. |
|  | E. Materiale care sub efectul căldurii degajă cantităţi mari de gaze combustibile | Indiferent de modul de ambalare | Acrilonitril; alcaloizi; amine; acetonă; anilina; cloroform, clorură de metil, esteri, iod, iodaţi, piridină; tetrabrommetan; acetat de plumb; butadienă; fosfor; sulfat de metil etc. |
|  | F. Materiale care în contact cu apa se aprind, degajă temperaturi ca abile să aprindă materialele combustibile din vecinătate sau degajă gaze combustibile. | Indiferent de modul de ambalare | Amidă alcalina, amestecuri aluminotermice; bariu; calciu; carbură de calciu (carbid); hidroxid de calciu (var nestins); hidrură de aluminiu; calciu etc., magneziu metalic sau aliaje cu conţinut mai mare de 30 % (masă de magneziu); potasiu metalic; sodiu metalic; plutoniu; titan; uraniu; zinc pulverulent. |
|  | G. Recipienţi cu gaze comprimate | Indiferent de modul de ambalare | Recipienţi ficşi sau transportabili cu gaze sub presiune; recipienţi de tip ”Spray” etc. |
|  | H. Substanţe sau materiale solide care au o putere calorifică mai mare de 33,6 MJ/kg sau caracterizate printr-o ardere deosebit de intensă. Lichide combustibile cu temperatură de inflamabilitate mai mica de 550C. Gaze combustibile. | Indiferent de modul de ambalare | Celuloid şi obiecte din celuloid; peliculă pe bază de nitroceluloza; peroxilină; bicromat de sodiu; cloraţi (de calciu, potasiu, bariu etc.); permanganat de sodiu; calciu sau zinc; peroxizi de potasiu, sodiu, plumb, petrol lampant, benzină, sulfură de carbon; toluen; ţiţei; acetonă, gazolină, alcool etilic etc., propan, butan, propilenă, hidrogen, butadienă; gaz de furnal; metan etc. |

#### Anexa 11

# Clasificarea lichidelor combustibile

şi a depozitelor

Lichidele combustibile se încadrează în clasa de combustibilitate, în funcţie de temperatura de inflamabilitate a vaporilor acestora, conform tabelului următor:

| Temperatura de inflamabilitate a vaporilor t1(oC) | 28oC | 28oC + 55oC | 55oC + 100oC | > 1000C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasa de combustibilitate a lichidelor | L I | L II | L III | L IV |

În funcţie de capacitatea de depozitare şi clasa de periculozitate a lichidelor combustibile stocate, categoriile depozitelor de lichide combustibile, se stabilesc conform tabelului:

| Categoria depozitului | Capacitatea depozitată |
| --- | --- |
|  | Lichide din clasa L I - L II | Lichide din clasa L LII - L IV |
| D 1 | Peste 100.000 | Peste 500.000 |
| D 2 | 30.001 - 100.000 | 150.001 - 500.000 |
| D 3 | 2.501 - 30.000 | 12.501 - 150.000 |
| D 4 | 501 - 2.500 | 2.501 - 12.500 |
| D 5 | 51 - 500 | 251 - 2.500 |
| D 6 | 11 - 50 | 51 - 250 |
| D 7 | Până la 10 | Până la 50 |

NOTA: În cazul în care se păstrează împreună lichide combustibile din clasele L I – L II cu lichide combustibile din clasele L III - L IV, fiecare 1 m3 de lichid combustibil din clasele LI - LII se echivalează cu 5 m3 de lichid combustibil din clasele L III - LIV.

Depozitele de lichide în rezervoare, după modul lor de execuţie, pot fi:

- supraterane, când fundul rezervoarelor se află deasupra terenului înconjurător, la acelaşi nivel cu el sau la o adâncime mai mica decât jumătate din înălţimea rezervoarelor, precum şi în cazurile când nivelul lichidului este mai sus de cota terenului înconjurător, cu minimum 2, 00 m;

- semiîngropate, când fundul rezervoarelor se află îngropat mai mult de jumătate din înălţimea acestora, iar nivelul maximum posibil al lichidului nu se găseşte mai sus de 2,00 m faţă de cota terenului înconjurător;

- îngropate, când partea superioară a rezervoarelor este cel puţin 0,20 m mai jos decât cota terenului înconjurător.

NOTA: Cota terenului înconjurător se va considera nivelul minim al terenului pe o distantă de 6,00 m de la mantaua rezervoarelor.

În construcţii sau încăperi ale construcţiilor, în cazurile şi condiţiile admise de normativul P 118/99, lichidele combustibile se pot depozita în rezervoare sau recipiente (ambalaje). Indiferent de modul de stocare a lichidelor combustibile, este obligatorie precizarea categoriei depozitului şi asigurarea măsurilor de protecţie specifice prevăzute în normativ şi reglementările tehnice, astfel încât să se asigure limitarea propagării incendiilor şi condiţiile stingerii cu operativitate.

Depozitarea lichidelor cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor sub 28oC, în cantităţi mai mari de 2.00 m3 şi stocate în recipiente şi ambalaje, se recomandă să se realizeze în construcţii supraterane.

# Anexa 12

Efectele negative

ale agenţilor care pot interveni în caz de incendiu, asupra construcţiilor,

| Nr. crt. | Agenţi | Construcţii şi instalaţii | Utilizatori |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acţiuni | Efecte | Efecte |
| 1. | Termici: |
|  | Degajare de căldură. Degajare de fum, de gaze fierbinţi şi de alte produse nocive. Flăcări. | afumare; încălzire; termodegradare; aprindere. | depuneri de funingine; deformaţii; reducerea rezistenţei mecanice; ardere; instabilitate; prăbuşire. | intoxicare; arsuri; reducerea vizibilităţii; impregnarea cu fum a îmbrăcămintei; aprinderea îmbrăcămintei; panică; răniri şi alte traumatisme. |
| 2. | Chimici: |
|  | Substanţe şi produşi de ardere combustibili. Apa din substanţele stingătoare. | aprindere; explozie; încărcarea suplimentară; şoc termic; reacţii chimice; explozii. | intensificarea arderii; instabilitate; prăbuşire; deformaţii; deteriorarea etanşeităţii; reducerea rezistenţei mecanice; deteriorarea etanşeităţii; dislocare; îngheţ (iarna); instabilitate; prăbuşire. | intoxicare; arsuri; reducerea vizibilităţii; panică; traumatisme; creşterea umidităţii aerului; udare; reducerea vizibilităţii; degerături; intoxicare; traumatisme. |
| 3. | Electromagnetici: |
|  | Electrici Radioactivi | scurtcircuite | noi focare; contaminare. | electrocutare; arsuri; traumatisme; iradiere (infectare radioactivă) |
| 4. | Biologici: |
|  | Viruşi Bacterii Animale infectate | deteriorarea spaţiilor în care se află agenţii biologici. | contaminarea. | Infectare biologică. |

Anexa 13

Complet Hi

(de dotare a hidranţilor de incendiu interiori)

| Nr. crt. | Denumirea accesoriilor | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Furtun tip C (Ø 50 mm.) sau, după caz tip B (Ø 75 mm.) cu racorduri de asamblare şi garnituri de etanşare. | m | Max. 20 |
| 2 | Ţeava de refulare de mână simplă sau cu robinet tip C sau după caz B, conform STAS sau cu ajutaje de pulverizare acolo unde s-au stabilit astfel. | buc. | 1 |

Se recomandă ca furtunul hidranţilor de pe scenele sălilor de spectacole să nu depăşească lungimea de 10,00 m.

Complet He

(de dotare a hidranţilor de incendiu exteriori de înaltă presiune)

| Nr. crt. | Denumirea accesoriilor | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chei pentru racorduri A, B, C | buc. | 2 |
| 2 | Feşe pentru furtun tip B | buc. | 1 |
| 3 | Ţevi de refulare tip B | buc. | 2 |
| 4 | Hidranţi portativi tip B cu 2 robinete | - | 1 |
| 5 | Chei pentru hidranţi şi mufe | buc. | 1 |
| 6 | Furtun de refulare cauciucat tip B (Ø 75 mm) cu racorduri şi garnituri pentru asamblare şi etanşare, în role de câte20 ml. | ml. | ( |

# Anexa 14

Risc de incendiu

1. Riscul de incendiu la clădiri civile (publice) este determinat în principal de densitatea sarcinii termice (q), stabilită prin calculul şi de destinaţia spaţiului, încăperii, compartimentului de incendiu şi clădirii.

2. În funcţie de densitatea sarcinii termice, riscul de incendiu în clădiri civile (publice), poate fi:

- mare:	q = peste 840 MJ/m2

- mijlociu:	q = 420 – 840 MJ/m2

- mic:	q = sub 420 MJ/m2

3. În funcţie de destinaţie (funcţiune), spaţiile şi încăperile din clădirile civile (publice), se încadrează în următoarele riscuri de incendiu (indiferent de densitatea sarcinii termice):

- mare: spaţii în care se utilizează sau depozitează materiale ori substanţe combustibile (arhive, biblioteci, multiplicare, parcaje autoturisme etc.);

- mijlociu: spaţii în care se utilizează foc deschis (bucătării, centrale termice, oficii cu preparări calde etc.);

- mic: celelalte încăperi şi spaţii.

4. În încăperile şi spaţiile echipate cu instalaţii automate de stingere a incendiilor, riscurile mari de incendiu pot fi considerate mijlocii, iar riscurile mijlocii pot fi considerate mici.

5. Pentru întregul compartiment de incendiu sau clădire civilă (publică), riscul de incendiu considerat va fi cel mai mare când reprezintă minimum 3 % din volumul acestora.

6. La construcţii de producţie şi/sau depozitare, riscul de incendiu are în vedere natura activităţilor desfăşurate, caracteristicile de ardere ale materialelor şi substanţelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate şi densitatea sarcinii termice.

La aceste construcţii (de producţie şi/sau depozitare) riscul de incendiu este definit prin categorii de pericol de incendiu, astfel:

- categorii A şi B: pericol de incendiu, respectiv posibilităţi de incendiu şi explozie volumetrică (risc foarte mare de incendiu);

- categoria C: pericol de incendiu, respectiv posibilităţi de incendiu/ardere (risc mare de incendiu);

- categoria D: pericol de incendiu, respectiv existenţa focului deschis sub orice formă în absenţa substanţelor combustibile (risc mediu de incendiu);

- categoria E: pericol de incendiu, respectiv existenţa unor materiale sau substanţe incombustibile în stare rece sau a substanţelor combustibile în stare de umiditate înaintată, peste 80 % (risc mic de incendiu).

7. Zonele din încăperi, încăperile, compartimentele şi construcţiile de producţie şi/sau depozitare vor avea definit riscul de incendiu (fiecare în parte) exprimat prin una din cele cinci categorii de pericol de incendiu, în funcţie de pericolul de incendiu determinat de proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate - inclusiv utilajele, rafturile, paletele, ambalajele etc.

## CATEGORII DE PERICOL DE INCENDIU

| Categoria de pericol de incendiu | Caracteristicile substanţelor şi ale materialelor ce determină încadrarea | Precizări |
| --- | --- | --- |
| A | Substanţe a căror aprindere sau explozie poate să aibă loc în urma contactului cu oxigenul din aer, apă sau cu alte substanţe ori materiale. Lichide cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor până la 28oC, gaze sau vapori cu limita inferioară de explozie până la 10 %, atunci când acestea pot forma cu aerul amestecuri explozive. | Nu determină încadrarea în categoriile A şi B de pericol de incendiu: folosirea substanţelor solide, lichide sau gazoase drept combustibil pentru ardere; scăpările şi degajările de gaze, vapori sau praf care sunt în cantităţi ce nu pot forma cu aerul amestecuri explozive. |
| B | Lichide cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor cuprinsă între 28-100oC, gaze sau vapori cu limita inferioară de explozie mai mare de 10 %, atunci când acestea pot forma cu aerul amestecuri explozive. Fibre de praf sau pulberi care se degaja în stare de suspensie, în cantităţi ce pot forma cu aerul amestecuri explozive. | În asemenea situaţii, încadrarea se face în categoria C, D sau E, în funcţie de densitatea sarcinii termice şi pericolul de incendiu în ansamblu. |
| C | Substanţe şi materiale combustibile solide. Lichide cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor mai mare de100oC. | Nu determină încadrarea în categoria C de pericol, oricare din următoarele situaţii: folosirea substanţelor solide, lichide sau gazoase drept combustibil pentru ardere; utilizarea lichidelor combustibile cu temperatura de inflamabilitate peste 100oC la comenzi hidraulice, răcire, ungere, filtre şi tratamente termice, în cantităţi de max. 2 mc, cu condiţia luării unor măsuri locale pentru limitarea propagării incendiului; folosirea echipamentului electric, care conţine până Ia 60 kg ulei pe unitate de echipament, precum şi fluxurilor de cabluri cu mai puţin de 3,5 kg material combustibil/ml pe flux; materialele şi substanţele combustibile din spaţiul respectiv, inclusiv cele din utilaje care nu se încadrează Ia alineatul 2 sau cele utilizate la transportul ori depozitarea materialelor combustibile, a unor ambalaje, palete sau rafturi combustibile, dacă nu depăşesc în totalitate 105 MJ/m2. În situaţiile de mai sus, încadrarea se face în funcţie de pericolul de incendiu în ansamblu, în categoria D sau E de pericol de incendiu. |
| D | Substanţe sau materiale incombustibile în stare fierbinte, topite sau incandescente, cu degajări de căldură radiantă, flăcări sau scântei. Substanţe solide, lichide sau gazoase ce se ard în calitate de combustibil. |  |
| E | Substanţe sau materiale incombustibile în stare rece sau materiale combustibile în stare de umiditate înaintata (peste 80 %), astfel încât posibilitatea aprinderii lor este exclusă. |  |

8. Categoriile de pericol de incendiu se stabilesc pe zone şi încăperi, precum şi independent pentru fiecare compartiment de incendiu şi construcţie în parte, menţionându-se obligatoriu în documentaţia tehnico-economică.

Cea mai periculoasă categorie de pericol de incendiu necompartimentată existentă într-o încăpere (spaţiu), compartiment de incendiu sau construcţie, de regulă determină categoria de pericol a acestora, cu următoarele excepţii:

- categoriile A şi B de pericol de incendiu, al căror volum aferent este mai mic de 5 % din volumul încăperii sau al compartimentului respectiv;

- categoriile C şi D de pericol de incendiu, cu un volum aferent mai mic de 10 % din volumul încăperii sau al compartimentului respectiv, fără a depăşi o arie de 400 m2.

În cazurile exceptate se iau măsuri care să reducă posibilităţile formării concentraţiei locale cu pericol de explozie şi a propagării incendiului spre spaţiile învecinate din cadrul încăperii sau compartimentului respectiv.

În cazurile existenţei mai multor categorii de pericol de incendiu necompartimentate, situate în puncte distincte ale încăperii sau ale compartimentului, se iau în consideraţie sumele volumelor aferente şi respectiv ale ariilor efective ale fiecărei categorii de pericol. Pentru categoriile C şi D (BE2 şi PE1) de pericol de incendiu însumarea se aplică numai dacă distanţa dintre spaţiile respective este mai mica de 40 m (măsurata pe orizontală).

9. Pentru compartimentele de incendiu sau construcţii de producţie şi/sau depozitare, categoria de pericol de incendiu cea mai periculoasă se extinde la întregul volum al acestora, atunci când reprezintă mai mult de 30 % din volumul construit al compartimentului sau construcţiei.

10. Pentru determinarea concentraţiei amestecului exploziv se ţine seama de scăpările şi degajările de gaze sau praf, atât în timpul desfăşurării normale a activităţii, cât şi în cazurile accidentale de avarie stabilite prin proiect la instalaţiile de utilităţi aferente.

Anexa 15

Scenariu de siguranţă la foc

# A. Caracteristicile construcţiei (instalaţiei tehnologice)

1. Date de recunoaştere:

•	Denumire construcţie (instal.):

Amplasat în jud./sect.    Localitatea    str.    Nr.    Tel.

Cod poştal

•	Beneficiar:

Cu sediul în jud./sect.    Localitatea    str.    Nr.    Tel.

Cod poştal

•	Destinaţia construcţiei (instal.):

având funcţiuni:

- principale:

- secundare:

•	Categoria de importanţă a construcţiei:

•	Clasa de importanţă a construcţiei:

•	Tip şi particularităţi specifice construcţiei:

- civilă (înalta, foarte înalta, obişnuită);

- de producţie şi/sau depozitare (monobloc, blindată, obişnuită);

- cu funcţiuni mixte (civile - producţie - depozitare);

- arie construită - Ac = mp;

- arie desfăşurată Ad = mp;

- nr. compartimente de incendiu: ariile compartimentelor de incendiu: mp;

- regimul de înălţime al construcţiei (compartimentelor) S + P + M + E (m înălţime faţă de teren/carosabil);

- volumul construcţiei (compartimentelor de incendiu) mc.

•	Utilizatorii construcţiei:

- oameni (capacitate maxima simultană):

- persoane în clădire (compartiment);

- persoane pe niveluri:

- S = pers.

- P = pers.

- E1 = pers.

- E2 = pers.

- Ex = pers.

- animale (capacitate maxima simultană);

- în clădire;

- pe niveluri;

- tip şi capacităţi de depozitare (pentru depozite);

- caracteristici ale proceselor tehnologice (pentru producţie).

•	Numărul căilor de evacuare:

(şi după caz al refugiilor).

B. Nivelurile criteriilor de performanţă şi timpii de siguranţă la foc asiguraţi conform reglementărilor tehnice

1. Riscul de incendiu (categoria de pericol): determinat in funcţie de:

- densitatea sarcinii termice;

- clasele de combustibilitate şi periculozitate ale principalelor materiale şi substanţe utilizate în clădire;

- sursele potenţiale de aprindere;

- împrejurări favorizate producerii incendiilor (după caz).

•	Nivelul riscului de incendiu (categoria de pericol) a construcţiei (compartimentului) sau instalaţiei tehnologice:

•	Posibilităţi de reducere a riscului de incendiu, după caz (potrivit reglementarilor tehnice şi a condiţiilor funcţionale:

2. Rezistenţa Ia foc a construcţiei:

•	Combustibilitatea şi rezistenţa la foc a principalelor elemente de construcţie:

- stâlpi, coloane, pereţi portanţi;				C	min.

- pereţi interiori neportanţi;					C	min.

- pereţi exteriori neportanţi;					C	min.

- grinzi, planşee, nervuri, acoperişuri terase;		C	min.

- acoperişuri autoportante faţă de pod;			C	min.

- panouri de învelitoare şi suportul continuu

al învelitorii combustibile					C	min.

•	Gradul de rezistenţă la foc al construcţiei:

•	Compartimentul antifoc şi elementele de protecţie a golurilor din pereţi şi planşeele antifoc:

- pereţi 							Co	min.

- planşee							Co	min.

- uşi, obloane etc., rez. la foc 				Co	min.

•	măsuri suplimentare de protecţie la foc (după caz. justificate tehnic):

-

-

-

3. Preîntâmpinarea propagării incendiilor:

•	La vecinătăţi şi în construcţie:

- distanţe de siguranţă (măsuri compensatorii când nu sunt asigurate);

- măsuri constructive (pereţi, planşee şi protecţia golurilor din acestea);

- estimarea timp de propagare a incendiilor la clădirile vecine;

- sisteme de evacuare a fumului (după caz, a gazelor fierbinţi).

4. Comportarea la foc.

5. Stabilitatea la foc: (estimată în funcţie de cea mai mică rezistenţă la foc a principalelor elemente structurale prevăzute, respectiv stâlpi, coloane, pereţi portanţi, grinzi, planşee, nervuri, acoperişuri terasă, acoperişuri autoportante fără pod).

6. Căi de acces, evacuare şi intervenţie:

•	Caracteristici tehnice şi funcţionale ale acceselor şi circulaţiilor carosabile:

- dimensiuni (gabarit);

- trasee;

- realizare şi marcare.

•	Caracteristici ale căilor interioare de evacuare a persoanelor:

- alcătuire constructivă:           C            min.

- protecţia golurilor din pereţii ce le limitează; uşi; obloane;

- tipul scărilor;

- forma şi modul de dispunere a treptelor;

- geometria căilor de evacuare;

- lăţime;

- înălţime;

- timpi de evacuare;

- lungime;

- număr fluxuri de evacuare;

- existenţa iluminatului de evacuare;

- sursa de alimentare de rezervă;

- marcare căi de evacuare;

- timp de siguranţă pe căile de evacuare: min.

- timp de supravieţuire în căile de evacuare: min.

•	Ascensoare de intervenţie:

- capacitate        kg.

- număr

- caracteristici

- amplasare

- posibilităţi de acces

- sursa de alimentare de rezervă

- timp de siguranţă a ascensoarelor   min.

- timp de supravieţuire                        min.

C. Echiparea cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor

7. Echipare şi dotare cu:

•	Sisteme, instalaţii şi dispozitive de semnalizare alarmare şi alertare în caz de incendiu:

- tip;

- acţionare;

- timp de alarmare:	sec.

- timp de alertare:	sec.

- zone protejate:

•	Sisteme, instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor:

- tip (apă, gaze, spumă, pulberi):

- acţionare (automată, manuală):

- debit:

- presiune:

- rezervă:

- surse de alimentare:

- timp teoretic (normat) de funcţionare:             min.

- zonele, încăperile, spaţiile echipate cu astfel de instalaţii:

•	Stingătoare şi alte aparate de stins incendii, utilaje şi mijloace iniţiale de intervenţie:

- tip;

- număr;

- mod de amplasare (funcţie de parametri specifici);

- arie maximă:        mp;

- clase de incendiu:

# D. Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei

•	Surse de alimentare:

- cu apă (rezervoare, bazine, râuri, iazuri, lacuri, mare):

- alte substanţe de stingere;

- poziţionare racorduri de alimentare cu energie electrică;

- asigurarea serviciului de pompieri (cand este obligatoriu), respectiv;

- categoria serviciului;

- dotarea acestuia (mijloace mobile de intervenţie şi salvare);

- zone, încăperi şi spaţii în care sunt necesare produse de stingere şi echipamente speciale:

- tip;

- cantităţi:	mc (tone);

- starea acestora: (solidă, lichida, gazoasă);

- tipul echipamentului de protecţie.

# E. Concluzii şi măsuri tehnico-organizatorice

•	Condiţii şi măsuri necesare a fi luate:

- aprecierea încadrării în nivelurile de performanţă;

- propuneri de îmbunătăţire a parametrilor şi nivelelor de performanţă;

•	Evidenţierea condiţiilor şi recomandărilor ce trebuie avute în întocmirea documentelor de apărare împotriva incendiilor.

Data: ____________				Întocmit, _________________

# Anexa 16

## Registrul de evidenţă

a mijloacelor tehnice de PSI (structura cadru)

| Nr. Crt. | Data operaţiunii Zi, Luna, an, ora. | Mod de manifestare a defectului | Verificări întreţinere, reparaţii | Localizare şi elemente componente afectate | Cauza | Măsuri luate | Cine a executat lucrarea de revizie, remediere, reparaţie Persoană firmă | Stadiul de soluţionare | Data şi ora repunerii în funcţiune | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Anexa 17

# Domeniul şi eficienţa produselor de

stingere a incendiilor

| Produse de stingere | Focare de: | Observaţii |
| --- | --- | --- |
|  | Materiale solide a căror ardere formează jar | Lichide combustibile sau materiale solide care se topesc uşor | Gaze combustibile | Metale piroforice |  |
| Apă pulverizată | Eficient (E) | Eficienţă limitată (EL) | Eficienţă limitată (EL) | Interzisă utilizarea | Cu aditivi se pot folosi şi în spaţii în care temperatura coboară pana la – 15oC |
| Spumă chimică | EL | Eficient | EL | Nu se recomandă | Interzis utilizarea în cazul echipamentelor electrice (pericol de electrocutare) |
| Spumă mecanică | EL | E | EL | Nu se recomandă | Interzisă utilizarea în cazul echipamentelor electrice sub tensiune (pericol de electrocutare). Pentru alcooli se utilizează spume mecanice speciale. |
| Dioxid de carbon | Eficienţă numai în spaţii închise | Eficienţă numai în spaţii închise |  | Eficienţă limitată (EL) | Eficienţă limitată pentru echipamente electrice |
| Pulbere | EL | E | EL | E | Pentru fiecare metal piroforic se utilizează un anumit tip de pulbere |
| Haloni sau înlocuitori | EL | E | EL | EL | Eficient pentru echipamente electrice şi electronice |
| Generatori de aerosoli | E | E | E | EL | Eficient pentru echipamente electrice şi electronice |

## Anexa 18

# Stingătoare

clasificare şi identificare

| Nr. crt. | Stingător cu | Capacitate | Simbolizare | Culoare de fond a etichetei | Temperatura la care se poate păstra | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Apă pulverizată | 10 l | AP 10 | Albastru | +4…+60 - 15…+60 | Cu aditiv |
|  | Spumă chimică | 9 l | SC 9 | galben | +4…+60 |  |
|  |  | 90 l | SC 90 | galben | +4…+60 |  |
|  |  | 180 l | SC 180 | galben | +4…+60 |  |
|  | Spumă mecanică | 1,5 l | SM 1,5 | galben | +4…+60 - 15…+60 | Cu aditiv |
|  |  | 3 l | SM 3 (SA 3) | galben | +4…+60 - 15…+60 | SA se poate folosi în loc de SM (spumă aeromecanică) |
|  |  | 5 l | SM 5 | galben | +4…+60 - 15…+60 | SA se poate folosi în loc de SM (spumă aeromecanică) |
|  |  | 6 l | SM 6 | galben | +4…+60 - 15…+60 | SA se poate folosi în loc de SM (spumă aeromecanică) |
|  |  | 9 l | SM 9 | galben | +4…+60 - 15…+60 | SA se poate folosi în loc de SM (spumă aeromecanică) |
|  |  | 50 l | SM 50 | galben | +4…+60 - 15…+60 | SA se poate folosi în loc de SM (spumă aeromecanică) |
|  | Dioxid de carbon | 1 kg | G 1 | negru | - 20…+55 |  |
|  |  | 2 kg | G 2 | negru | - 20…+55 |  |
|  |  | 3 kg | G 3 | negru | - 20…+55 |  |
|  |  | 5 kg | G 5 | negru | - 20…+55 |  |
|  |  | 6 kg | G 6 | negru | - 20…+55 |  |
|  |  | 10 kg | G 10 | negru | - 20…+55 |  |
|  |  | 21 kg | G 21 | negru | - 20…+55 | Transportabil |
|  | Pulbere1 | 1 kg | P 1 | alb | - 20…+55 |  |
|  |  | 1,5 kg( | P 1,5 | alb | U8-20…+55 | opţional |
|  |  | 2 kg | P 2 | alb | - 20…+55 |  |
|  |  | 3 kg | P 3 | alb | - 20…+55 |  |
|  |  | 5 kg( | P 5 | alb | - 20…+55 | opţional |
|  |  | 6 kg | P 6 | alb | - 20…+55 |  |
|  |  | 10 kg | P 10 | alb | - 20…+55 |  |
|  |  | 12 kg | P 12 | alb | - 20…+55 |  |
|  |  | 20 kg | P 20 | alb | - 20…+55 |  |
|  |  | 50 kg | P 50 | alb | - 20…+55 |  |
|  |  | 125 kg | P 125 | alb | - 20…+55 |  |
|  | Hidrocarburi2 halogenate (haloni sau înlocuitori) | Max. 1 kg | H 1 | verde | - 20…+60 |  |
|  |  | Max. 2 kg | H 2 | verde | - 20…+60 |  |
|  |  | 3 kg | H 3 | verde | - 20…+60 |  |
|  |  | 6 kg | H 6 | verde | - 20…+60 |  |
|  |  | 10 kg | H 10 | verde | - 20…+60 |  |
|  | Generatori de3 aerosoli | În funcţie de provenienţă şi conform fişelor tehnice |

NOTĂ:

1. În această categorie nu sunt incluse stingătoarele cu pulberi speciale pentru metale piroforice. Stingătoarele nu pot fi reîncărcate decât cu pulberea (pulberile) omologate sau avizate.

2. Stingătoarele cu haloni sau înlocuitori realizate în ţară sau importate se pot utiliza dar pe măsura realizării sau avizării lor.

3. Produsele de stingere cu generatori de aerosoli provin din import şi pot fi utilizate numai după eliberarea avizului tehnic de către IGCPM potrivit legii şi de obţinere a acceptului de Ia autorităţile de transport (AFER, ARR, AAR, RNR, etc.).

# Anexa 19

COMPLETUL

de dotare a panourilor de incendiu

| Nr. crt. | Denumirea mijloacelor | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Găleţi de tablă vopsite în culoarea roşie şi cu inscripţia “găleată de incendiu nr.” | buc. | 2 |
| 2 | Topoare târnăcop | buc. | 2 |
| 3 | Răngi de fier | buc. | 2 |
| 4 | Căngi cu coadă | buc. | 2 |
| 5 | Stingătoare portative de tipul prevăzut în tabela de dotare (anexa nr. 17) | buc. | 2 |
| 6 | Stingătoare carosabile cu spumă, CO2 sau praf şi CO2 adecvate procesului tehnologic sau unde se depozitează substanţe la a căror stingere se întrebuinţează astfel de aparate conform anexa 17. | buc. | 2 |

Anexa 2O

Timpii de siguranţa Ia foc şi timpii operativi

de intervenţie

- Definire şi factori de evaluare -

| Nr. Crt. | Timpul şi definirea acestuia | Notaţia | Factori de evaluare |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| A. Timpii de siguranţă la foc |
| 1 | Timpul de aprindere - durată în care în anumite condiţii, un material trece de Ia starea normală Ia starea de combustie, producând izbucnirea incendiului. | Ta | clasele de combustibilitate sau de periculozitate a materialelor şi a substanţelor existente; energia termica dezvoltata de sursele de aprindere, frecventă şi durata de acţiune a acestora; existenţa împrejurărilor care pot determina izbucnirea incendiului. |
| 2 | Timpul normalizat de evacuare - intervalul scurs de la înştiinţarea utilizatorilor până Ia părăsirea construcţiei de către aceştia sau/şi până la adăpostirea lor în spaţii de refugiu prevăzute şi amenajate. | Tne | numărul, dimensiunile (gabaritul) şi alcătuirea căilor de evacuare; dispunerea căilor de evacuare, a traseelor şi marcarea acestora; lungimea căilor de evacuare şi vitezele de deplasare; fluxul (debitul) global de evacuare; capacitatea de evacuare a căilor existente; existenţa şi funcţionarea iluminatului de siguranţă. |
| 3 | Timpul de supravieţuire - perioada în care persoanele aflate într-o încăpere sau într-un refugiu pot supravieţui după producerea incendiului. | Tsv | aptitudinea persoanelor de a se evacua;. nivelurile de performanţă privind rezistenţa şi stabilitatea la foc a construcţiei (instalaţiei); nivelurile de siguranţă a încăperii sau refugiului, în funcţie de: izolarea termică faţă de vecinătăţi; etanşeitatea la fum, gaze fierbinţi şi la alte produse nocive; stabilitatea la şocuri termice, mecanice şi la presiuni; existenţa iluminatului de siguranţă; realizarea sistemului de comunicare cu forţele de intervenţie (pentru informare, îndrumare şi evitarea panicii); asigurarea condiţiilor de evacuare şi de salvare a persoanelor înainte de afectarea funcţiilor lor vitale. |
| 4 | Timpul de siguranţa a căilor de evacuare - perioada minima de supravieţuire a persoanelor pe timpul folosirii căilor de evacuare. | Tsac | timpii scurşi pentru ca agenţii care pot interveni (căldura, fum, produse nocive etc.) să nu producă efecte negative excesive asupra utilizatorilor (anexa nr. 2); rezistenţa la foc a construcţiei. |
| 5 | Timpul de siguranţă a refugiilor - perioada minimă de supravieţuire a persoanelor pe timpul staţionării în refugii, indiferent de evoluţia incendiilor în exteriorul spaţiilor respective. | Tsr | timpii scurşi pentru ca agenţii care pot interveni (căldura, fum, produse nocive etc.) să nu producă efecte negative excesive asupra utilizatorilor (anexa nr. 2); rezistenţa la foc a construcţiei; etanşeitatea la fum şi la flăcări a încăperilor şi a refugiilor. |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Timpul de siguranţă a ascensoarelor de intervenţie - intervalul scurs de la izbucnirea incendiului până în momentul în care ascensoarele prevăzute să funcţioneze pe timpul incendiilor pot fi utilizate în condiţii de siguranţă de către ocupanţii clădirii şi de pompieri. | Tsai | nivelurile de performanţă privind rezistenţa şi stabilitatea la foc a construcţiei (instalaţiei); etanşeitatea la fum, la gaze fierbinţi şi la alte produse nocive a puţurilor ascensoarelor; protecţia la foc a căilor de acces la ascensoare; performanţele tehnice privind siguranţa în exploatare a ascensoarelor; - siguranţa şi durata funcţionării surselor de alimentare cu energie electrică a ascensoarelor. |
| 7 | Timpul de dezvoltare libera a incendiului - intervalul scurs de la izbucnirea incendiului până la intrarea în acţiune a mijloacelor de stingere. | Tdli | echiparea cu instalaţii şi cu sisteme de stingere (automate sau manuale); dotarea serviciului de pompieri cu mijloace mobile şi timpul de începere a intervenţiei. |
| 8 | Timpul de incendiere totala - intervalul scurs de la izbucnirea incendiului până în momentul în care incendiul a cuprins întreaga construcţie sau întregul compartiment de incendiu. | Tit | densitatea sarcinii termice de incendiu; viteza de ardere a materialelor şi a substanţelor combustibile şi cantitatea de căldură dezvoltată; etanşeitatea închiderilor (pereţi, planşee, protecţii ale golurilor etc.); existenţa sistemelor şi a posibilităţilor de evacuare dirijata a fumului şi a gazelor fierbinţi; echiparea cu instalaţii de prevenire şi stingere a incendiilor. |
| 9 | Timpul de propagare a incendiului la construcţii vecine - intervalul scurs de la declararea unui incendiu într-o construcţie până în momentul incendierii unor construcţii, instalaţii sau depozite vecine. | Tpv | căldura degajată de incendiu şi emisia de scântei şi de alte particule, de materiale incendiatoare; rezistenţa la foc a faţadelor şi a acoperişurilor construcţiilor vecine; clasa de combustibilitate a unor materiale şi substanţe din apropiere; existenţa unor căi ascunse de propagare (canale, fluxuri de cabluri sau conducte etc.); condiţiile atmosferice; distanţele până la construcţiile vecine; geometria construcţiilor (instalaţiilor). |
| B. Timpii operativi de intervenţie |
| 1 | Timpul de alarmare - intervalul scurs de la izbucnirea incendiului până la semnalarea acestuia printr-un sistem (dispozitiv) automat de detectare-alarmare sau de către o persoana. | T1 | nivelul de performanţă a sistemului (dispozitivului) de detectare-alarmare (automat sau manual); prezenţa persoanei apte să observe şi să anunţe incendiul. |
| 2 | Timpul de alertare - intervalul cuprins între momentul alarmării în caz de incendiu şi cel al constituirii formaţiei de marş, în vederea deplasării la locul evenimentului. | T2 | distanţa până la cel mai apropiat mijloc de transmitere a anunţului de incendiu; nivelul de performanţă a mijlocului de comunicare (transmitere) a anunţului de incendiu la serviciul de pompieri; durata pregătirii pentru deplasare a serviciului de pompieri (alertarea, echiparea şi îmbarcarea personalului de intervenţie, pornirea autospecialelor şi constituirea formaţiei de marş, transmiterea ordinului de deplasare). |
| 3 | Timpul de deplasare - intervalul cuprins între momentul alertării forţelor destinate intervenţiei şi sosirea acestora la locul incendiului sau înapoierea la sediu (remiza). | T3 | nivelul de performanţă a autospecialelor (utilajelor) serviciului de pompieri; distanţa ce trebuie parcursa de serviciul de pompieri până la locul de izbucnire a incendiului; starea drumurilor, a căilor de acces şi practicabilitatea acestora; condiţiile atmosferice, anotimpul si intervalul orar (ziua, noaptea); nivelul traficului (aglomeraţie). |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Timpul de intrare în acţiune a forţelor concentrate - durata medie de realizare a dispozitivului de intervenţie. | T4 | nivelul de cunoaştere a obiectivului de către personalul de intervenţie şi gradul de instruire a acestuia; locul de izbucnire a incendiului şi accesibilitatea la acesta; existenţa, dispunerea şi starea surselor de apă, precum şi posibilităţile de alimentare sau de amplasare a autospecialelor şi utilajelor mobile; executarea recunoaşterii; completarea echipării personalului de intervenţie cu mijloace de protecţie, în funcţie de condiţiile specifice; tipul şi dimensiunile dispozitivului de intervenţie; categoriile, tipurile şi numărul autospecialelor şi al utilajelor de intervenţie concentrate şi starea acestora. |
| 5 | Timpul de răspuns - intervalul cuprins între momentul alertării forţelor destinate intervenţiei şi intrarea acestora în acţiune (realizarea dispozitivului de intervenţie). | T5 | sumă a factorilor de la nr. crt. 2, 3 si 4; T5 = T2 + T3 + T4 |
| 6 | Timpul de începere a intervenţiei - intervalul cuprins între momentul apariţiei arderii şi realizarea dispozitivului de intervenţie. | T6 | sumă a factorilor de la nr. crt. 1, 2, 3 si 4; T6 = T1 + T5 |
| 7 | Timpul real de evacuare - intervalul cuprins între momentul înştiinţării utilizatorilor şi părăsirea construcţiei de către aceştia. | T7 | factorii timpului normalizat de evacuare (Tne); timpul de sosire la faţa locului a forţelor de intervenţie; efectele incendiului asupra căilor de evacuare şi utilizatorilor; existenţa şi performanţele mijloacelor de salvare cu care este echipată clădirea şi a celor din dotarea serviciilor de pompieri. |
| 8 | Timpul de localizare - intervalul cuprins între momentul intrării în acţiune a forţelor concentrate şi punerea sub control a limitelor arderii pe direcţiile de propagare a incendiului. | T8 | tipul şi complexitatea construcţiei (instalaţiei); timpul de dezvoltare libera a incendiului; echiparea cu instalaţii şi cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor; dimensiunile incendiului şi direcţiile de propagare; condiţiile atmosferice, anotimpul ori intervalul orar în care se intervine; numărul, tipul şi debitele capetelor de refulare a substanţelor stingătoare adecvate de la autospecialele şi utilajele mobile de intervenţie, precum şi dispunerea acestora; fiabilitatea mijloacelor de intervenţie; rezistenţa sau stabilitatea la foc a construcţiei. |
| 9 | Timpul de stingere - intervalul cuprins între momentul localizării şi până la întreruperea (neutralizarea) completa a arderii, până la înlăturarea posibilităţilor de reaprindere a materialelor şi a substanţelor combustibile sau până la producerea unor fenomene negative. | T9 | factorii menţionaţi la nr. crt. 8; cantităţile de materiale şi substanţe care ard şi modul de distribuire a acestora în spaţiu; continuitatea debitării agenţilor de stingere la parametrii stabiliţi (intensităţi, presiuni, debite); eficienţa mijloacelor de protecţie a personalului de intervenţie şi fiabilitatea acestora; producerea unor evenimente perturbatoare (de exemplu: explozii, prăbuşiri, revărsarea de lichide combustibile sau de metale topite, îngheţarea unor porţiuni ale dispozitivului de intervenţie etc.). |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Timpul de înlăturare a efectelor negative ale incendiului – înlăturarea unor efecte negative lucrărilor ulterioare stingerii, durata incendiului pentru care pot crea la faţa locului alte riscuri majore. | T10 | riscuri remanente stingerii unor incendii, cum pot fi cele generate de: focare ascunse (latente); scăpări de gaze combustibile sau toxice; agenţi puternic poluanţi, care trebuie neutralizaţi; |
| 11 | Timpul de intervenţie - intervalul cuprins între momentul intrării în acţiune a forţelor concentrate şi finalizarea lucrărilor ulterioare opririi procesului de ardere. | T11 | sumă a factorilor de la nr. crt. 7, 8, 9 si 10; T11 = T7 + T8 + T9 + T10 |
| 12 | Timpul de retragere - durata operaţiunilor de strângere a dispozitivului de intervenţie şi de pregătire a forţelor şi a mijloacelor concentrate pentru deplasarea de la locul incendiului. | T12 | dimensiunile şi complexitatea dispozitivului de intervenţie; refacerea plinului cisternelor cu apă; condiţiile atmosferice; echiparea şi refacerea personalului de intervenţie; verificarea tehnicii de intervenţie. |
| 13 | Timpul de ocupare al forţelor şi mijloacelor de intervenţie - intervalul cuprins între momentul alertării forţelor de intervenţie şi începerea deplasării acestora la sediu (remiza). | T13 | T13 = T5 + T11 + T12 |
| 14 | Timpul total de dislocare al forţelor şi mijloacelor de intervenţie - intervalul cuprins între momentul alertării forţelor de intervenţie şi înapoierea acestora la sediu (remiza). | T14 | T14 = T3 + T13 |

# Footnotes

( Se întocmeşte schiţa cu traseele de urmat (în culori distincte).

( în funcţie de ipoteza de stingere