ORD nr. 88 publicat în M.Of. nr. 583 din data: 09/18/2001 OMI88/2001 Ordin nr. 88 din 14 iunie 2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor - D.G.P.S.I.-003

Ministrul de interne, având în vedere prevederile art. 17 lit. c) din Legea nr. 121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari, în temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne, cu modificările şi completările ulterioare, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Dispoziţiile generale privind echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor - D.G.P.S.I.-003, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin marile unităţi şi unităţile de pompieri militari, va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor Dispoziţiilor generale privind echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor - D.G.P.S.I.-003 atrage răspunderea juridică, potrivit legii.

Art. 4. - (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.

Ministru de interne,

Ioan Rus

Bucureşti, 14 iunie 2001.

Nr. 88.

ANEXĂ

DISPOZIŢII GENERALE

privind echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor - D.G.P.S.I.-003

CAPITOLUL I

# Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezentele dispoziţii generale stabilesc principii, criterii, cerinţe şi condiţii tehnice obligatorii, care se aplică, indiferent de titularul dreptului de proprietate, la echiparea, dotarea şi exploatarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi platformelor amenajate cu mijloace tehnice de p.s.i., în scopul reducerii riscului de incendiu, al preîntâmpinării izbucnirii, limitării şi diminuării efectelor negative ale incendiilor, al protecţiei utilizatorilor şi forţelor de intervenţie, precum şi pentru stingerea incendiilor în condiţii de operativitate şi eficienţă.

Art. 2. - (1) La introducerea unor noi activităţi, echipamente, instalaţii, tehnologii, aparate şi altele asemenea, factorii implicaţi în domeniu vor stabili măsuri, cerinţe şi condiţii specifice de echipare şi dotare pe baza documentaţiilor puse la dispoziţie de producători, furnizori, proprietari sau utilizatori, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

(2) Pentru construcţiile monumente istorice sau de arhitectură prevederile prezentelor dispoziţii generale se aplică numai în condiţiile neafectării caracterului monumentului.

CAPITOLUL II

# Clasificarea mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor

Art. 3. - Potrivit rolului pe care îl au în asigurarea protecţiei construcţiilor, instalaţiilor tehnologice, platformelor amenajate şi utilizatorilor la acţiunea focului, mijloacele tehnice de p.s.i. se clasifică în următoarele categorii principale:

a) sisteme, instalaţii, aparate şi dispozitive de semnalizare, alarmare, avertizare şi alertare în caz de incendiu, destinate detectării şi semnalizării incendiilor produse în zona supravegheată, în scopul luării măsurilor imediate pentru alarmarea, avertizarea sau evacuarea persoanelor, acţionarea unor echipamente de stingere sau de protecţie, transmiterea apelurilor de urgenţă şi alertarea forţelor de intervenţie;

b) sisteme, instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor, care asigură prezenţa substanţei de stingere în zona protejată sau limitează propagarea incendiului în încăperi şi spaţii adiacente locului de izbucnire;

c) stingătoare şi alte aparate de stins incendii, care conţin substanţe de stingere ce pot fi dirijate asupra unui focar de ardere, prin acţionare manuală sau automată, sub efectul presiunii create în interiorul acestora sau datorită efectelor produse în zona supravegheată de fenomenele fizico-chimice asociate incendiului;

d) utilaje, unelte şi alte mijloace iniţiale de intervenţie utilizate pentru preîntâmpinarea propagării incendiilor, întreruperea arderii în diferite focare şi, după caz, stingerea acestora.

Art. 4. - Mijloacele tehnice de p.s.i. utilizate pentru întreruperea procesului de ardere sau pentru protejarea materialelor combustibile din aproprierea focarului sunt:

a) apa, care poate fi aplicată direct asupra focarului sau sub formă de jet compact ori pulverizat (ceaţă sau ploaie), folosindu-se diferite mijloace uzuale (găleţi, vase etc.), accesorii ale hidranţilor şi instalaţii speciale (sprinkler, drencer, pulverizatoare). Efectul de stingere se realizează, în principal, prin răcirea materialului care arde şi prin izolarea suprafeţei incendiate de oxigenul atmosferic;

b) spumanţii folosiţi pentru obţinerea spumelor aeromecanice, care sunt refulate asupra suprafeţelor incendiate prin intermediul instalaţiilor de stingere fixe, semifixe şi mobile sau aferente autospecialelor de intervenţie. Efectul de stingere este determinat de stratul de spumă care provoacă răcirea parţială a suprafeţei incendiate şi limitează vaporizarea în zona de flăcări şi accesul oxigenului atmosferic;

c) pulberile stingătoare, aplicate asupra focarului prin utilizarea unor instalaţii, utilaje şi aparate adecvate, determină stingerea incendiului, în principal, prin agenţii de stingere generaţi la descompunerea pulberii sub acţiunea temperaturii şi crearea unor bariere care limitează accesul oxigenului atmosferic în zona de ardere;
d) aburul, deversat în zona protejată prin intermediul unor instalaţii adecvate, diluează concentraţia de oxigen sub limita necesară continuării procesului de ardere sau atmosfera potenţial explozivă formată în urma unor scăpări de gaze;

e) gazele inerte, refulate asupra focarului prin instalaţii speciale, stingătoare şi alte aparate, realizează efectul de stingere, în principal, prin reducerea concentraţiei de oxigen sub limita necesară continuării procesului de ardere;

f) agenţii stingători sau neutralizatori speciali, refulaţi în zona protejată prin intermediul unor instalaţii şi utilaje speciale sau stingătoare, inhibă sau stopează arderea prin neutralizarea radicalilor liberi necesari continuării reacţiei de oxidare.

Art. 5. - Principalele tipuri de mijloace tehnice de p.s.i. prezentate la art. 3 şi 4 sunt prevăzute în anexa nr. 1.

CAPITOLUL III

# Criterii de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor

Art. 6. - Echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi platformelor amenajate cu mijloace tehnice de p.s.i. se asigură conform reglementărilor tehnice, normelor specifice de p.s.i., prezentelor dispoziţii generale, precum şi pe baza concluziilor desprinse din scenariile de siguranţă la foc şi din evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor.

Art. 7. - La stabilirea tipurilor de mijloace tehnice de p.s.i. cu care se echipează construcţiile, instalaţiile tehnologice şi platformele amenajate se au în vedere următoarele criterii:

a) condiţiile şi cerinţele tehnice precizate în reglementările specifice;

b) interdependenţa dintre nivelurile admise ale criteriilor de performanţă şi ale timpilor privind siguranţa la foc şi factorii de determinare şi evaluare ai acestora;

c) posibilităţile de acţionare în spaţii închise, în subsoluri, la înălţime sau în medii cu nocivitate mărită;

d) funcţiile, caracteristicile şi performanţele mijloacelor tehnice de p.s.i.;

e) eficienţa şi compatibilitatea substanţelor de stingere cu clasele de incendiu, potrivit anexei nr. 2;

f) valoarea construcţiei, a instalaţiei tehnologice, a platformei amenajate, inclusiv a bunurilor protejate;

g) influenţa substanţelor de stingere asupra utilizatorilor (persoanelor), elementelor de construcţie ale clădirii şi mediului;

h) compatibilitatea dintre diferite substanţe de stingere utilizate simultan sau succesiv;

i) capacităţile fizice şi psihice ale personalului care poate utiliza aceste mijloace;

j) raportul cost/eficienţă.

Art. 8. - La lucrările de amenajări sau schimbări de destinaţie a construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi platformelor amenajate existente, la care din punct de vedere tehnic nu pot fi îndeplinite anumite prevederi ale reglementărilor tehnice, ale normelor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor şi ale prezentelor dispoziţii generale, se vor asigura măsuri compensatorii corespunzătoare situaţiilor date.

Art. 9. - Pentru toate construcţiile, instalaţiile tehnologice şi platformele amenajate se vor asigura alarmarea şi avertizarea utilizatorilor (persoanelor) în caz de incendiu cu sisteme, instalaţii şi mijloace conform reglementărilor tehnice.

Art. 10. - Numărul de stingătoare cu care se dotează construcţiile se stabileşte potrivit anexei nr. 3 sau, după caz, normativelor tehnice ori normelor specifice, dacă prin acestea se prevede un număr mai mare.

Art. 11. - Pentru tipurile de construcţii, instalaţii tehnologice şi platforme amenajate care nu se încadrează în prevederile reglementărilor tehnice şi normelor specifice se recomandă verificarea necesităţii şi oportunităţii echipării şi dotării acestora cu anumite tipuri de mijloace tehnice de p.s.i. prin utilizarea unor proceduri şi metode de calcul agreate.

CAPITOLUL IV

Cerinţe şi condiţii tehnice specifice

SECŢIUNEA I

Cerinţe şi condiţii tehnice specifice privind amplasarea, marcarea şi depozitarea mijloacelor tehnice de p.s.i.

Art. 12. - Mijloacele tehnice de p.s.i. cu care sunt echipate şi dotate construcţiile, instalaţiile tehnologice şi platformele amenajate se amplasează şi/sau se depozitează conform documentaţiilor tehnice de execuţie şi reglementărilor specifice în locuri ferite de intemperii, agenţi corosivi, efecte negative ale temperaturii etc. sau, după caz, se protejează corespunzător mediilor în care se utilizează.

Art. 13. - (1) La amplasarea mijloacelor tehnice de p.s.i. care sunt utilizate de personalul de pe locurile de muncă şi/sau de forţele de intervenţie, în caz de incendiu, se au în vedere următoarele cerinţe:

a) locurile de amplasare să fie vizibile, uşor accesibile (pe căi de evacuare, coridoare, holuri, în zonele ieşirilor şi alte asemenea spaţii) şi la distanţe optime faţă de focarele cele mai probabile;

b) înălţimea de montare şi greutatea acestora să fie pe măsura capacităţilor fizice ale persoanelor care le utilizează;
c) să fie bine fixate şi să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.

(2) Locurile de amplasare a mijloacelor tehnice de p.s.i. vor fi indicate prin marcaje sau panouri de semnalizare, conform prevederilor legale.

Art. 14. - La amplasarea stingătoarelor în perimetrul suprafeţei protejate se recomandă respectarea următoarelor valori ale distanţelor şi înălţimii de montare:

a) maximum 15 m şi 20 m faţă de cele mai importante focare din clasele B şi A;

b) minimum 2 m faţă de focarele posibile;

c) maximum 1,4 m înălţime faţă de pardoseală.

Art. 15. - (1) Mijloacele tehnice de p.s.i. se marchează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice şi ale standardelor specifice.

(2) Pe timpul exploatării se asigură lizibilitatea marcajelor, precum şi protejarea acestora împotriva deteriorărilor de orice fel.

SECŢIUNEA a II-a

Cerinţe şi condiţii tehnice specifice privind starea de funcţionare a mijloacelor tehnice de p.s.i.

Art. 16. - Mijloacele tehnice de p.s.i. cu care se echipează şi se dotează construcţiile, instalaţiile tehnologice şi platformele amenajate se întreţin permanent în stare de funcţionare, cu asigurarea fiabilităţii şi eficienţei necesare, conform reglementărilor tehnice.

Art. 17. - (1) Proprietarii (utilizatorii) construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi platformelor amenajate vor executa periodic controlul stării de funcţionare a mijloacelor tehnice de p.s.i. cu care acestea sunt echipate şi dotate, personal sau prin persoane anume desemnate şi instruite în acest scop.

(2) Controlul stării de funcţionare a mijlocelor tehnice de p.s.i. se execută conform prevederilor cuprinse în reglementările tehnice, normele specifice de p.s.i., precum şi în instrucţiunile tehnice elaborate de proiectanţi şi/sau de producători (furnizori).

Art. 18. - Mijloacele tehnice de p.s.i. vor fi reabilitate pe baza documentaţiei tehnice ori de câte ori este necesar, pentru a preîntâmpina nefuncţionarea la parametrii şi în condiţiile proiectate sau ca urmare a modificărilor care intervin în exploatarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi platformelor amenajate, a schimbărilor de destinaţie, extinderilor, modernizărilor acestora sau altor cauze.

Art. 19. - Încărcarea stingătoarelor şi a altor aparate de stins incendii (recipiente, capsule, rezervoare etc.) cu substanţe de stingere se va face de către persoane juridice şi, după caz, fizice, atestate potrivit prevederilor legale.

SECŢIUNEA a III-a

Cerinţe şi condiţii tehnice specifice privind lucrările de verificare, întreţinere şi reparare a mijloacelor tehnice de p.s.i.

Art. 20. - Lucrările de verificare, întreţinere şi reparare a mijloacelor tehnice de p.s.i. se execută numai de către persoane juridice şi, după caz, fizice, atestate potrivit prevederilor legale. Periodicitatea lucrărilor se stabileşte conform reglementărilor tehnice de exploatare şi precizărilor producătorilor (furnizorilor) acestor mijloace tehnice.

Art. 21. - (1) Pe timpul lucrărilor de verificare şi întreţinere se va proceda la un control complet al funcţionării sistemelor, instalaţiilor, echipamentelor şi aparatelor în cauză.

(2) Dacă se constată abateri de la condiţiile de funcţionare stabilite iniţial, parametrii caracteristici trebuie reglaţi şi aduşi la valorile care să asigure buna funcţionare a acestor mijloace.

Art. 22. - Pe perioadele de oprire a funcţionării sistemelor, instalaţiilor, aparatelor şi dispozitivelor de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare şi stingere a incendiilor, pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparare ori în caz de opriri accidentale, proprietarii (utilizatorii) trebuie să asigure măsuri tehnice şi organizatorice suplimentare pentru evitarea producerii unor eventuale incendii, precum şi de acţiune în caz de necesitate.

Art. 23. - (1) Sistemele, instalaţiile, aparatele şi dispozitivele de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare şi stingere a incendiilor, având o durată în exploatare de peste 15 ani, vor fi supuse unor examinări de apreciere (după caz, expertize) care vor viza:

a) diagnosticarea stării tehnice, în conformitate cu reglementările specifice;

b) concepţia de instalare şi disponibilitatea pe plan tehnologic;

c) adaptările şi modificările survenite în timp;

d) starea generală de conservare a elementelor componente;

e) comportarea funcţională în raport cu eventualele modificări ale cerinţelor specifice de îndeplinit.

(2) În funcţie de rezultatele obţinute se vor lua măsuri de reparare, înlocuire sau modernizare, după caz.

Art. 24. - Substanţele speciale pentru stingerea incendiilor se supun verificărilor periodice privind menţinerea calităţilor în timp, conform reglementărilor specifice şi precizărilor producătorului (furnizorului).

SECŢIUNEA a IV-a

Cerinţe şi condiţii tehnice specifice privind securitatea persoanelor (utilizatorilor)

Art. 25. - Mijloacele tehnice de p.s.i. cu care se echipează şi se dotează construcţiile, instalaţiile tehnologice şi platformele amenajate, precum şi substanţele de stingere se realizează, se amplasează, se depozitează, se manipulează şi se utilizează astfel încât să nu pună în pericol viaţa şi integritatea persoanelor (utilizatorilor), inclusiv ale membrilor forţelor de intervenţie.

Art. 26. - Sistemele şi instalaţiile automate pentru stingerea incendiilor vor fi prevăzute cu dispozitive de avertizare a persoanelor (utilizatorilor), optice şi acustice, pentru semnalizarea intrării acestora în funcţiune.
Art. 27. - (1) În cazul în care substanţele stingătoare deversate automat în caz de incendiu pot pune în pericol viaţa persoanelor (utilizatorilor) din zonele protejate, sistemele (instalaţiile) de stingere se prevăd cu dispozitive de temporizare care să întârzie intrarea acestora în funcţiune cu o perioadă prestabilită.

(2) Perioada dintre declanşarea semnalului de avertizare şi intrarea în funcţiune a sistemului (instalaţiei) de stingere se va calcula astfel încât să se asigure evacuarea persoanelor (utilizatorilor) din orice punct al zonei protejate.

Art. 28. - Uşile de acces în zone, spaţii sau încăperi în care sunt posibilie deversări ale substanţelor stingătoare ce pot pune în pericol viaţa persoanelor (utilizatorilor), precum şi căile de evacuare din aceste locuri vor fi marcate cu inscripţii de avertizare asupra pericolului, amplasate în locuri vizibile pentru personalul de pe locurile de muncă şi forţele de intervenţie.

Art. 29. - Semnalele optice şi acustice produse de dispozitivele de avertizare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie inactive în starea de aşteptare;

b) să indice toate căile de acces în zonele de stingere;

c) să poată fi clar identificate şi percepute cu tonalităţi diferite, la începutul şi la sfârşitul perioadei de temporizare;
d) să nu poată fi oprite înainte de expirarea timpului de funcţionare a sistemului (instalaţiei) de stingere;

e) să fie în concordanţă cu capacităţile psihomotorii ale persoanelor (utilizatorilor).

SECŢIUNEA a V-a

Cerinţe şi condiţii tehnice specifice privind exploatarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate, echipate şi dotate cu mijloace tehnice de p.s.i.

Art. 30. - (1) Pe timpul exploatării construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi platformelor amenajate proprietarii (utilizatorii) acestora trebuie să stabilească măsuri tehnico-organizatorice care să asigure menţinerea condiţiilor şi caracteristicilor specifice care s-au avut în vedere la proiectarea şi realizarea sistemelor, instalaţiilor, aparatelor şi dispozitivelor de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare şi stingere a incendiilor.

(2) Principalele condiţii şi caracteristici specifice care trebuie avute în vedere pe timpul exploatării sunt:

a) accesibilitatea şi vizibilitatea;

b) integritatea fizică;

c) sensibilitatea detectoarelor de incendiu;

d) diagramele de stropire ale capetelor deversoare;

e) amplasarea în locurile stabilite.

(3) Principalele cauze posibile care pot influenţa aceste condiţii şi caracteristici specifice, precum şi elementele componente ale sistemelor, instalaţiilor şi echipamentelor de prevenire şi stingere a incendiilor afectate sunt prezentate în anexa nr. 4.

CAPITOLUL V

Documentaţii specifice

Art. 31. - Persoanele fizice sau juridice care produc şi/sau comercializează mijloace tehnice de p.s.i. trebuie să pună la dispoziţie beneficiarului (proprietar, utilizator) toate documentele care asigură, după caz, certificarea, omologarea, avizarea, agrementarea tehnică etc., potrivit prevederilor legale.

Art. 32. - Producătorii, furnizorii, proiectanţii şi executanţii de sisteme de instalaţii, aparate şi dispozitive de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare şi stingere a incendiilor, stingătoare şi alte aparate de stins incendii trebuie să pună la dispoziţie beneficiarului (proprietar, utilizator), după caz, următoarele:

a) documentaţia tehnică aferentă;

b) schema sinoptică a sistemului (instalaţiei), schemele bloc şi de racordare;

c) instrucţiunile de utilizare şi pentru controlul stării de funcţionare;

d) măsuri care se adoptă în caz de nefuncţionare;

e) registrul (cartea) de control.

Art. 33. - (1) În registrul (cartea) de control al sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare, alertare, limitare şi stingere a incendiilor se consemnează toate datele relevante privind:

a) executarea controalelor stării de funcţionare, a operaţiunilor de verificare, întreţinere şi reparaţii;

b) executarea de modificări, extinderi, reabilitări, modernizări etc.;

c) producerea unor deranjamente, alarme de incendiu, alarme false, întreruperi, declanşări intempestive etc., cu menţionarea cauzelor care le-au determinat.

(2) Datele consemnate trebuie să indice cu claritate ziua, luna, anul, ora şi locul de producere a fenomenului (evenimentului).

CAPITOLUL VI

# Dispoziţii finale

Art. 34. - În vederea asigurării condiţiilor de intervenţie operativă şi eficientă în caz de incendiu proprietarul (utilizatorul) construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi platformelor amenajate, echipate şi dotate cu mijloace tehnice de p.s.i. trebuie să asigure substanţele de stingere în cantităţile necesare şi la parametrii de performanţă specifici, potrivit reglementărilor.

Art. 35. - Pe baza prevederilor prezentelor dispoziţii generale factorii implicaţi în domeniul apărării împotriva incendiilor vor elabora reglementări tehnice şi norme specifice privind echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi platformelor amenajate cu mijloace tehnice de p.s.i., potrivit competenţelor şi obligaţiilor legale ce le revin.

Art. 36. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele dispoziţii generale.

ANEXA Nr. 1

la dispoziţiile generale

PRINCIPALELE TIPURI DE MIJLOACE TEHNICE DE P.S.I.

A. Sisteme, instalaţii, aparate şi dispozitive de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu

| Tipuri | Elemente componente | Funcţii îndeplinite |
| --- | --- | --- |
| Sisteme şi instalaţii de semnalizare a incendiilor(cu acţionare automată, manuală sau mixtă) | - Echipamente de control şi semnalizare - Detectoare de incendiu - Butoane manuale de semnalizare - Circuite de legătură - Echipamente şi dispozitive anexe (surse de energie, dispozitive de alarmare acustică şi optică etc.) | detectare, semnalizare, avertizare, alarmare, alertare, evacuare, acţionarea echipamentelor de protecţie şi stingere |
| Detectoare autonome (domestice sau rezidenţiale) | - Detector de fum - Elemente de semnalizare acustice şi/sau optice | detectare, semnalizare, avertizare, alarmare, evacuare |
| Sisteme pentru avertizare/alarmare | Dispozitive acustice (sirene electrice, clopote, sonerii, amplificatoare de voce, generatoare de semnale) Dispozitive optice (lămpi semnalizatoare, panouri de semnalizare) Staţii de radioficare sau radioamplificare Televiziune cu circuit închis Interfoane | avertizare, alarmare, evacuare |
| Sisteme de transmitere a apelurilor de urgenţă pentru alertarea forţelor de intervenţie | - Dispozitive automate de transmitere a semnalului de alarmă la serviciile de pompieri - Mijloace şi aparate de comunicaţie (telefoane fixe, mobile, directe, cap la cap, staţii radio etc.) | alertare |

# B. Sisteme, instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor

| Tipuri | Funcţii îndeplinite | Substanţe de stingere |
| --- | --- | --- |
| Instalaţii de stingere cu apă | tip sprinkler convenţionale (apă- apă/apă-aer/apă-antigel) | detectare, semnalizare, stingere automată | apă |
|  | tip sprinkler rezidenţiale | detectare, avertizare, stingere automată | apă |
|  | tip drencer (cu acţionare automată/ manuală) | limitare, stingere, răcire | apă |
|  | pulverizatoare (cu acţionare automată/ manuală) | limitare, stingere, degazare | apă |
|  | hidranţi interiori | limitare, stingere | apă, spumă |
|  | hidranţi exteriori | limitare, stingere, răcire | apă, spumă |
|  | coloane uscate | stingere | apă |
| Instalaţii de stingere cu spumă (semifixe/fixe) | stingere, protecţie | spumă aeromecanică |
| Instalaţii de stingere cu gaze inerte (joasă/înaltă presiune, cu acţionare automată/manuală) | stingere, răcire, inertizare | dioxid de carbon, azot, alte gaze |
| Instalaţii de stingere cu înlocuitori de haloni | stingere | înlocuitori de haloni |
| Instalaţii de stingere cu abur (semifixe/fixe, cu acţionare automată/manuală) | limitare, stingere, diluare atmosferă potenţial explozivă | abur |
| Instalaţii de stingere cu pulberi (fixe/mobile, cu acţionare automată/manuală) | stingere | pulberi stingătoare |
| Sisteme şi instalaţii de stingere cu aerosoli | stingere | aerosoli |
| Dispozitive şi sisteme de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi produse de incendiu (volet, trapă, cupolet) | limitare a propagării incendiilor | - |
| Dispozitive şi sisteme de autoînchidere | acţionare uşi, obloane, cortine de siguranţă etc. | - |

# C. Stingătoare şi alte aparate de stins incendii

| Tipuri | Substanţe de stingere |
| --- | --- |
| Stingătoare portative | apă spumă pulberi stingătoare dioxid de carbon înlocuitori de haloni |
| Stingătoare transportabile |  |
| Stingătoare automate cu lichid pulverizat | - substanţe speciale de stingere |
| Generatoare portabile cu aerosoli | - aerosoli |

# D. Utilaje, unelte şi alte mijloace iniţiale de intervenţie

| Tipuri | Funcţii îndeplinite |
| --- | --- |
| Utilaje | Electrogenerator de spumă de înaltă înfoiere | producere spumă |
|  | Hidrogenerator de spumă de înaltă înfoiere | producere spumă |
|  | Electroîncărcător pentru pulbere | încărcare pulbere |
|  | Tun remorcabil pentru apă şi spumă | stingere, răcire |
|  | Electropompă transportabilă | asigurare presiune |
|  | Ventilatoare mobile | evacuarea fumului şi a gazelor fierbinţi, introducere de aer |
| Unelte | topoare, târnăcoape, răngi de oţel, căngi cu coadă, lopeţi, găleţi, mături, furci etc. | asigurarea condiţiilor de intervenţie în caz de incendiu |
| Alte mijloace iniţiale de intervenţie: panouri de incendiu, lăzi cu nisip, butoaie cu apă, pături şi prelate ignifuge, dispozitive pentru degajare, delimitare | întreruperea arderii la diferite focare |

# E. Substanţe de stingere

| Tipuri |
| --- |
| Apă | Apă |
|  | Apă îmbunătăţită chimic |
| Spumanţi*) | Proteinici (P) |
|  | Fluoroproteinici (FP) |
|  | Fluoroproteinici cu formare de film apos (FFFP) |
|  | Sintetici (S) |
|  | Fluorosintetici cu formare de film apos (AFFF) |
|  | Rezistenţi la alcool (AR) |
| Pulberi stingătoare | Pulberi ABC |
|  | Pulberi BC |
|  | Alte tipuri de pulberi (speciale) |
| Abur | Abur saturat |
|  | Abur supraîncălzit |
| Gaze inerte | Dioxid de carbon, azot |
| Agenţi stingători sau neutralizatori speciali | Înlocuitori de haloni | Hidrofluorocarburi (HFC) Hidroclorofluorocarburi (HCIFC)¦ Înlocuitori de tip gaze inerte |
|  | Aerosoli |

*) Pentru stingerea incendiilor se foloseşte spuma aeromecanică, care se obţine prin dispersarea unui gaz sub presiune (aer, azot) într-o soluţie apoasă de spumant.

În funcţie de coeficientul de înfoiere E, care reprezintă raportul dintre volumul spumei şi volumul de soluţie de spumant, spumele se împart în 3 categorii:

• spume de joasă înfoiere (1 < E <= 20);

• spume de medie înfoiere (20 < E <= 200);

• spume de înaltă înfoiere (E > 200).

ANEXA Nr. 2 la dispoziţiile generale

COMPATIBILITATEA SUBSTANŢELOR DE STINGERE CU CLASELE DE INCENDIU

| Substanţe de stingere | Clasa de incendiu |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D | Implicând instalaţii electrice sub tensiune |
| Apă (jet compact) | + | - | - | - - | - - |
| Apă (jet pulverizat) | + | ( | - | - - | - - |
| Apă îmbunătăţită | + | ( | - | - - | - - |
| Spumă | + | + | - | - - | - - |
| Pulberi ABC | + | + | + | - - | + |
| Pulberi BC | - | + | + | - - | + |
| Pulberi speciale D | - | - | - | + | - |
| Abur | + | + | - | - - | + |
| Gaze inerte | ( | + | + | - - | + |
| Înlocuitori de haloni | + | + | + | - - | + |
| Aerosoli | + | + | + | - - | + |

+ Eficienţă

( Eficienţă parţială

- Ineficienţă

- - Utilizare interzisă

NOTĂ:
1. Clasele de incendiu:

- A - incendii de materiale solide;

- B - incendii de lichide combustibile sau materiale solide care se topesc uşor;

- C - incendii de gaze combustibile;

- D - incendii de metale combustibile.

- 2. La aplicarea simultană sau succesivă a unor substanţe de stingere diferite utilizatorii vor avea în vedere informaţiile furnizate de producători referitoare la eventualele incompatibilităţi care pot afecta inacceptabil eficienţa de stingere.

ANEXA Nr. 3 la dispoziţiile generale

STABILIREA NUMĂRULUI DE STINGĂTOARE PORTATIVE PENTRU CATEGORII DE CONSTRUCŢII

| Categorii de construcţii | Număr de stingătoare/suprafaţă desfăşurată |
| --- | --- |
| Construcţii civile (publice) 1. Clădiri administrative: sedii ale administraţiei publice centrale şi locale; sedii de sindicate, culte, fundaţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii, agenţii, fonduri etc.; sedii de birouri. | 1 buc./350 m2 (min. 2 buc./nivel) |
| 2. Clădiri financiar-bancare: sedii de bănci (centrale şi filiale); sedii de societăţi de asigurări (de bunuri, de persoane), burse de valori şi mărfuri. | 1 buc./200 m2 (min. 2 buc./nivel) |
| 3. Clădiri comerciale: ¦ ¦ comerţ alimentar şi nealimentar; magazine generale şi supermagazine (supermarket); alimentaţie publică; |  |

|- | 1 buc./250 m2 |

|- pieţe agroalimentare; | (min. 2 buc./nivel) |

|- servicii şi autoservice. | |

|4. Clădiri de cult: | |

|- lăcaşuri de cult; | 1 buc./300 m2 |

|- mânăstiri şi schituri, inclusiv spaţiile de cazare; | (min. 2 buc./nivel) |

|- capele. | |

|5. Clădiri de cultură: | |

|- expoziţii; | |

|- muzee; | |

|- biblioteci; | |

|- cluburi şi săli de reuniune; | |

|- cazinouri; | |

|- centre şi complexuri culturale; | |

|- case de cultură şi săli polivalente; | 1 buc./250 m2 |

|- cinematografe; | (min. 2 buc./nivel) |

|- teatre dramatice, de comedie, de revistă, operă, operetă, | |

| de păpuşi; | |

|- circuri; | |

|- discoteci. | |

|6. Clădiri de învăţământ: | |

|- învăţământ preşcolar (grădiniţe); | |

|- şcoli primare şi gimnaziale; | 1 buc./250 m2 |

|- licee; | (min. 2 buc./nivel) |

|- şcoli postliceale şi profesionale; | |

|- învăţământ superior; | |

|- cămine şi internate. | |

|7. Clădiri de sănătate: | |

|- spitale (clinici universitare, generale, de specialitate); | |

|- centre medicale pentru asistenţă de specialitate (boli cronice,| 1 buc./300 m2 |

| persoane cu handicap, recuperări funcţionale, psihiatrice); | (min. 2 buc./nivel) |

|- policlinici, dispensare urbane şi rurale; | |

|- alte unităţi sanitare (centre de recoltare a sângelui, | |

| medicină preventivă, staţii de salvare, farmacii); | |

|- creşe şi creşe speciale pentru copii; | |

|- leagăne de copii. | |

|8. Clădiri şi amenajări sportive: | |

|- complexuri sportive (încăperi şi anexe); | |

|- săli de antrenament şi competiţii sportive; | 1 buc./250 m2 |

|- patinoare artificiale şi piscine; | (min. 2 buc./nivel) |

|- poligoane de tir şi popicării. | |

|9. Clădiri de turism: | |

|- hoteluri; | |

|- moteluri, vile şi bungalouri; | 1 buc./300 m2 |

|- cabane; | (min. 2 buc./nivel) |

|- campinguri; | |

|- sate de vacanţă. | |

|10. Clădiri de locuit: | |

|- blocuri; | 1 buc./nivel |

|- locuinţe unifamiliale; | |

|- vile şi alte clădiri având şi utilitate turistică (agroturism).| |

|11. Clădiri civile cu funcţiuni mixte (comerţ, birouri, reuniuni,| 1 buc./300 m2 |

| producţie sau depozitare) | (min. 2 buc./nivel) |

|12. Clădiri de transport: | 1 buc./400 m2 |

|- gări, autogări, aerogări | (min. 2 buc./nivel) |

|13. Alte amenajări: | |

|- circuri mobile; | |

|- scene şi tribune amenajate provizoriu în aer liber (pentru | 1 buc./150 m2 |

| spectacole, mitinguri, competiţii sportive etc.); | |

|- studiouri de televiziune, îndeosebi cele cu public. | |

B. Construcţii de producţie şi depozitare | |

|1. Clădiri de producţie şi/sau depozitare care se încadrează în | 1 buc./150 m2 |

| categoria A, B sau C de pericol de incendiu | (min. 2 buc./nivel) |

|2. Clădiri de producţie şi/sau depozitare care se încadrează în | 1 buc./200 m2 |

| categoria D sau E de pericol de incendiu | (min. 2 buc./nivel) |

--------------------------------------------------------------------------------------- 
OBSERVAŢII:
1. Stingătoarele vor avea încărcătura minimă de 6 kg sau performanţe de stingere echivalente cu aceasta.

2. În compartimente, încăperi şi spaţii de producţie şi depozitare cu aria mai mare de 500 m2, încadrate în categoria A, B sau C de pericol de incendiu, se prevăd şi stingătoare transportabile, minimum 1 bucată/50 kg la fiecare 500 m2.

ANEXA Nr. 4

la dispoziţiile generale

CAUZE POSIBILE CARE POT AFECTA CONDIŢIILE ŞI CARACTERISTICILE SPECIFICE ALE UNOR MIJLOACE TEHNICE DE P.S.I.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Condiţii şi caracteristici |Elemente componente ale sistemelor, instalaţiilor| |

| specifice |şi echipamentelor de P.S.I. care pot fi afectate | Cauze posibile |

| |- butoane manuale de semnalizare |- depozitări de materiale |

| |- echipament de control şi semnalizare |- compartimentări |

| |- panouri de semnalizare |- lucrări de construcţii |

|Accesibilitatea şi vizibilitatea|- mijloace de comunicaţie |- limitări de acces |

| |- vane şi robinete de incendiu |- mascări diverse |

| |- hidranţi interiori şi exteriori |- inundaţii şi căderi masive de |

| |- manometre | zăpadă |

| |- stingătoare şi alte aparate de stins incendii |- etc. |

| |- detectoare de incendiu |- manipularea neglijentă a unor |

| |- dispozitive şi aparate de alarmare, avertizare | materiale |

|Integritatea fizică | şi alertare |- executarea unor lucrări de |

| |- circuite electrice | construcţii fără luarea măsurilor |

| |- vane şi robinete de incendiu | de protejare |

| |- ţevi, conducte, capete deversoare |- etc. |

| | |- acoperiri cu vopsea, var, placări |

| |- detectoare de fum |- reducerea peste limita admisă a |

|Sensibilitatea detectoarelor |- detectoare de temperatură | spaţiului liber în jurul |

|de incendiu |- detectoare de flacără | detectoarelor prin depozitări de |

| | | materiale, amplasarea unor ornamente|

| | |- depuneri de substanţe volatile |

| | |- etc. |

| | |- depozitări de materiale peste |

| | | limitele admise în jurul |

| | | capetelor deversoare |

|Diagramele de stropire ale |- capete sprinkler |- ataşarea unor materiale de |

|capetelor deversoare |- capete drencer | capetele deversoare |

| |- duze pulverizatoare |- deformări ale ţevilor de racord |

| | | în urma executării unor lucrări |

| | | de construcţii sau manipulări |

| | | de materiale |

| | |- etc. |

| |- furtunuri şi ţevi de refulare |- folosirea în alte scopuri |

|Amplasarea pe locurile stabilite|- stingătoare şi alte aparate de stins incendii |- sustrageri |

| |- unelte şi alte mijloace iniţiale de intervenţie|- etc. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------