ORDIN nr. 397 din 22 august 2002

privind aprobarea Prescriptiei tehnice PT A1-2002 "Cerinte tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi"

EMITENT:     MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR;

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 11 septembrie 2002;

Ministrul industriei si resurselor,

in aplicarea Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

in temeiul Hotararii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificarile si completarile ulterioare,

emite urmatorul ordin:

ART. 1

Se aproba Prescriptia tehnica PT A1-2002, editia 1, "Cerinte tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi", cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Bucuresti, 22 august 2002.

Nr. 397.

ANEXA 1(MODIFICAT DE Art. 1 ORD. 449/2005)(COMPLETAT DE Art. 1 ORD. 456/2004)(MODIFICAT DE Art. 1 ORD. 456/2004)

PRESCRIPTIE TEHNICA PT A1 - 2002

"Cerinte tehnice privind utilizarea aparatelor

consumatoare de combustibili gazosi"

1. GENERALITATI

1.1. Scop

Prescriptia tehnica PT A1-2002, editia 1, "Cerinte tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi", denumita in continuare prescriptie tehnica, face parte din reglementarile tehnice nationale referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazosi.

Prezenta prescriptie tehnica stabileste cerintele tehnice minime obligatorii pe care trebuie sa le satisfaca aparatele consumatoare de combustibili gazosi pentru a putea fi autorizata exploatarea lor la utilizatorii finali din Romania.

Cerintele privind proiectarea, construirea, functionarea, echiparea cu facilitati optionale, siguranta in functionare si certificarea acestor tipuri de aparate se adreseaza producatorilor.

Cerintele privind montarea/instalarea, punerea in functiune, exploatarea, verificarea tehnica periodica, repararea, service-ul, garantia si siguranta in exploatare a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi se adreseaza prestatorilor de specialitate, autorizati de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, denumita in continuare ISCIR, si utilizatorilor finali. Aceste cerinte au drept scop asigurarea protectiei utilizatorilor finali.

De asemenea, prescriptia tehnica stabileste modul de verificare a respectarii acestor cerinte.

Autoritatea tehnica care asigura punerea in aplicare si respectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice este ISCIR, care, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001, este organ de specialitate cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Industriei si Resurselor, avand ca principal obiect de activitate asigurarea in numele statului a protectiei utilizatorilor si sigurantei in functionare pentru instalatiile si aparatele in categoria carora se integreaza si aparatele consumatoare de combustibili gazosi.

1.2. Domeniu de aplicare

1.2.1. Categorii de aparate si echipamente

1.2.1.1. Aparate consumatoare de combustibili gazosi nominalizate in Hotararea Guvernului nr. 761/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata pentru aparatele consumatoare de combustibili gazosi

Prevederile prezentei prescriptii tehnice se aplica:

a) aparatelor folosite pentru gatit, incalzit, producerea apei calde, refrigerare, iluminare sau spalare si avand, cand este cazul, o temperatura normala a apei de cel mult 105øC, de exemplu:

- aparate de gatit de uz casnic;

- aparate de gatit de uz profesional;

- incalzitoare instantanee pentru producerea apei calde menajere;

- incalzitoare de apa cu acumulare pentru producerea apei calde menajere;

- cazane pentru incalzire centrala, cu arzatoare atmosferice avand puterea P < 70 kW;

- cazane pentru incalzire centrala avand puterea 70 kW < P ó 300 kW;

- primusuri;

- barbecue;

- convectoare independente;

- semineuri si sobe;

- convectoare de uz casnic avand puterea P < 70 kW;

- convectoare avand puterea P < 300 kW;

- convectoare mobile sau portabile;

- sisteme de incalzire cu tuburi radiante multiarzatoare;

- tuburi radiante cu un arzator;

- generatoare de aer cald;

- generatoare de aer cald specializate;

- aparate de aer conditionat avand puterea P < 70 kW;

- masini de spalat avand puterea P < 20 kW;

- uscatoare de uz casnic avand puterea P < 6 kW;

- uscatoare avand puterea P < 20 kW;

- aparate cu gaz pentru efecte decorative;

b) arzatoarelor cu aer insuflat si corpurilor de incalzire care urmeaza sa fie echipate cu astfel de arzatoare, denumite in continuare aparate;

c) dispozitivelor de siguranta, de control si de reglaj si subansamblurilor, altele decat arzatoarele cu aer insuflat si corpurile de incalzire care urmeaza sa fie echipate cu astfel de arzatoare, care sunt comercializate separat pentru uzul producatorilor si sunt destinate sa fie incorporate intr-un aparat sau asamblate cu scopul de a constitui un aparat, denumite in continuare echipamente, de exemplu:

- arzatoare cu aer autoaspirat (a se vedea anexa I);

- regulatoare de presiune pentru p < 200 mbar;

- dispozitive de supraveghere a flacarii;

- dispozitive de control multifunctional;

- robinete de inchidere automata pentru aparate si arzatoare;

- termostate mecanice;

- sisteme si dispozitive automate de reglare pentru arzatoare cu/fara ventilator;

- supape pentru aparate;

- regulatoare de presiune pentru arzatoare;

- sisteme si dispozitive de control si siguranta pentru arzatoare.

Prevederile prezentei prescriptii tehnice nu se aplica aparatelor definite mai sus, special destinate folosirii in procesele industriale care se desfasoara in incinte industriale.

1.2.1.2. Aparate consumatoare de combustibili gazosi, altele decat cele nominalizate in Hotararea Guvernului nr. 761/2001

Prevederile prezentei prescriptii tehnice se aplica tuturor aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, care necesita autorizarea functionarii pentru a se asigura securitatea in functionare, chiar daca nu fac obiectul Hotararii Guvernului nr. 761/2001, ca de exemplu:

- cuptoare de panificatie;

- cuptoare de incalzire si de tratament termic;

- cabine de vopsire;

- cabine pentru uscarea lemnului sau a produselor agricole si altele asemenea, in cazul in care acestea sunt echipate cu instalatii de ardere cu functionare pe combustibili gazosi.

1.2.1.3. Prezenta prescriptie tehnica reglementeaza, pentru toate tipurile de aparate consumatoare de combustibili gazosi mentionate la pct. 1.2.1, inclusiv conditiile de montare/instalare, exploatare si verificare tehnica periodica la utilizatorii finali din Romania, fara a interzice, restrange sau impiedica introducerea pe piata si/sau punerea in functiune a aparatelor care respecta cerintele esentiale prevazute in Hotararea Guvernului nr. 761/2001.

1.2.1.4. Prezenta prescriptie tehnica reglementeaza inclusiv situatiile specificate mai jos, in vederea garantarii sigurantei in functionare a aparatelor si echipamentelor aflate la utilizatorii finali din Romania, si anume:

a) existenta aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, aflate deja in exploatare la utilizatorii finali din Romania, dar care nu au fost evaluate si certificate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 761/2001 si care nu pot fi scoase din uz de la utilizatorii finali;

b) existenta posibilitatii reintroducerii pe piata a unui aparat care a fost utilizat (schimbarea utilizatorului final).

1.3. Referinte normative

Prezenta prescriptie tehnica face referiri explicite sau implicite la acte legislative, standarde, normative, prescriptii tehnice si alte reglementari nationale.

1.3.1. Legi si hotarari

Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor

Hotararea Guvernului nr. 761/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata pentru aparatele consumatoare de combustibili gazosi

Hotararea Guvernului nr. 270/2002 privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta si etichetarea energetica pentru introducerea pe piata a cazanelor noi de apa calda care functioneaza cu combustibil lichid sau gazos

Hotararea Guvernului nr. 567/2002 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune

Hotararea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat

Hotararea Guvernului nr. 394/1995 privind obligatiile ce revin agentilor economici - persoane fizice sau juridice - in comercializarea produselor de folosinta indelungata, destinate consumatorilor, republicata, cu modificarile ulterioare

Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile ulterioare

Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 50/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzand tipurile de gaze si presiunile de alimentare utilizate la aparatele consumatoare de combustibili gazosi

Ordinul ministrului industriilor nr. 462/1993 privind Conditiile tehnice privind protectia atmosferei si Norma metodologica privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare

1.3.2. Standarde si normative

Standardele si normativele aplicabile, in conditiile precizate in nota de mai jos, sunt mentionate in anexa A.

NOTA: Referirile la aceste standarde nu implica un caracter obligatoriu pentru utilizarea lor de catre producatori in demonstrarea respectarii cerintelor esentiale din Hotararea Guvernului nr. 761/2001. Producatorii au la dispozitie oricand optiunea utilizarii altor cai de demonstrare a respectarii cerintelor esentiale din Hotararea Guvernului nr. 761/2001.

1.4. Definitii

1.4.1. accesibilitate pentru intretinere si utilizare - insusire (caracteristica) a aparatului de a permite utilizatorului final sau personalului de specialitate accesul la piesele componente in timpul utilizarii si intretinerii, fara a conduce la situatii care pot provoca prejudicii ori raniri ale acestora;

1.4.2. activitate de instalare - ansamblu de operatiuni de pozitionare a aparatului la locul de functionare, de fixare a acestuia in/pe pozitia de functionare si de racordare a acestuia la circuitele tehnologice de apa, aer, combustibil, evacuare de gaze arse, energie auxiliara (electrica, pneumatica sau hidraulica) si la circuitele tehnologice ale "consumatorilor"/retelei de consum. Aceasta activitate se poate efectua numai de catre un agent economic autorizat de ISCIR;

1.4.3. activitate de montare - ansamblu de operatiuni de asamblare la locul de functionare a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, la care prin proiect se permite livrarea pe subansambluri. Aceasta activitate implica efectuarea unor operatiuni asimilabile celor de la producator (de exemplu, in sectia de montaj final). Unele dintre operatiunile activitatii de montare a aparatelor pot necesita autorizare din partea ISCIR (sudarea, brazarea si alte procese speciale). Cuplarea arzatorului la aparatul consumator de combustibili gazosi pe care il deserveste este o activitate de montare. Aceasta activitate se poate efectua numai de un agent economic autorizat de ISCIR;

1.4.4. activitate de punere in functiune - ansamblu de lucrari de specialitate care definitiveaza montarea/instalarea aparatului la locul de functionare de la utilizatorul final, menite sa ii confirme acestuia, pe baza incercarilor functionale executate in conditii reale de lucru, disponibilitatea de functionare a aparatului si aptitudinea acestuia de a realiza si functionarea la parametrii de siguranta si de performanta declarati de producator. Aceasta activitate se poate efectua numai de catre un agent economic autorizat de ISCIR;

1.4.5. activitate de reparare - ansamblu de lucrari si de operatiuni specializate pentru:

- investigarea defectelor aparute;

- asigurarea pieselor de schimb originale;

- efectuarea depanarilor si/sau inlocuirilor de componente defecte;

- incercarea functionala a aparatului pentru demonstrarea calitatii reparatiei efectuate, menita sa readuca aparatul in stare buna de functionare in conditii de siguranta.

Limitele de competenta ale agentului economic autorizat de ISCIR, care ar putea efectua lucrarile pentru repararea aparatului si a componentelor sale individuale, decurg din specificatiile producatorului referitoare la conditiile si la restrictiile reparatiilor pentru fiecare tip de aparat.

Lucrarile specifice de reparare, fiind dedicate fiecarui tip de aparat, nu se pot efectua decat de agenti economici care detin manuale de service elaborate de producator, redactate sau traduse in limba romana. Manualele de service traduse in limba romana trebuie sa fie legalizate. Capacitatea unui agent economic de a efectua lucrarile de reparare trebuie sa fie atestata printr-o autorizatie emisa de ISCIR;

1.4.6. aparat folosit in mod normal - un aparat:

- corect instalat si intretinut regulamentar, in conformitate cu instructiunile producatorului;

- folosit la o variatie normala a calitatii gazelor si cu o fluctuatie normala a presiunii de alimentare;

- folosit in conformitate cu destinatia sa sau intr-un alt mod care poate fi prevazut;

1.4.7. autorizarea functionarii - ansamblu de activitati de verificare si validare a rezultatelor masuratorilor si incercarilor functionale executate la punerea in functiune initiala a aparatelor sau cu ocazia verificarilor tehnice periodice ale acestora, in scopul confirmarii indeplinirii conditiilor de functionare in siguranta a aparatelor instalate la utilizatorul final. Se executa numai de ISCIR sau, dupa caz, de personalul de specialitate autorizat si imputernicit de ISCIR in acest sens, nominalizat in autorizatia pentru efectuarea lucrarilor de verificare tehnica periodica a aparatelor, acordata de ISCIR unui agent economic;

1.4.8. autorizatia de montare/instalare - document emis de ISCIR prin care se atesta exclusiv capabilitatea tehnica a unui agent economic de a efectua activitatea de montare definita la pct. 1.4.3 si/sau de instalare definita la pct. 1.4.2 si de a garanta utilizatorului final rezultatele acestora. Prin acest document i se da utilizatorului final increderea in prestatorul de specialitate. Acest document emis de ISCIR nu confera instalatorului dreptul de a efectua punerea in functiune si service-ul aparatului;

1.4.9. autorizatia de punere in functiune - document emis de ISCIR prin care se atesta capacitatea unui agent economic de a efectua punerea in functiune si reglarea unui aparat, de a demonstra realizarea parametrilor declarati de producator si de a instrui utilizatorul final pentru exploatarea de durata a aparatului in conditii de siguranta. Prin acest document se confirma ca agentul economic dispune de personal tehnic de specialitate, de aparatura de masurare si control adecvata, de proceduri de lucru specifice si ca poate garanta siguranta aparatului pus in functiune;

1.4.10. autorizatie de service - document emis de ISCIR care atesta, pentru agentii economici definiti la pct. 1.4.32, capabilitatea tehnica de specialitate de a efectua lucrarile definite la pct. 1.4.29;

1.4.11. autorizatie de verificari tehnice periodice - document prin care ISCIR atesta capabilitatea de specialitate a unui agent economic de a efectua verificarile prevazute la pct. 1.4.34 si, dupa caz, pentru anumite puteri ale aparatelor, ii confera prestatorului de specialitate prerogativele de a aviza rezultatele acestor verificari. Avizarea rezultatelor semnifica autorizarea de functionare in continuare a aparatului si se realizeaza practic prin avizarea raportului de verificare tehnica periodica de catre personalul tehnic nominalizat in autorizatia eliberata de ISCIR pentru respectivul agent economic. Pentru domeniul in limitele caruia agentul economic are dreptul de a acorda autorizatia de functionare in continuare acesta poate acorda si autorizatia initiala de functionare;

1.4.12. combustibil gazos - orice combustibil care este in stare gazoasa la o temperatura de 15øC, la o presiune de 1 bar;

1.4.13. distribuitor autorizat (recunoscut) de producator agent economic care asigura in principal furnizarea aparatelor impreuna cu serviciile asociate postvanzarii catre utilizatorul final, in conformitate cu legislatia din Romania. Distribuitorul autorizat asigura legatura dintre producator si utilizatorul final, este recunoscut de producator si este inregistrat la ISCIR-SP. Distribuitorul autorizat poate fi si vanzator in relatia directa cu utilizatorul final sau poate nominaliza alti vanzatori pentru care asigura indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea sa de distribuitor autorizat al producatorului. Pentru aparatele importate distribuitorul autorizat este si importator direct;

1.4.14. echiparea aparatelor (cu facilitati optionale) - situatia in care la un aparat este prevazuta posibilitatea atasarii unor dispozitive/accesorii ce imbunatatesc comoditatea exploatarii si nivelul de control automat al functionarii acestuia (de exemplu: programatoare zilnice sau saptamanale, dispozitive de comanda a pornirii de la distanta prin comanda telefonica, termostate de ambianta etc.). Dispozitivele/accesoriile sunt optionale, iar lipsa sau cuplarea acestora nu trebuie sa influenteze siguranta in functionare a aparatului. Echiparile optionale se monteaza numai de catre prestatori de specialitate autorizati de ISCIR pentru executarea lucrarilor din categoriile definite la pct. 1.4.4, 1.4.5 sau 1.4.29. Aceste facilitati optionale se pot monta oricand, cu conditia sa fie cele recomandate de producator;

1.4.15. evaluarea conformitatii - activitatea al carei obiect este determinarea in mod direct sau indirect a faptului ca sunt indeplinite conditiile specificate;

1.4.16. incinta industriala - spatiu inchis din cadrul unei unitati productive in care se desfasoara procesele definite la pct. 1.4.24;

1.4.17. instalator - agent economic autorizat de ISCIR, care executa instalarea aparatului la locul de functionare de la utilizatorul final, precum si racordarea aparatului la instalatiile conexe (de alimentare cu combustibil, cu aer de ardere, cu apa, cu energie electrica si de evacuare a gazelor arse). Daca detine si autorizatie de punere in functiune, instalatorul poate efectua si punerea in functiune si reglarea aparatului;

1.4.18. introducere pe piata - actiunea de a face disponibil un aparat, contra cost sau gratuit, in vederea distribuirii si/sau utilizarii lui;

1.4.19. livretul aparatului - document de identificare a unui aparat aflat in exploatare la utilizatorul final si de evidenta a tuturor evenimentelor, interventiilor, reparatiilor si verificarilor tehnice periodice la care a fost supus de-a lungul perioadei de utilizare, incepand de la prima punere in functiune si terminand cu scoaterea definitiva din uz. Documentul se completeaza de prestatorii de specialitate autorizati de ISCIR pentru executarea lucrarilor ale caror rezultate se inscriu in livret, se pastreaza permanent de catre utilizatorul final impreuna cu documentatia tehnica a aparatului si se transfera o data cu aparatul in cazul schimbarii proprietarului (aceasta schimbare constituie un eveniment care se inscrie in livret);

1.4.20. oprirea imediata in conditii de siguranta - manevra obligatorie ce trebuie efectuata de catre utilizatorul final atunci cand constata o schimbare evidenta in functionarea aparatului sau o anomalie in functionarea acestuia comparativ cu instructiunile de utilizare pe care le are la dispozitie sau cand manifestarile aparatului in functionare depasesc puterea lui de intelegere privind functionarea acestuia in mod normal. Oprirea intr-o astfel de situatie este necesara si obligatorie pentru a evita pericolele ce ar decurge din mentinerea in functionare a aparatului si presupune urmatoarele:

- intreruperea alimentarii cu combustibil gazos;

- intreruperea alimentarii cu energie electrica;

- izolarea aparatului fata de circuitul de alimentare cu apa;

- izolarea aparatului fata de circuitul de aer de ardere;

- ventilarea puternica a incintei in care este instalat aparatul;

- chemarea de urgenta a unui agent economic autorizat pentru service/reparatii sau interventii.

Repunerea in functiune nu este permisa decat dupa remedierea defectului de catre un agent economic autorizat de ISCIR;

1.4.21. organism de certificare (ISCIR-CERT) - organism desemnat si recunoscut de Ministerul Industriei si Resurselor, in calitate de autoritate publica in domeniu, pentru evaluarea si certificarea conformitatii aparatelor inaintea introducerii lor pe piata;

1.4.22. organism de control (ISCIR-SP) - organism desemnat si recunoscut de Ministerul Industriei si Resurselor pentru verificarea respectarii prevederilor Hotararii Guvernului nr. 761/2001;

1.4.23. prestator de specialitate - persoana juridica autorizata de ISCIR pentru prestarea de servicii/activitati (lucrari) specializate. Se deosebesc diferite categorii de activitati specializate: montare/instalare, punere in functiune, reparatii, service, incercari functionale pentru demonstrarea realizarii parametrilor de performanta si siguranta declarati, verificari tehnice periodice si verificari tehnice si investigatii pentru evaluarea gradului de siguranta in functionare a aparatelor vechi. Un agent economic (prestator de specialitate) poate fi autorizat de ISCIR pentru una sau mai multe categorii de activitati/servicii specializate;

1.4.24. proces industrial - succesiune de operatiuni tehnologice de fabricatie a unor produse care necesita utilizarea directa fie a energiei termice furnizate de un aparat consumator de combustibili gazosi integrat in proces, fie a aparatului insusi in realizarea produsului finit. Aparatul porneste numai o data cu linia tehnologica si este dedicat exclusiv utilizarii in cadrul acesteia;

1.4.25. producator - agent economic care isi asuma intreaga responsabilitate asupra conceptiei, fabricatiei si calitatii unui aparat consumator de combustibili gazosi, in vederea introducerii pe piata a acestuia in numele sau. Responsabilitatea asupra conceptiei include stabilirea solutiilor tehnice si a conditiilor tehnice de aprovizionare/receptie a materialelor, dimensionarea functionala si de rezistenta, alegerea materialelor, stabilirea conditiilor tehnice de fabricatie, de montaj, de punere in functiune si de incercari;

1.4.26. program de verificare a functiilor de protectie si reglare automata a aparatului - ansamblu de incercari specificat intr-o procedura proprie a executantului si avizata de ISCIR, care se executa la punerea in functiune a aparatului si/sau cu ocazia verificarii tehnice periodice a aparatului in scopul evaluarii aptitudinii de functionare in continuare a acestuia in conditii de siguranta. Se verifica functionarea corecta si eficienta dispozitivelor de protectie si de reglare din sistemul de automatizare al aparatului. Aceasta activitate se poate efectua numai de catre un agent economic autorizat de ISCIR;

1.4.27. raport de verificare tehnica periodica - document emis de un agent economic autorizat de ISCIR pentru prestarea activitatilor definite la pct. 1.4.34, in care se inscriu rezultatele verificarilor tehnice periodice sau ale verificarilor tehnice la prima punere in functiune, prin care se atesta conformitatea aparatului cu prevederile prezentei prescriptii tehnice si care, avizat de ISCIR sau, dupa caz, de un agent economic autorizat de ISCIR in acest sens, constituie autorizatia de functionare a aparatului (a se vedea modelele din anexele B si C). O copie de pe raport se ataseaza la livretul aparatului;

1.4.28. revizie - ansamblu de operatiuni de control al starii unui aparat menite sa corecteze eventualele abateri de la starea de functionare normala si sa preintampine aparitia unor defecte majore. Activitatea se executa numai de prestatori de specialitate autorizati de ISCIR;

1.4.29. service - ansamblu de activitati precizate in mod expres de producator si specifice fiecarui tip de aparat, menite a face sa dureze starea buna de functionare a aparatului in conditii de siguranta. De asemenea, prin service se intelege ansamblul lucrarilor de intretinere, specifice unui anumit tip de aparat, efectuate de un agent economic autorizat in acest sens, si rezultatele acestor lucrari (a se face distinctie fata de lucrarile de intretinere specificate de producator in instructiunile de utilizare destinate utilizatorului final). Lucrarile specifice de service, fiind dedicate fiecarui tip de aparat, nu se pot efectua decat de catre agenti economici care detin manuale de service elaborate de producator, redactate sau traduse in limba romana. Manualele de service traduse in limba romana trebuie sa fie legalizate. Capacitatea unui agent economic de a efectua lucrarile de service trebuie sa fie atestata printr-o autorizatie emisa de ISCIR;

1.4.30. tari de destinatie directa - tari pentru care aparatul a fost certificat si care sunt indicate de producator ca tari de destinatie. In momentul introducerii pe piata si/sau instalarii aparatul trebuie sa fie capabil sa functioneze fara reglare suplimentara sau modificari cu unul dintre tipurile de gaze de distributie din tara respectiva, la o presiune de distributie corespunzatoare;

1.4.31. tari de destinatie indirecta - tari pentru care aparatul a fost certificat, dar pentru care acesta nu este adaptat in starea initiala de reglare. Trebuie efectuate modificari si reglari suplimentare pentru ca aparatul sa poata fi utilizat corect si in deplina siguranta in aceste tari;

1.4.32. unitate de service - agent economic care presteaza activitatile definite la pct. 1.4.29 dupa vanzarea aparatului la utilizatorul final. Agentul economic trebuie sa fie autorizat de ISCIR;

1.4.33. utilizator final - persoana fizica sau juridica detinatoare a unui aparat consumator de combustibili gazosi, pe care il exploateaza in folos propriu, si care are obligatia de a utiliza aparatul numai daca acesta a fost supus verificarilor tehnice periodice si daca a obtinut autorizatia de functionare in urma acestora. In perioada dintre doua verificari tehnice periodice utilizatorul final, in cazul in care constata o functionare necorespunzatoare a aparatului, este obligat sa il opreasca imediat din functiune si sa apeleze la un prestator de specialitate autorizat pentru service/reparare; termen echivalent: beneficiar;

1.4.34. verificare tehnica periodica - serviciu/activitate solicitat/solicitata de un utilizator final unui prestator de specialitate autorizat de ISCIR, la intervale predeterminate sau ori de cate ori utilizatorul final considera necesar, pentru a se asigura ca aparatul pe care il detine si il utilizeaza satisface cerintele de functionare in siguranta. Activitatea cuprinde un ansamblu de operatiuni si incercari menite sa constate starea de buna functionare in conditii de siguranta a aparatului si aptitudinea acestuia de a-si indeplini rolul functional conform specificatiilor producatorului. Dupa caz, verificarea tehnica periodica poate oferi si solutiile tehnice calificate pentru restabilirea starii de functionare in conditii de siguranta. Activitatea se efectueaza de catre prestatori de specialitate autorizati in acest sens, iar validarea rezultatelor ei se face de ISCIR sau, dupa caz, chiar de prestatorul de specialitate care a executat-o, daca acesta este autorizat de ISCIR.

1.5. Abrevieri

ANRGN - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale

PIF - Punere in functiune

PT - Prescriptie tehnica

SP - Supravegherea pietei

ISCIR-SP - ISCIR Supraveghere Piata

ISCIR-CERT - ISCIR Certificare

2. CERINTE ESENTIALE

2.1. Cerintele esentiale sunt conditii minime obligatorii, specificate in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 761/2001, referitoare la proiectarea, fabricarea, materialele utilizate, functionarea si documentatia de insotire (instructiunile de instalare si utilizare) a aparatelor.

2.2. Respectarea cerintelor esentiale trebuie demonstrata si confirmata prin certificarea tipului de aparat. Respectarea acestor cerinte esentiale garanteaza ca in cazul folosirii aparatelor in mod normal ele nu prezinta nici un pericol pentru persoane, mediu sau proprietate.

2.3. Cand sunt introduse pe piata toate aparatele trebuie sa fie insotite de instructiuni in limba romana pentru:

a) prestatorii de specialitate definiti la pct. 1.4.23 si, dupa caz, 1.4.17, care efectueaza lucrari de natura celor definite la pct. 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 si, dupa caz, 1.4.29;

b) utilizatorul final definit la pct. 1.4.33.

NOTA:

Instructiunile pentru utilizare curenta trebuie sa contina toate conditiile necesare pentru utilizarea in siguranta, pentru regimul de intretinere si service recomandate de producator si, in special, trebuie sa atraga atentia utilizatorului final asupra eventualelor restrictii de utilizare. Aceste instructiuni trebuie sa fie in concordanta cu prevederile legislatiei in vigoare in Romania.

2.4. Cand sunt introduse pe piata toate aparatele trebuie sa aiba etichete de avertisment corespunzatoare, redactate si in limba romana, care trebuie sa existe si pe ambalaj.

2.5. Pot fi introduse pe piata numai aparate care corespund conditiilor particulare specifice in Romania, conform situatiilor nationale din standardele romane care au adoptat standardele europene armonizate.

3. DOCUMENTATIE TEHNICA DE IDENTIFICARE A APARATULUI

3.1. Generalitati

Pentru a se putea executa in serie aparate consumatoare de combustibili gazosi sau echipamente destinate a fi integrate in aparate este necesar sa se intocmeasca in prealabil o documentatie tehnica din care sa rezulte ca au fost proiectate:

a) fie conform prevederilor tuturor standardelor ce confera prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale cuprinse in Hotararea Guvernului nr. 761/2001;

b) fie conform specificatiilor tehnice proprii elaborate de producator, care dovedesc respectarea cerintelor esentiale cuprinse in Hotararea Guvernului nr. 761/2001.

Aceasta documentatie tehnica trebuie sa permita evaluarea conformitatii aparatelor cu cerintele esentiale cuprinse in Hotararea Guvernului nr. 761/2001.

3.2. Cerinte referitoare la continutul documentatiei elaborate de producator

3.2.1. Nici una dintre cerintele de mai jos nu contravine in nici un mod prevederilor capitolului I, sectiunea a 4-a "Detinerea documentatiei" si/sau ale anexei nr. 3 "Dosarul tehnic de fabricatie" din Hotararea Guvernului nr. 761/2001, oferind in schimb utilizatorilor prezentei prescriptii tehnice un ghid explicativ al acestor prevederi.

Documentatia tehnica trebuie sa contina informatii privind:

- proiectarea aparatului;

- fabricarea aparatului;

- functionarea aparatului;

- intretinerea, exploatarea si verificarea tehnica periodica a aparatului.

Aceasta conditie se poate realiza de catre producator prin asigurarea urmatoarelor:

- desenul de ansamblu al aparatului (a se vedea pct. 3.2.1.1);

- descrierea functionala a aparatului (a se vedea pct. 3.2.1.2);

- instructiunile de montare/instalare, intretinere si reparare (a se vedea pct. 3.2.1.3);

- instructiunile de utilizare (a se vedea pct. 3.2.1.4);

- identificarea echipamentelor incorporate in aparat si anexarea certificatelor de conformitate ale acestora (a se vedea pct. 3.2.1.5).

3.2.1.1. Desenul de ansamblu al aparatului

3.2.1.1.1. Desenul de ansamblu, care poate fi format din una sau mai multe planse, va cuprinde suficiente schite, vederi si sectiuni pentru descrierea si identificarea completa a aparatului.

De asemenea, desenul de ansamblu al aparatului trebuie sa contina toate datele tehnice de identificare completa a caracteristicilor constructive, conditiilor tehnice, caracteristicilor functionale si parametrilor garantati, asa cum sunt mentionate in continuare.

3.2.1.1.1.1. Caracteristici constructive:

- categoria aparatului;

- denumirea aparatului;

- denumirea comerciala si simbolul modelului;

- placa de timbru (modul de etichetare a aparatelor destinate utilizatorilor finali din Romania);

- dimensiunile de gabarit;

- debitul caloric nominal;

- descrierea dispozitivelor de siguranta/sistemelor de protectie automata;

- descrierea modului de reglare;

- temperaturile maxime admisibile;

- volumul interior al incintelor de ardere;

- suprafata totala de schimb de caldura;

- dimensiunile racordurilor de intrare/iesire;

- metodele de protejare a suprafetelor de schimb in contact cu medii de lucru care le-ar putea afecta sau pe care suprafetele le-ar putea contamina;

- valorile de reglare, de protectie si de semnalizare, dupa caz;

- cotele de pozitionare a elementelor aparatului, care pot influenta functionarea;

- solutiile de fixare, dupa caz, a arzatorului (arzatoarelor), a elementelor interioare, care sa asigure demontarea si remontarea lor fara dificultate, corecta si sigura;

- organele de reglare;

- datele despre injectoare si presiunea gazului la arzator;

- tipurile de gaz pentru care a fost proiectat aparatul;

- sistemul de evacuare a gazelor de ardere;

- dispozitivul de aprindere;

- schema de principiu care cuprinde si expliciteaza componentele fiecarui circuit tehnologic, precum si legaturile si interconditionarile functionale dintre acestea:

aer de ardere;

combustibil;

gaze de ardere;

- sistemele de etansare a aparatului;

- sistemele de fixare a robinetelor la conducta distribuitoare de gaz;

- modul de marcare a pozitiilor de functionare a robinetelor de gaz;

- sistemele de racordare la sursa de alimentare cu gaz;

- greutatea aparatului;

- schema (diagrama) de functionare a dispozitivelor de siguranta si reglaj;

- etichetarea aparatului.

3.2.1.1.1.2. Conditii tehnice:

- titlul standardelor, normativelor/specificatiilor tehnice dupa care se executa aparatul;

- marcile materialelor de baza, simbolurile materialelor de adaos, clasa de calitate;

- detaliile imbinarilor prin sudura sau alte procese speciale (forme si dimensiuni);

- tipuri de controale prevazute de proiectant pentru aparatele executate in serie.

3.2.1.1.1.3. Caracteristici functionale:

- debitul nominal de gaz;

- presiunea normala de alimentare a gazului combustibil;

- incarcarea termica partiala si totala;

- temperatura maxima admisa pe suprafetele aparatului si ale elementelor de manevra si reglare;

- neetanseitatea admisa;

- conditii de stabilitate a flacarii;

- conditii de rezistenta la topire a arzatoarelor;

- aptitudinea de schimbare a gazului de alimentare.

3.2.1.1.1.4. Parametri garantati:

- randamentul;

- continutul maxim de CO (à = 1) in gazele de ardere;

- incarcarea termica pentru mentinerea starii de regim;

- temperatura maxima a gazelor de ardere evacuate;

- sarcina minima de functionare a aparatului in conditii de siguranta;

- timpul de intrare in regim a aparatului;

- timpul de siguranta la stingere;

- timpul de siguranta la aprindere.

3.2.1.2. Descrierea functionala a aparatului

3.2.1.2.1. Documentatia tehnica de identificare a aparatului trebuie sa contina descrieri si note explicative necesare pentru intelegerea functionarii acestuia, inclusiv a elementelor componente inglobate in aparat, daca de aceasta depinde intelegerea functionarii aparatului.

Nivelul de detaliere a acestor descrieri si notele explicative trebuie sa asigure intelegerea completa si corecta cel putin a urmatoarelor:

- destinatia si domeniul de utilizare normala a aparatului;

- principiul de functionare;

- solutia constructiva adoptata;

- parametrii de intrare;

- parametrii de iesire;

- tipul si timpul de raspuns la perturbatii;

- facilitatile de care dispune;

- rolul si modul de functionare a elementelor din dotare;

- limitele de raspuns la variatii extreme ale parametrilor de intrare;

- functionarea sistemului de automatizare;

- accesibilitatea si controlabilitatea aparatului pentru determinarea disponibilitatii de functionare/interventie corecta a sistemului de protectie automata si pentru constatarea gradului de indeplinire a functiilor proiectate ale sistemului de automatizare;

- gradul de reparabilitate al aparatului si al diverselor elemente componente;

- durata estimata de serviciu a aparatului in conditii de utilizare normala;

- conservarea pe perioade scurte de scoatere din serviciu si pe perioade mai lungi.

NOTA:

"Descrierea functionala a aparatului" este o componenta a documentatiei tehnice de identificare a aparatului, care trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

a) sa constituie in cadrul dosarului tehnic de fabricatie documentul care face posibila intelegerea corecta a modului de functionare si exploatare a aparatului;

b) sa constituie suport in cadrul cursurilor de formare/specializare a instalatorilor;

c) sa constituie material informativ in cadrul instructiunilor pentru utilizare destinate utilizatorului final.

3.2.1.2.2. In cazul in care "Descrierea functionala a aparatului" este intocmita exclusiv in varianta destinata utilizatorului final este necesar ca aceasta sa fie suficient de clara si detaliata pentru a putea fi inteleasa corect si complet de un utilizator final caruia nu i se pot pretinde nici un fel de cunostinte de specialitate preliminare in domeniu.

3.2.1.3. Instructiuni de montare/instalare, intretinere si reparare

Aceste instructiuni sunt destinate prestatorilor de specialitate definiti la pct. 1.4.17 si 1.4.23 si trebuie organizate dupa natura lucrarilor care trebuie sa fie realizate la locul de utilizare a aparatului.

Daca pentru a face operational un aparat la utilizatorul final sunt necesare lucrari de montare, asa cum sunt definite la pct. 1.4.3, aceste lucrari vor fi prezentate explicit in ordinea efectuarii lor, inclusiv operatiunile de verificare a conformitatii efectuarii lor.

O deosebita atentie trebuie acordata elaborarii instructiunilor de montare pentru cazurile in care se livreaza utilizatorului final corpuri de incalzire (ce satisfac conditiile de introducere pe piata din Romania, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 761/2001) la care se vor monta arzatoare cu aer insuflat.

Referitor la asamblarea la locul de functionare producatorul trebuie:

a) sa precizeze aparatele care se pot asambla la locul de functionare;

b) sa puna la dispozitie procedura de asamblare in limba romana;

c) sa puna la dispozitie metodele de verificare care sa confirme corectitudinea operatiunii de asamblare.

Pentru lucrarile de instalare a aparatului la locul de functionare de la utilizatorul final (lucrarile definite la pct. 1.4.2) si pentru lucrarile de intretinere/service si reparare, adresate exclusiv prestatorilor de specialitate autorizati de ISCIR, instructiunile redactate in limba romana trebuie sa contina toate informatiile tehnice si indrumarile necesare pentru a se asigura ca aceste lucrari/operatiuni sunt efectuate corect si ca aparatul, dupa ce a fost instalat, poate fi utilizat in siguranta.

Avand in vedere ca instructiunile de intretinere (care nu necesita o calificare/specializare in domeniu) pot fi adresate si utilizatorului final, trebuie facuta o distinctie clara intre tipurile de lucrari de intretinere adresate celor doua categorii fie prin precizarea adresantului la fiecare operatiune, fie prin precizarea lucrarilor de intretinere care pot fi executate si de utilizatorul final (lucrari de intretinere curenta).

In ceea ce priveste reparatiile, aceste tipuri de lucrari trebuie sa fie executate numai de prestatori de specialitate autorizati de ISCIR, iar limitele de competenta trebuie sa fie stabilite precis de producator.

De exemplu:

- ce elemente se pot repara si cum;

- ce elemente trebuie sa fie inlocuite integral si cum.

Imputernicirea de reparare, in limitele competentelor stabilite, se acorda prestatorilor de specialitate formati/specializati in acest domeniu si atestati de producator in ceea ce priveste capabilitatea tehnica a acestora.

Instructiunile destinate a fi folosite de prestatorii de specialitate autorizati de ISCIR trebuie sa specifice, in special:

- tipul de gaz;

- presiunea de alimentare;

- debitul de aer proaspat necesar atat pentru necesitatile de aer de combustie, cat si pentru necesitatile prevenirii si evitarii formarii de amestecuri periculoase de gaze nearse la aparatele care nu au un dispozitiv special pentru eliminarea situatiilor de acumulare periculoasa de gaze in spatiile inchise unde sunt instalate;

- conditiile pentru evacuarea gazelor arse;

- criteriile de alegere a locului/amplasamentului de instalare;

- modul de cuplare a aparatului la circuitele tehnologice de alimentare cu combustibil, cu aer de ardere, cu apa, cu energie electrica, de evacuare a gazelor de ardere, de consum al energiei termice furnizate de aparat;

- modul de punere in functiune;

- modalitatile de incercare functionala in vederea demonstrarii realizarii parametrilor de siguranta declarati pentru autorizarea functionarii si predarea aparatului pentru exploatarea de durata/curenta de catre utilizatorul final;

- modul de verificare tehnica periodica si necesitatea efectuarii acesteia pentru garantarea functionarii conforme in continuare;

- modul de efectuare a operatiunilor de service si definirea acestora;

- modalitatile specifice de depistare a cauzelor defectelor;

- modul recomandat de demontare-remontare a dispozitivelor/componentelor inglobate in aparat, in cadrul activitatilor de intretinere, in cazul in care este necesara inlocuirea componentelor;

- modurile de reparare, cu precizarea limitelor de competenta;

- formularele tipizate recomandate de producator pentru inregistrarea lucrarilor, efectuate eventual in perioada de garantie, si pentru luarea in evidenta a aparatului de catre prestatorii de specialitate, dupa caz.

Prestatorii de specialitate trebuie sa elaboreze, pe baza informatiilor de mai sus si cu respectarea prevederilor legislatiei aplicabile in Romania, procedurile si instructiunile proprii de lucru, care vor fi prezentate la ISCIR pentru avizare o data cu dosarul depus in vederea autorizarii.

3.2.1.4. Instructiuni de utilizare

Instructiunile de utilizare sunt destinate utilizatorului final si de aceea ele trebuie sa fie redactate in limba romana, trebuie sa fie lizibile, clare, explicite, utile, usor de retinut si sa nu presupuna pentru intelegerea si insusirea de catre utilizatorul final cunostinte prealabile de specialitate.

Chiar in aceste conditii este recomandabil ca instructiunile de utilizare sa contina suficiente ilustratii sugestive, diagrame explicative si simboluri grafice de avertisment, care sa descrie operatiunile/manevrele pe care eventual trebuie sa le faca utilizatorul pe perioada exploatarii aparatului, precum si restrictiile de interventie asupra aparatului, deoarece acestea se retin si se asimileaza mai usor decat textele scrise referitoare la aceleasi subiecte.

Informatiile esentiale din instructiunile de utilizare trebuie sa fie dublate cu informatii inscriptionate pe aparat, pe butoanele/manetele ce trebuie sa fie actionate si cu etichete de avertisment, in asa fel incat sa se reduca riscul unei manevrari incorecte in lipsa manualului cuprinzand instructiuni de utilizare. Dependenta utilizarii conforme a aparatului de existenta la fata locului, de consultarea permanenta si/sau de invatarea/memorarea textului instructiunilor de utilizare trebuie limitata la maximum.

Instructiunile de utilizare trebuie sa ofere utilizatorului suficiente informatii si explicatiile referitoare la toate situatiile previzibile in exploatarea curenta, astfel incat sa nu il puna pe acesta in fata unor situatii de functionare neprevazute, care prin consecinta efectelor neasteptate pot provoca reactii necontrolate si manevre periculoase executate in urma unor decizii luate in necunostinta de cauza, sub impulsul panicii.

Instructiunile de utilizare nu trebuie sa prevada operatiuni de service sau de intretinere curenta in sarcina utilizatorului final, care sa presupuna cunoasterea caracteristicilor constructive ale aparatului la nivelul specialistilor in domeniu sau detalii despre rolul si functionarea anumitor elemente componente ale aparatului.

Instructiunile de utilizare vor avea o pagina care identifica amanuntit unitatile de service si asistenta tehnica autorizate, care pot acorda utilizatorului final toate tipurile de servicii asociate garantarii utilizarii aparatului in conditii de siguranta si rezolvarii problemelor de deranjament functional al aparatului.

Instructiunile de utilizare destinate beneficiarului trebuie sa contina:

- informatii descriptive privind destinatia si functionalitatea aparatului;

- informatii privind posibilitatile de functionare;

- toate informatiile necesare pentru utilizarea aparatului in siguranta;

- avertismente care sa atraga atentia asupra eventualelor restrictii de utilizare;

- avertismente, dublate cu etichete de avertisment pe aparat si pe ambalajul acestuia, care trebuie sa indice clar tipul de gaz utilizat, presiunea gazului de alimentare si orice restrictii de utilizare;

- informatii referitoare la necesitatea instalarii aparatului numai in zonele in care exista suficienta ventilare;

- informatii si procedura explicita privind aprinderea;

- informatii explicite privind reglarea aparatului pentru functionare in regim "automat";

- informatii privind modul de reglare "manuala" a sarcinii aparatului;

- informatii privind modul de oprire a aparatului in conditii de siguranta;

- informatii privind conservarea aparatului si, eventual, a instalatiei tehnologice in care acesta este integrat;

- instructiuni privind intretinerea curenta;

- informatii privind depistarea cauzelor defectelor.

3.2.1.5. Identificarea echipamentelor incorporate in aparat si anexarea certificatelor de conformitate ale acestora

Producatorii de aparate consumatoare de combustibili gazosi pot opta intre urmatoarele variante:

- producerea proprie a dispozitivelor de siguranta si reglare care se inglobeaza in aparat;

- inglobarea in aparat a echipamentelor produse de terti.

In ambele situatii sunt admise a fi inglobate in aparat doar echipamentele care respecta cerintele esentiale aplicabile cuprinse in Hotararea Guvernului nr. 761/2001 si care sunt certificate in acest sens.

Aceste echipamente trebuie sa fie identificate individual in documentatie prin fise tehnice, prospecte, diagrame functionale, desene tehnice etc., la care se vor atasa documentele de dovedire a certificarii (certificat de conformitate). Documentul de certificare trebuie sa insoteasca echipamentul. De asemenea, certificatul in care se declara conformitatea echipamentului cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 761/2001 trebuie sa indice caracteristicile echipamentului si modul in care acesta trebuie sa fie incorporat in aparat pentru ca aparatul finit sa corespunda cerintelor esentiale aplicabile.

Exemple de echipamente incorporate in aparat, care necesita copie de pe certificatul precizat mai sus, se regasesc la pct. 1.2.1.1 lit. c).

4. EVALUAREA CONFORMITATII

4.1. Generalitati

Evaluarea conformitatii aparatelor se face de catre organisme de certificare desemnate.

Pentru evaluarea conformitatii aparatelor se poate utiliza o singura procedura sau o combinatie de proceduri, la libera alegere a producatorului, astfel incat sa fie cel mai potrivit pentru productia sa proprie.

Evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi se va efectua inainte de introducerea pe piata a aparatelor.

Procedurile utilizate la evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi sunt precizate in detaliu in capitolul II din Hotararea Guvernului nr. 761/2001.

4.2. Evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, altele decat cele nominalizate in Hotararea Guvernului nr. 761/2001, cu cerintele minime privind autorizarea functionarii acestora in Romania

Pentru aparatele consumatoare de combustibili gazosi din domeniul de aplicare a prezentei prescriptii tehnice, dar care nu sunt nominalizate explicit in Hotararea Guvernului nr. 761/2001 sau care sunt exceptate de la prevederile acesteia, autorizarea de functionare se poate obtine numai daca este asigurata conformitatea cu prevederile prezentei prescriptii tehnice privind:

a) documentatia tehnica de identificare a aparatului (conform cap. 3);

b) adaptarea aparatului la conditiile specifice din Romania privind gazele disponibile;

c) instructiunile de instalare si utilizare;

d) garantarea existentei serviciilor specializate de garantie, conform legislatiei in vigoare din Romania;

e) existenta rapoartelor de incercari de tip, realizate in conditiile de functionare din Romania, pentru demonstrarea indeplinirii parametrilor de siguranta si performanta in functionare.

Evaluarea conformitatii cu aceste cerinte se face de catre un organism de certificare a produselor desemnat.

5. CONDITII DE INTRODUCERE PE PIATA A APARATELOR SI DISTRIBUIREA ACESTORA LA UTILIZATORII FINALI

5.1. In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 761/2001, aparatele consumatoare de combustibili gazosi se pot introduce pe piata si se pot pune in functiune numai daca:

- poarta marcajul national de conformitate CS, aplicat de producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia, si sunt insotite de declaratia de conformitate CS, redactata in limba romana;

- poarta marcajul european de conformitate CE, aplicat de un producator dintr-un stat membru al Uniunii Europene, si sunt insotite de declaratia de conformitate CE, tradusa in limba romana.

Marcajul de conformitate, national sau european, aplicat pe un aparat semnifica faptul ca acesta respecta cerintele esentiale aplicabile din Hotararea Guvernului nr. 761/2001.

5.2. Pentru producatorii de aparate consumatoare de combustibili gazosi, care nu au sediul social pe teritoriul Romaniei, distribuirea se face prin intermediul distribuitorilor autorizati (recunoscuti), asigurandu-se conditia mentionata la pct. 5.4.

5.3. Pentru producatorii de aparate consumatoare de combustibili gazosi din Romania distribuirea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi se face prin reteaua proprie sau prin distribuitori autorizati (recunoscuti), asigurandu-se conditia mentionata la pct. 5.4.

5.4. Distribuitorul autorizat (recunoscut) de producator poate realiza prin personal propriu punerea in functiune, service-ul si garantia (daca este autorizat de ISCIR pentru aceste activitati) sau, in cazul in care nu este autorizat pentru aceste lucrari, prin grija sa va asigura aceste activitati prin alti agenti economici autorizati de ISCIR.

Aceste conditii au drept scop asigurarea protectiei utilizatorului final si sunt in responsabilitatea distribuitorului autorizat (recunoscut), conform legislatiei in vigoare (Hotararea Guvernului nr. 394/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 21/1992, republicata, cu modificarile ulterioare).

5.5. Distribuitorul autorizat (recunoscut) de producator este obligat sa asigure asistenta tehnica si suport tehnic utilizatorului final in perioada de garantie, in conditiile stabilite la pct. 5.4.

5.6. Producatorii au responsabilitatea, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, sa asigure conditiile tehnice de pregatire/formare si specializare a instalatorilor pentru tipurile de aparate pe care le introduc pe piata din Romania.

5.7. Producatorii au obligatia sa asigure instructiuni complete de instalare si utilizare in limba romana, conform legislatiei aplicabile in Romania, servicii de garantie si piese de schimb pentru aparatele introduse pe piata.

6. CONDITII PENTRU AUTORIZAREA FUNCTIONARII APARATELOR

6.1. Prevederile tehnice din prezenta prescriptie tehnica urmaresc:

- sa asigure protectia persoanelor, mediului si proprietatii, interzicand existenta in functionare la utilizatorii finali a unor aparate necorespunzatoare;

- sa asigure introducerea disciplinei in exploatare la utilizatorii finali.

In acest scop prezenta prescriptie tehnica, elaborata in baza legislatiei in vigoare privind functionarea in conditii de siguranta a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi si a dispozitivelor de siguranta aferente acestora, stabileste urmatoarele:

- autorizarea de functionare a aparatelor se va face la prima punere in functiune si periodic cel putin o data la 2 ani;

- furnizarea combustibilului gazos se va face numai la aparatele care indeplinesc conditiile de functionare in siguranta si care au verificarea tehnica periodica efectuata, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice;

- furnizorul de combustibil gazos va sista livrarea combustibilului la utilizatorul final care nu face dovada indeplinirii conditiilor cuprinse in prezenta prescriptie tehnica privind functionarea in conditii de siguranta a aparatului pe care il detine;

- utilizatorul final are obligatia sa supuna aparatele unor verificari tehnice periodice cel putin o data la 2 ani din momentul incetarii garantiei asigurate de vanzator;

- aparatele instalate si puse in functiune la utilizatorii finali din Romania vor fi inregistrate, luate in evidenta si supuse verificarilor tehnice initiale (la prima punere in functiune) si verificarilor tehnice periodice de catre ISCIR direct sau prin intermediul prestatorilor de specialitate autorizati de ISCIR si imputerniciti in acest scop;

- prestatorii de specialitate autorizati de ISCIR pentru punere in functiune, service, reparare si pentru efectuarea verificarilor tehnice periodice trebuie sa faca dovada cunostintelor tehnice si de specialitate.

6.2. Activitatile de montare/instalare, punere in functiune si service se vor efectua numai de agenti economici autorizati de ISCIR, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.

6.3. Verificarile tehnice periodice se efectueaza de agenti economici autorizati de ISCIR.

6.4. Prestatorii de specialitate care urmeaza sa desfasoare activitati de punere in functiune, service, reparare, revizii, precum si verificari tehnice periodice trebuie sa urmeze si sa promoveze cursuri de specializare in domeniu.

6.5. Autorizarea prestatorilor de specialitate

6.5.1. Conditii minime obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca agentii economici in vederea autorizarii pentru montarea/instalarea, punerea in functiune, service-ul si garantia aparatelor, precum si pentru efectuarea verificarilor tehnice periodice

6.5.1.1. Orice agent economic/prestator de specialitate, inregistrat in registrul comertului si avand in statut ca obiect de activitate (specificat prin codul CAEN corespunzator) una sau mai multe activitati asociate montarii/instalarii, punerii in functiune, service-ului si verificarii tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, poate solicita autorizarea din partea ISCIR daca:

a) este specializat in domeniul respectiv si poate prezenta dovezile de capabilitate tehnica in acest sens;

b) isi desfasoara activitatile pentru care solicita autorizarea din partea ISCIR in regim de asigurare a calitatii si garantare a sigurantei in functionare pentru aparatele consumatoare de combustibili gazosi;

c) cunoaste si respecta in derularea activitatilor desfasurate prevederile prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR aplicabile;

d) detine prescriptiile tehnice aplicabile in domeniul pentru care solicita autorizarea;

e) cunoaste cerintele esentiale cuprinse in Hotararea Guvernului nr. 761/2001 si detine standardele specifice aplicabile domeniului pentru care solicita autorizarea din partea ISCIR;

f) detine documentatiile tehnice specifice in limba romana (documentatiile tehnice de identificare a aparatelor si manualele de service redactate sau traduse in limba romana) pentru toate tipurile de aparate la care executa lucrarile pentru care solicita autorizarea;

g) dispune de:

- mijloacele tehnico-materiale proprii adecvate;

- personal propriu calificat si specializat in domeniu pentru executie;

- personal tehnic propriu cu pregatire tehnica superioara, investit cu responsabilitatile de supraveghere tehnica si de avizare a conformitatii lucrarilor efectuate, care poate fi propus pentru nominalizare in autorizatia solicitata;

h) detine proceduri proprii referitoare la lucrarile pe care le executa in regim de asigurare a calitatii si a sigurantei in functionare;

i) detine, dupa caz, atestat de specializare de la producator;

j) inainteaza la ISCIR un dosar de solicitare a autorizarii. Dosarul de autorizare va fi intocmit conform cerintelor prevazute la pct. 6.5.2.

6.5.2. Cerinte privind continutul si intocmirea dosarului in vederea autorizarii prestatorilor de specialitate

Dosarul trebuie sa contina urmatoarele:

a) opisul documentelor;

b) cerere explicita privind domeniul pentru care solicita autorizarea.

Domeniile pentru care se poate solicita autorizarea si pentru care ISCIR emite autorizatii sunt:

(i) montare/instalare;

(ii) punere in functiune;

(iii) service si reparare;

(iv) verificari tehnice periodice si autorizarea functionarii aparatelor;

c) precizarea tipurilor de aparate la care se vor executa lucrarile pentru care se solicita autorizarea din partea ISCIR:

- precizarea tipurilor de aparate;

- precizarea parametrilor maximali de functionare ai fiecarui tip de aparat si/sau a caracteristicilor tehnice de identificare a tipurilor de aparate;

d) memoriu tehnic justificativ care va contine:

- elementele de identificare (denumirea corecta si completa a agentului economic, adresa, telefonul etc.);

- profilul agentului economic;

- organigrama de functionare;

- sistemul de asigurare a calitatii implementat;

- dotari tehnico-materiale;

- certificari/autorizatii detinute de agentul economic de la alte organisme;

- alte date relevante, daca este cazul;

e) actele legale ale agentului economic:

- copie de pe statutul agentului economic (trebuie sa evidentieze codurile CAEN asociate tipurilor de activitati pentru care se solicita autorizarea din partea ISCIR);

- copie de pe certificatul de inregistrare la Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti;

f) lista cuprinzand personalul propriu de specialitate

Avand in vedere natura lucrarilor care se executa (montare/instalare, punere in functiune, reglaje, service/reparatii, verificari tehnice periodice la aparate consumatoare de combustibili gazosi), lucrari care implica interventii la circuite sub tensiune electrica, conducte sub presiune continand apa calda pana la 105øC, conducte si dispozitive sub presiune continand gaze combustibile, tubulaturi de gaze arse continand gaze potential nocive, orice executie necesita o echipa de minimum 2 persoane.

Avand in vedere nivelul de responsabilitate sub care se desfasoara aceste lucrari si necesitatea identificarii personalului care raspunde de calitatea si garantia lucrarilor, agentii economici trebuie sa aiba:

- personal de executie;

- personal de supraveghere tehnica si avizare a conformitatii lucrarilor executate.

Agentii economici autorizati pentru verificari tehnice periodice, care vor fi autorizati de ISCIR sa avizeze si rapoartele acestor verificari, ceea ce semnifica autorizarea de functionare a aparatelor, trebuie sa dispuna de personal tehnic cu studii superioare de lunga durata, calificat si specializat corespunzator prin cursuri organizate de ISCIR.

In acest sens se va prezenta o lista cuprinzand personalul propriu al agentului economic si precizarea tipului de activitate pe care o presteaza (executie, supraveghere tehnica si/sau avizare a conformitatii lucrarilor).

La aceasta lista trebuie sa se anexeze documente din care sa rezulte:

- pregatirea profesionala;

- calificarile si specializarile personalului;

- atestari acordate de producatori;

- experienta in domeniu (curriculum vitae).

ISCIR poate solicita si verificarea documentelor din care sa reiasa ca personalul tehnic de specialitate propus de agentul economic pentru autorizare este angajat al acestuia si are experienta in domeniu.

NOTA:

Agentii economici care solicita autorizarea pentru verificari tehnice periodice si avizarea rapoartelor trebuie sa aiba cel putin un angajat cu studii tehnice superioare de lunga durata, care urmeaza sa fie verificat in vederea autorizarii pentru supravegherea tehnica, avizarea conformitatii lucrarilor executate si semnarea documentelor specifice autorizarii de functionare a aparatelor;

g) dovezi de existenta a dotarilor tehnico-materiale necesare in vederea autorizarii de catre ISCIR a agentilor economici

Agentii economici trebuie sa prezinte dovezi de existenta a mijloacelor de executie, a dotarilor si facilitatilor auxiliare, a aparaturii de masurare si control adecvate si a documentatiilor tehnice necesare.

Pentru garantarea executarii lucrarilor in regim de asigurare a calitatii si de indeplinire a prevederilor prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR privind siguranta in functionare a aparatelor la care se executa aceste lucrari, agentul economic trebuie sa detina:

1. mijloace de executie (utilaje, scule, echipamente, unelte etc.)

Se va prezenta lista cuprinzand mijloacele de executie pentru tipul de activitate/lucrare/operatiune la care sunt folosite.

Se vor atasa pentru mijloacele de executie importante (cele indispensabile executarii tipului de lucrari pentru care se solicita autorizarea) documentele doveditoare de proprietate a mijloacelor de executie, fisa tehnica de identificare si, dupa caz, documentele care dovedesc verificarea acestora (buletine de verificare metrologica, verificarea starii tehnice dupa revizii etc.);

2. dotari si facilitati auxiliare (de exemplu: standuri de incercari, autoutilitare, echipament de birotica pentru procesare/stocare de date privind executia lucrarilor, mijloace de inregistrare/evidenta/arhivare a lucrarilor, depozitarea pieselor de schimb si a materialelor, centru de instruire si perfectionare a personalului de executie etc.).

Se vor prezenta dotarile materiale care sunt considerate de catre solicitant ca fiind relevante pentru demonstrarea capabilitatii sale tehnice de a executa lucrarile pentru care solicita autorizarea din partea ISCIR la un nivel de profesionalism corespunzator, in regim de asigurare a calitatii si cu responsabilitati asumate privind garantarea lucrarilor;

3. aparatura de masurare si control

Agentii economici care executa lucrari de specialitate la aparate si echipamente, in sensul prevederilor prezentei prescriptii tehnice, trebuie sa dispuna de aparatele de masurare si control specifice fiecarui tip de operatiune executata.

Aparatele de masurare si control utilizate pentru verificarea conformitatii lucrarilor executate trebuie sa fie permanent in stare buna de functionare, sa fie pastrate corespunzator si sa asigure acuratetea si precizia masuratorilor efectuate.

Indeplinirea acestor cerinte trebuie demonstrata in dosar prin documente si proceduri specifice pentru marcarea, pastrarea si verificarea periodica a aparaturii/instrumentelor de masurare si control.

Aparatura de control detinuta de solicitant trebuie sa fie adecvata cel putin pentru:

- controlul etanseitatii;

- controlul dimensional;

- controlul vizual;

- reglarea si punerea in functiune a sistemelor de ardere;

- masurarea presiunilor;

- masurarea temperaturilor;

- controlul/masurarea parametrilor circuitelor electrice.

In functie de complexitatea lucrarilor efectuate mai pot fi necesare dotari cu aparatura si instrumentatie specifica:

pentru verificarea imbinarilor sudate;

pentru controlul regimului chimic al apei.

Nu poate exista operatiune executata, din ansamblul lucrarilor pentru care se solicita autorizarea, fara sa existe in dotarea agentului economic cel putin un aparat de masurare si control specific.

Se va atasa pentru fiecare aparat de masurare si control documentul doveditor de proprietate a acestuia, fisa tehnica de identificare a aparatului si, in mod obligatoriu, documentele care dovedesc efectuarea verificarilor metrologice la termen (buletine de verificare metrologica).

Nu se admite solutia de verificare de conformitate a unei operatiuni, esentiala din punct de vedere al sigurantei si al eficientei pentru echipamentul la care se executa, care prevede pentru partea de verificare a conformitatii executiei ei exclusiv "control vizual";

4. documentatii tehnice aplicabile

Se va prezenta lista cuprinzand documentatiile tehnice detinute;

h) proceduri de executare a lucrarilor pentru care se solicita autorizarea din partea ISCIR

Procedurile de executare a lucrarilor asigura repetabilitatea, controlabilitatea, trasabilitatea, calitatea fiecarei lucrari si garantarea sigurantei in functionare a aparatelor la care se executa aceste lucrari.

Pentru a putea fi autorizati de ISCIR agentii economici trebuie sa dispuna de un sistem de asigurare a calitatii implementat, care sa asigure indeplinirea cerintelor cuprinse in prescriptiile tehnice - Colectia ISCIR privind siguranta in functionare.

Toate activitatile agentului economic trebuie sa se desfasoare conform procedurilor acestui sistem. Nu este obligatoriu ca sistemul de asigurare a calitatii sa fie certificat de o terta parte.

In acest sens solicitantul va prezenta in dosarul de autorizare cel putin urmatoarele proceduri operationale si formulare, in functie de domeniul de autorizare solicitat [a se vedea lit. b)]:

proceduri si documente asociate de contractare/deschidere a lucrarilor;

proceduri si documente asociate de receptie a materiilor prime si materialelor, subansamblurilor, echipamentelor etc. si de receptie a instalatiei tehnologice la care se executa lucrarile de specialitate, la inceputul lucrarilor si pe parcursul desfasurarii lor;

proceduri si documente asociate de acceptare/insusire a prevederilor proiectelor tehnice de executie;

proceduri specifice de derulare a tuturor fazelor de executie efectiva a lucrarilor: montare/instalare, punere in functiune, probe la rece, probe la cald, interventii, service, revizii, optimizari etc.;

proceduri de control si verificare pe parcursul executiei, inclusiv documentele asociate;

proceduri de verificare la rece, specifice subsistemelor tehnologice individuale (apa, gaze de ardere, aer de ardere, alimentare cu energie electrica etc.) care deservesc aparatul;

proceduri de verificare la cald/probe functionale in conditii reale de utilizare a aparatelor asupra carora s-au efectuat lucrarile pentru demonstrarea realizarii parametrilor declarati/proiectati;

proceduri si documente asociate pentru service si lucrari specifice de garantie si postgarantie, desfasurate la locul de functionare a aparatului;

proceduri pentru interventii si asigurarea pieselor de schimb;

inregistrari (proceduri privind circulatia documentelor, registre de urmarire a derularii unei lucrari si de inregistrare/arhivare a lucrarilor executate);

formulare tipizate utilizate de agentul economic pentru lucrarile executate (rapoarte de probe, rapoarte de investigatii preoperatorii, de instruire a personalului propriu si a utilizatorului final, procese-verbale de predare-primire, de punere in functiune, de efectuare a interventiilor, certificate de calitate si de garantie etc.);

proceduri de asigurare a inregistrarii verificarii metrologice si trasabilitatii aparatelor de masurare si control;

procedura de inregistrare a reclamatiilor, inclusiv tratarea reclamatiilor/neconformitatilor;

alte proceduri relevante de executie a lucrarilor in regim de asigurare a calitatii si de indeplinire a prevederilor prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR aplicabile, privind asigurarea sigurantei in functionare a aparatelor la care se executa lucrarile (pastrarea aparatelor de masurare si control, asigurarea verificarilor metrologice periodice la timp, protectia muncii, instruirea periodica si continua a personalului propriu si, dupa caz, a utilizatorului final al aparatelor etc.).

Dosarul poate cuprinde orice alte dovezi de capabilitate tehnica pe care solicitantul le considera relevante in sprijinul cererii sale de autorizare;

i) documente din care sa rezulte executia si verificarea lucrarilor de montare/instalare, punere in functiune, service si reparare, precum si formulare impuse pentru autorizarea de functionare a aparatelor

Rezultatele verificarii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi vor fi consemnate de persoanele care le-au efectuat, astfel:

- pentru verificarile efectuate pe parcursul montarii/ instalarii, pe parcursul probelor functionale la rece si la cald, precum si pentru verificarile efectuate la terminarea instalarii si a probelor de punere in functiune sau la finalizarea operatiunilor de interventie/service, se vor intocmi documente de verificare semnate de responsabilul autorizat cu supravegherea tehnica si cu avizarea conformitatii lucrarilor al agentului economic;

- pentru verificarile tehnice efectuate dupa terminarea punerii in functiune si pentru verificarile tehnice periodice se vor intocmi rapoarte de verificare, conform modelelor prezentate in anexele B si C;

- rapoartele de verificare mentionate mai sus, atestand demonstrarea realizarii parametrilor de performanta si siguranta in functionare, vor fi semnate in mod obligatoriu si de utilizatorul final care preia aparatul pus in functiune pentru exploatarea de durata, pentru confirmarea insusirii de catre acesta a obligatiilor ce ii revin privind utilizarea numai in modurile specificate in instructiunile destinate lui si supunerea aparatului verificarilor tehnice periodice in continuare.

6.5.3. Eliberarea autorizatiei pentru agentul economic

Dupa analizarea dosarului, in cazul in care se constata indeplinirea tuturor conditiilor, agentul economic va sustine un examen cu ISCIR-INSPECT, examen care se va desfasura in doua etape:

- proba de evaluare a cunostintelor teoretice ale personalului tehnic propus pentru autorizare, prin lucrari scrise si interviuri;

- proba practica.

In cazul promovarii examenului ISCIR-INSPECT va elibera acestuia o autorizatie in care se va preciza domeniul de activitate, iar termenul de valabilitate a autorizatiei va fi de 2 ani. ISCIR-INSPECT va elibera pentru fiecare domeniu precizat la pct. 6.5.2 lit. b) cate o autorizatie.

Modelul de autorizatie este prezentat in anexa H.

6.6. Verificari tehnice in vederea autorizarii de functionare a aparatelor

6.6.1. Aparatele consumatoare de combustibili gazosi pot fi date in exploatare de durata la utilizatorul final numai dupa finalizarea montarii/instalarii, punerii in functiune si verificarilor tehnice efectuate de un agent economic autorizat de ISCIR si dupa avizarea rapoartelor de verificare de catre ISCIR sau, dupa caz, de catre un agent economic autorizat de ISCIR in acest sens. Avizarea rapoartelor de verificare semnifica autorizarea de functionare a aparatului.

Aparatele care sunt supuse prevederilor prezentei prescriptii tehnice prezinta pericol sporit in exploatare si ca urmare necesita montarea/instalarea, punerea in functiune, service, luarea in evidenta si supravegherea prin efectuarea verificarilor tehnice periodice de catre un agent economic autorizat de ISCIR.

Verificarile tehnice si intocmirea rapoartelor de verificare in vederea autorizarii de functionare se efectueaza numai de catre prestatori de specialitate autorizati in acest sens (prestatori de specialitate autorizati pentru verificari tehnice periodice).

Aparatele, dupa pericolul pe care il prezinta efectele dinamice care ar putea sa apara in caz de explozie si in functie de puterea termica, primesc autorizatia de functionare (prin avizarea rapoartelor de verificari la prima punere in functiune si ulterior prin avizarea rapoartelor de verificari tehnice periodice pentru autorizarea de functionare in continuare) dupa cum urmeaza:

a) pentru aparatele cu o putere termica mai mica de 70 kW avizarea rapoartelor de verificare la punerea in functiune si ulterior la verificarile tehnice periodice se va efectua de catre agenti economici autorizati de ISCIR in acest sens.

ISCIR-INSPECT isi rezerva dreptul de a aviza prin sondaj rapoartele de verificare mentionate mai sus;

b) pentru aparatele cu o putere termica egala sau mai mare de 70 kW avizarea rapoartelor de verificare se va face de ISCIR-INSPECT. In cazul avizarii facute de ISCIR-INSPECT avizarea rapoartelor de verificare se va face, dupa cum decide ISCIR-INSPECT, cu sau fara participarea sa la verificari, incercari si probe.

NOTA:

Avizarea rapoartelor de verificare precizate la lit. a) si b) reprezinta autorizarea de functionare a aparatelor respective (care au fost supuse verificarilor);

c) in cazul in care se monteaza in aceeasi incinta mai multe aparate cu puteri mai mici de 70 kW, dar a caror putere insumata depaseste 70 kW, autorizarea initiala de functionare si autorizarea periodica se vor efectua de ISCIR-INSPECT prin avizarea rapoartelor de verificare. Avizarea rapoartelor de verificare se va face cu sau fara participarea ISCIR-INSPECT la verificari, incercari si probe.

6.6.2. Verificari tehnice si lucrari care se efectueaza la prima punere in functiune si autorizarea initiala de functionare

6.6.2.0. In cazul utilizarii unui aparat consumator de combustibili gazosi care se va racorda la reteaua de gaze naturale, la punerea in functiune a acestuia este obligatorie prezenta reprezentantului operatorului de distributie a gazelor naturale licentiat si a reprezentantului agentului economic autorizat de ANRGN in lucrari de executie pentru instalatii de utilizare a gazelor naturale.

6.6.2.1. Pentru efectuarea lucrarilor de punere in functiune si a verificarilor aferente autorizarii initiale de functionare utilizatorul final are obligatia de a pune la dispozitie agentului economic care urmeaza sa efectueze punerea in functiune si verificarile tehnice urmatoarele documente:

a) documentatia tehnica insotitoare a aparatului si toate documentele referitoare la provenienta acestuia

Documentele referitoare la provenienta aparatului inseamna:

1. pentru aparatele provenite din import si achizitionate de utilizatorul final de la un distribuitor autorizat (recunoscut) de un producator din strainatate sau de la un vanzator recunoscut de acesta:

- copia de pe avizul tehnic/dovada de acceptare in vederea importului (eliberate de ISCIR);

- factura de cumparare;

- certificatul de calitate si de garantie (completat de ultimul vanzator in relatie directa cu utilizatorul final).

Nota 1: Distribuitorul autorizat/vanzatorul are obligatia sa puna la dispozitie utilizatorului final o data cu aparatul o copie de pe avizul tehnic/dovada de acceptare in vederea importului in baza caruia/careia a introdus in Romania aparatul respectiv. Pe copia sus-mentionata, confirmata prin semnatura si stampila in original, se inscriu datele de identificare a aparatului (seria si anul de fabricatie).

Nota 2: In cazul in care aparatul este achizitionat de utilizatorul final de la un vanzator care se afla la capatul unui lant de distributie, copia de pe avizul tehnic/dovada de acceptare in vederea importului va fi confirmata prin semnatura si stampila in original atat de importatorul initial care a efectuat importul, cat si de vanzatorul final care va inscrie seria si anul de fabricatie ale aparatului pe copia de pe avizul tehnic/dovada de acceptare.

Nota 3: Modelul avizului tehnic in vederea importului este prezentat in anexa F iar modelul dovezii de acceptare in vederea importului este prezentat in anexa G;

2. pentru aparatele provenite din strainatate, importate de utilizatorul final in nume propriu:

- copia de pe avizul tehnic/dovada de acceptare in vederea importului (eliberate de ISCIR);

- factura de import;

- certificatul de calitate si de garantie.

Nota 1: Avizul tehnic/dovada de acceptare in vederea importului trebuie sa fie personalizat/personalizata, eliberat/eliberata in numele utilizatorului final si sa nu cuprinda la rubrica "Observatii" restrictii de utilizare nesolutionate. In cazul in care avizul tehnic/dovada de acceptare are astfel de restrictii, se vor prezenta si actele care dovedesc rezolvarea acestora.

Nota 2: Nu se admite inceperea lucrarilor de punere in functiune la aparatele care au fos importate cu conditionari si care sunt nerezolvate la data punerii in functiune;

b) proiectul instalatiei in care urmeaza sa fie incorporat aparatul;

c) documentele care dovedesc legalitatea instalarii si utilizarii aparatului;

d) procesele-verbale de receptie a lucrarilor adiacente (racordari la reteaua de combustibil gazos, racordari la reteaua de energie electrica, racordari la reteaua de apa etc.).

6.6.2.2. Prestatorul de specialitate va efectua urmatoarele operatiuni:

a) verifica integritatea aparatului care urmeaza sa fie pus in functiune si compatibilitatea acestuia cu tipul de gaz utilizat;

b) verifica instalarea corecta a aparatului si faptul ca nu contravine instructiunilor producatorului privind instalarea;

c) verifica racordarea corecta a aparatului la reteaua de combustibil gazos, reteaua electrica, reteaua de apa, evacuarea gazelor arse etc.;

d) verifica presiunile de combustibil gazos si de apa existente in circuitele de intrare ale aparatului;

e) verifica racordarea corecta a aparatului la reteaua electrica si parametrii acesteia;

f) verifica sistemul de evacuare a gazelor de ardere disponibil;

g) verifica prizele de aer neobturabile.

6.6.2.3. In conformitate cu instructiunile producatorului si cu propriile proceduri de lucru prestatorul de specialitate poate efectua punerea in functiune a aparatului doar daca in urma verificarilor efectuate prevazute la pct. 6.6.2.1 si 6.6.2.2 nu se constata abateri de la legislatia in vigoare, de la caracteristicile aparatului si de la recomandarile producatorului.

Punerea in functiune se va face de catre prestatorul de specialitate, conform instructiunilor aplicabile specifice fiecarui tip de aparat, tinand seama de parcurgerea urmatoarelor etape:

a) alimentarea aparatului cu combustibil gazos, apa si energie electrica;

b) verificarea etanseitatii circuitelor de combustibil gazos si de apa;

c) verificarea functionarii sistemelor de reglare si de protectie;

d) reglarea parametrilor de intrare in aparat;

e) pornirea aparatului, efectuarea reglajelor necesare pentru o functionare optima a aparatului in conditiile reale existente la utilizatorul final;

f) reverificarea functiilor de reglare si protectie la cald (in functionarea normala a aparatului);

g) verificarea la cald a evacuarii gazelor de ardere, a tirajului si a etanseitatii circuitului de evacuare a gazelor de ardere;

h) aducerea aparatului in functionare la parametrii nominali si efectuarea verificarii arderii;

i) masurarea parametrilor de functionare si inregistrarea acestora in buletine, fise de masuratori etc. (in conformitate cu propriile proceduri) si, in mod obligatoriu, intr-un raport de verificare, conform modelelor prezentate in anexele B si C;

j) instruirea utilizatorului final caruia i se va explica modul de exploatare si intretinere curenta a aparatului, subliniindu-se urmatoarele obligatii si restrictii:

- utilizatorul final are obligatia sa opreasca imediat din functiune aparatul la care constata o anomalie/defectiune si sa se adreseze unui prestator de specialitate autorizat de ISCIR pentru remedierea defectelor;

- este interzisa repunerea in functiune a aparatului pana la remedierea defectelor, care trebuie sa fie efectuata numai de agenti economici autorizati de ISCIR;

- este strict interzisa incredintarea aparatelor de catre utilizatorii finali unor persoane sau agenti economici neautorizati de ISCIR pentru a se efectua interventii si reparatii la acestea;

k) editarea si completarea livretului aparatului, conform modelului prezentat in anexa D, si predarea acestuia utilizatorului final;

l) contrasemnarea raportului de verificare de catre utilizatorul final, care semnifica faptul ca acesta si-a asumat obligatiile privind utilizarea in continuare a aparatului numai in conditiile in care il va supune verificarilor tehnice periodice.

6.6.2.4. Autorizarea initiala de functionare

Dupa parcurgerea etapelor prevazute la pct. 6.6.2.3 cu bune rezultate prestatorul de specialitate prezinta raportul de verificare specificat la pct. 6.6.2.3 lit. i) spre avizare celor in drept sa avizeze acest raport. Raportul se avizeaza in conformitate cu prevederile pct. 6.6.1.

Daca detine autorizatie de la ISCIR si aparatul pus in functiune se incadreaza in domeniul pentru care prestatorul de specialitate este autorizat, avizarea raportului de verificare se poate face de insusi prestatorul de specialitate care a efectuat punerea in functiune.

Daca nu detine autorizatie pentru acest lucru, prestatorul de specialitate care a efectuat punerea in functiune se va adresa la ISCIR sau, dupa caz, unui prestator de specialitate autorizat de ISCIR pentru avizarea acestor rapoarte de verificare. In cazul in care avizarea raportului de verificare se face de ISCIR sau de alt agent economic autorizat de ISCIR in acest sens, ISCIR sau agentul economic autorizat poate conditiona avizarea raportului de verificare de participarea la probele si masuratorile de punere in functiune mentionate la pct. 6.6.2.3.

In urma avizarii de catre unul dintre cei doi raportul de verificare si probe constituie autorizatia de functionare initiala si se ataseaza la livretul aparatului. O copie de pe raportul de verificare se pastreaza la agentul economic care a efectuat punerea in functiune si o alta copie se pastreaza la cei care au avizat raportul.

6.6.2.5. Verificari tehnice periodice si autorizarea de functionare in continuare a aparatelor

Prezenta prescriptie tehnica stabileste obligativitatea verificarii tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.

O functionare sigura si de durata a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi presupune ca uzura si fenomenul de imbatranire a materialelor sa fie cunoscute din timp si sa fie inlaturate prin masuri adecvate.

Pentru realizarea acestor scopuri, precum si pentru protejarea utilizatorilor aparatelor consumatoare de combustibili gazosi a aparut necesitatea efectuarii verificarilor tehnice periodice.

Avand in vedere ca in primul rand utilizatorii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi trebuie sa fie constienti de necesitatea functionarii in conditii de securitate a aparatului, responsabilitatea initierii verificarilor tehnice periodice revine utilizatorului final.

Despre obligativitatea efectuarii acestor verificari tehnice periodice utilizatorul va fi informat prin:

- instruirea initiala cu ocazia primei puneri in functiune si inmanarii si semnarii livretului aparatului. Semnarea acestui livret de catre utilizatorul final semnifica insusirea de catre acesta a obligatiei de a supune aparatul verificarii tehnice periodice si de a nu il utiliza in lipsa autorizatiei de functionare;

- furnizorul de combustibil gazos care nu deschide sau care intrerupe alimentarea cu combustibil gazos la aparatele care nu au autorizatia de functionare si, respectiv, verificarile tehnice la zi (a se vedea pct. 6.6.1).

Toate aparatele consumatoare de combustibili gazosi, aflate in domeniul de aplicare al prezentei prescriptii tehnice, trebuie sa fie verificate fara omisiuni, la intervale regulate, in ceea ce priveste securitatea in timpul functionarii aparatului.

Verificarile tehnice periodice trebuie sa fie extinse si asupra aparatelor care au fost instalate inainte de intrarea in vigoare a prezentei prescriptii tehnice.

Verificarile tehnice periodice trebuie sa fie efectuate numai de catre agenti economici autorizati de ISCIR pentru aceasta activitate.

La verificarile tehnice periodice ale aparatelor se efectueaza toate lucrarile specificate la pct. 6.6.2.2 si 6.6.2.3, adaptate situatiei unui aparat care deja a functionat o anumita perioada.

In functie de rezultatele obtinute verificarea tehnica periodica poate avea rezolutia:

a) "se admite continuarea utilizarii";

b) "se interzice functionarea in continuare a aparatului".

Rezultatele se consemneaza intr-un "Raport de verificari, incercari si probe in vederea autorizarii functionarii aparatului" (conform modelelor prezentate in anexele B si C), a carui avizare va fi decisa de cei in drept (conform celor precizate la pct. 6.6.1). Avizarea raportului verificarilor tehnice periodice constituie autorizarea de functionare in continuare a aparatului.

Rezolutia "admis pentru functionare" se acorda numai daca la verificarea tehnica periodica se constata indeplinirea conditiilor prevazute in prezenta prescriptie tehnica privind siguranta in functionare.

Utilizarea aparatelor fara verificarea tehnica periodica efectuata de un agent economic autorizat de ISCIR si fara avizarea raportului de verificare de catre cei autorizati sa o faca este interzisa si atrage decuplarea de la reteaua de combustibil gazos a acestuia.

In raportul de verificare tehnica periodica sau/si in livretul aparatului se vor consemna parametrii de functionare maximi admisi, valorile parametrilor de protectie pentru care s-a verificat conditia de oprire in siguranta a aparatului, precum si data (luna si anul) stabilita pentru urmatoarea verificare periodica.

Verificarea tehnica periodica se va efectua la maximum 2 ani.

Utilizatorul final poate opta pentru efectuarea verificarilor tehnice periodice si poate sa se adreseze de fiecare data aceluiasi prestator de specialitate autorizat de ISCIR sau, la fiecare termen scadent, unui alt prestator de specialitate autorizat de ISCIR. Orice agent economic autorizat de ISCIR, care efectueaza aceste lucrari, are obligatia de a consemna rezultatele verificarilor efectuate in livretul aparatului. De asemenea, fiecare agent economic autorizat pentru efectuarea verificarilor tehnice periodice (indiferent daca are inclusa in autorizatie si imputernicirea de a aviza rapoartele de verificare, deci de a acorda autorizatia de functionare a aparatelor) trebuie sa tina evidenta aparatelor aflate in grija sa. Registrul de evidenta se intocmeste in conformitate cu modelul prezentat in anexa E. Acest registru va fi prezentat la ISCIR pentru control, la cererea ISCIR, de catre agentul economic.

Utilizatorul final este obligat sa pastreze in bune conditii livretul aparatului care evidentiaza verificarile tehnice periodice si care descrie conditiile de exploatare pe toata durata de serviciu a aparatului, de la prima punere in functiune si pana la scoaterea din uz a acestuia.

Livretul aparatului, impreuna cu documentatia tehnica de identificare a aparatului si instructiunile de utilizare/intretinere, trebuie sa fie transmis o data cu aparatul, in cazul transferarii acestuia unui alt utilizator final.

In perioada dintre doua verificari tehnice periodice utilizatorul final este obligat sa respecte instructiunile de utilizare ale producatorului, care ii sunt special destinate, instructiunile si recomandarile agentului economic autorizat care a efectuat lucrarile de punere in functiune si, dupa caz, de verificare tehnica periodica, iar in cazul constatarii unui defect sa opreasca imediat aparatul in siguranta si sa anunte un prestator de specialitate autorizat. Repunerea in functiune este permisa numai dupa efectuarea remedierilor defectului de catre un prestator de specialitate autorizat de ISCIR in acest sens.

6.6.3. Se excepteaza de la prevederile pct. 6.6.2 urmatoarele tipuri de aparate:

- aparate de gatit de uz casnic;

- primusuri;

- barbecue;

- convectoare mobile sau portabile;

- aparate pentru efecte decorative;

- sobe si semineuri,

toate celelalte precizari privind aparatele mentionate mai sus ramanand valabile.

7. CONDITII PENTRU ACCEPTAREA UTILIZARII APARATELOR VECHI

7.1. Introducerea pe piata si functionarea legala in Romania a aparatelor vechi, consumatoare de combustibili gazosi de provenienta straina, este posibila numai dupa efectuarea unor verificari si incercari prealabile care sa permita concluzionarea asupra starii lor tehnice si asupra gradului de siguranta in functionare pe care aparatele le mai prezinta.

Nu se admite introducerea in tara a aparatelor cu o vechime mai mare de 6 ani de la data fabricarii.

7.2. Aparatele vechi vor suporta 3 etape de verificari in vederea acceptarii functionarii lor in Romania, dupa cum este mentionat in continuare.

7.2.1. Verificarea si avizarea de principiu a documentatiei tehnice a aparatelor vechi, inclusiv verificarea cartii tehnice in original, in vederea eliberarii avizului de introducere in tara a aparatelor vechi

Aparatele vechi trebuie sa corespunda din punct de vedere tehnic prevederilor prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR aplicabile, in vigoare. De asemenea, documentatia tehnica trebuie sa fie insotita de un certificat de calitate si de garantie, de dosarul/registrul de exploatare/functionare anterioara si de instructiunile de instalare si utilizare.

Se vor putea accepta conditiile tehnice prevazute in normele din tara producatorului sau alte norme internationale, in masura in care nu afecteaza siguranta in functionare a aparatelor respective si numai daca aparatul are posibilitatea de a fi reglat/modificat pentru tipurile de gaze si presiunile de alimentare corespunzatoare utilizate pe teritoriul Romaniei.

Documentatia va fi pusa la dispozitie ISCIR-INSPECT de catre importator.

Avizarea documentatiei tehnice depuse se va face de catre ISCIR-INSPECT.

Dupa verificarea si avizarea de principiu a documentatiei tehnice inspectorul ISCIR va incheia un proces-verbal in care se vor prezenta concluziile desprinse in urma analizei si dispozitiile cu privire la verificarile si incercarile ulterioare. Procesul-verbal va fi semnat pentru luare la cunostinta de catre importatorul aparatelor respective.

Pe baza acestui document prin care solicitantul isi asuma responsabilitatea indeplinirii prevederilor specificate de ISCIR si isi asuma riscul neprimirii autorizatiei de functionare pentru echipamentul pe care intentioneaza sa il introduca in tara, se poate acorda un accept de introducere a aparatului in tara pentru efectuarea unor verificari si investigatii tehnice in vederea stabilirii posibilitatilor de acordare a autorizatiei de functionare.

7.2.2. Verificari si investigatii tehnice in vederea eliberarii acceptului de utilizare

Dupa avizarea importului pentru aparate vechi, conform pct. 7.2.1, se vor efectua verificari si investigatii tehnice de catre ISCIR sau de catre un prestator de specialitate autorizat de ISCIR, pe baza carora se va decide asupra eliberarii acceptului de utilizare. Masuratorile se vor efectua in laboratoare autorizate de ISCIR.

In cazul efectuarii verificarilor si investigatiilor tehnice de catre un prestator de specialitate autorizat de ISCIR, inainte de inceperea acestora se va transmite spre avizare la ISCIR planul de verificari si incercari pentru investigatii tehnice.

Scopul verificarilor si investigatiilor tehnice este de a se stabili daca aparatul mai poate functiona in conditii de siguranta.

Aparatul propriu-zis se examineaza in raport cu documentatia tehnica, in ceea ce priveste:

- principalele caracteristici constructive si dimensionale;

- executia principalelor subansambluri sau parti componente;

- modul de realizare in practica a conditiilor tehnice generale prevazute in prescriptiile tehnice sau in standardele in vigoare aplicabile;

- materialele folosite;

- sudurile si imbinarile sudate;

- elementele supuse la presiune (suprafata interioara/exterioara, abateri de forma si dimensiuni, inclusiv grosime);

- izolatia exterioara.

De asemenea, se verifica starea elementelor componente:

- robinete manuale de izolare;

- site/filtre;

- regulatorul de presiune a gazului;

- dispozitivul de supraveghere a presiunii gazului;

- camera de combustie/ardere;

- arzatorul de pornire sau pilot;

- instalatia de evacuare a gazelor arse, tirajul;

- dispozitivul de control al flacarii;

- dispozitivul de control al temperaturii in camera de ardere, limitatorul de temperatura;

- dulapul/panoul de comanda al aparatului;

- sistemul electric;

- armaturi, dispozitive de alimentare cu apa, aparate de masurare si control si automatizare.

Se efectueaza proba hidraulica sau proba de verificare a etanseitatii circuitelor, conform prevederilor prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR.

Se verifica daca functionarea dispozitivelor de protectie este independenta de buclele de reglare.

Probele si incercarile, cu masurarea principalilor parametri si indici de performanta declarati, in functionare sau in laboratoare autorizate se vor efectua in tara inainte de acordarea autorizatiei de functionare.

De rezultatele acestor probe si incercari depinde acordarea autorizatiei de functionare a aparatelor.

7.2.3. Probe si verificari pentru obtinerea autorizatiei de functionare

In urma probelor, incercarilor si masuratorilor efectuate cu ocazia verificarilor si investigatiilor tehnice se va intocmi un raport de verificari si investigatii tehnice in care se va concluziona daca aparatul mai poate functiona in conditii de siguranta.

8. CONDITII PRIVIND SCOATEREA DIN UZ SI CASAREA APARATELOR

8.1. Scoaterea definitiva din uz si casarea aparatului, ce depind de vointa utilizatorului final si de incheierea ciclului de viata, sunt in responsabilitatea utilizatorului final si se vor face in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania privind casarea aparatelor si depozitarea deseurilor.

8.2. Reutilizarea aparatelor scoase din uz si casate, de catre alti utilizatori finali, este strict interzisa.

8.3. Refolosirea pieselor componente ale aparatelor scoase din uz este strict interzisa.

8.4. La scoaterea din uz utilizatorul final are obligatia sa consemneze evenimentul in livretul aparatului si sa comunice seria aparatului prestatorului de specialitate care a efectuat ultima verificare tehnica periodica. Prestatorul de specialitate va consemna acest eveniment in registrul de evidenta a aparatelor.

9. DISPOZITII FINALE

9.1. Nerespectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice atrage, in conditiile prevazute de lege, sanctiuni contraventionale mergand pana la retragerea autorizatiilor acordate.

9.2. Utilizatorii prezentei prescriptii tehnice sunt obligati sa se asigure ca sunt in posesia ultimei editii si a tuturor modificarilor aparute dupa publicare.

9.3. La data intrarii in vigoare a prezentei prescriptii tehnice isi inceteaza valabilitatea "Prescriptiile tehnice privind incercarea in vederea omologarii aparatelor consumatoare de gaze combustibile de uz neindustrial" A4-82.

9.4. Anexele A-I fac parte integranta din prezenta prescriptie tehnica.

ANEXA A

la prescriptia tehnica

STANDARDE SI NORMATIVE

STAS 66-78         Gaz petrolier lichefiat

STAS 297/1-88      Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice

generale

STAS 297/2-92      Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari

STAS 471-85        Fitinguri de fonta maleabila. Nomenclator

STAS 838-82        Fitinguri de fonta maleabila. Conditii tehnice generale

de calitate

STAS 996-91        Regulatoare de presiune cu actionare directa pentru gaze.

Conditii tehnice generale de calitate

STAS 3417-85       Cosuri si canale de fum pentru instalatii de incalzire

centrala.

Prescriptii de calcul termotehnic

STAS 7134-82       Regulatoare de presiune cu actionare indirecta pentru gaze.

Conditii tehnice generale de calitate

STAS 8130-88       Filete pentru tevi fara etansare in filet. Dimensiuni

si tolerante

STAS 9194-72       Arzatoare monobloc. Arzatoare de gaze naturale. Conditii

tehnice generale de calitate

STAS 9270-85       Arzatoare de gaze naturale pentru cazane. Conditii tehnice

de calitate

STAS 10835/1-81    Filete cilindrice pentru tevi. Calibre si contracalibre fixe

pentru filete de tevi cu si fara etansare in filet.

Tolerante de fabricatie si uzura

SR ISO 7-1:2OOO    Filete pentru tevi cu etansare in filet. Partea 1:

Dimensiuni, tolerante si notare

SR ISO 8216-0:1996 Produse petroliere. Combustibili (Clasa F). Clasificare.

Partea O: Clasificare generala

SR ISO 8216-3:1996 Produse petroliere. Combustibili (Clasa F). Clasificare.

Partea 3: Familia L (Gaze petroliere lichefiate)

SR EN 26:2000      Aparate de producere instantanee a apei calde menajere,

echipate cu arzatoare atmosferice utilizand combustibil

gazos

SR EN 30-1-1+A1:   Aparate de gatit casnice care utilizeaza combustibili

2001               gazosi.

Partea 1-1: Securitate. Generalitati

SR EN 88+A1 : 1998 Regulatoare de presiune pentru aparate care utilizeaza

combustibili gazosi pentru presiuni in amonte mai mici sau

egale cu 200 mbar

SR EN 125+A1:1998  Dispozitive de supraveghere a flacarii pentru aparate care

utilizeaza combustibili gazosi. Dispozitive termoelectrice

de securitate la aprindere si la stingere

SR EN 126 : 2000   Robinete multifunctionale pentru aparate care utilizeaza

combustibili gazosi

SR EN 161+A1:1998  Robinete de inchidere automate pentru arzatoare cu gaz si

aparate cu gaz

SR EN 297+A2:2001  Cazane de incalzire centrala care utilizeaza combustibili

gazosi.

Cazane de tip B(11) si B(11BS) echipate cu arzatoare

atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu

7O kW

SR EN 377+A1:1997  Lubrifianti destinati aparatelor si echipamentului asociat,

utilizand combustibili gazosi, cu exceptia aparatelor anume

destinate utilizarii industriale

SR EN 437 : 1997   Gaze de incercare. Presiuni de incercare. Categorii de

aparate

SR EN 549 : 1999   Materiale pe baza de cauciuc pentru garnituri si membrane,

destinate aparatelor cu gaz si instalatiilor pentru gaz

SR EN 625 : 2001   Cazane de incalzire centrala care utilizeaza combustibili

gazosi.

Conditii specifice functiei de apa calda menajera a

cazanelor cu doua servicii, cu debit caloric nominal mai

mic sau egal cu 7OkW

SR EN 777-4: 2001  Tuburi radiante suspendate, cu arzatoare multiple,

functionand cu combustibili gazosi, pentru alte utilizari

decat cele casnice.

Partea 4: Sistem H, siguranta

SR EN 778 : 2001   Aparate de incalzire a spatiilor cu aer cald pentru uz

casnic, care functioneaza cu combustibili gazosi, cu

convectie fortata pentru o putere termica mai mica de 7O kW,

fara transportul aerului de ardere si/sau al produselor de

ardere au ventilator

SR EN 60529:1995   Grade de protectie asigurate prin carcase (Cod IP)

EN 30-2-1 : 1998   Domestic cooking appliances burning gas - Part 2-1 :

Rational use of energy - General

EN 30-1-2:1999     Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-2 :

Safety - Appliances having force-convection ovens and/or

grills

EN 30-2-2:1999     Domestic cooking appliances burning gas - Part 2-2: Rational

use energy - Appliances having forced-convection ovens

and/or grills

EN 88 : 1991       Pressure governors for gas appliances for inlet pressures

up to 200 mbar

EN 89:1999         Gas-fired storage water heaters for the production of

domestic hot water

EN 89:1999/A1:1999 Gas-fired storage water heaters for the production of

domestic hot water

EN 89:1999/A2:2000 Gas-fired storage water heaters for the production of

domestic hot water

EN 161/A2 : 1997   Automatic shut-off valves for gas burners and gas

burning appliances

EN 161:2001        Automatic shut-off valves for gas burners and gas

burning appliances

EN 203 - 1 : 1992  Gas-heated catering equipment - Part 1 : Safety

requirements

EN 203 - 1/A1:1995 Gas-heated catering equipment - Part 1 : Safety

requirements

EN 2O3 - 1/A2:1999 Gas-heated catering equipment - Part 1 : Safety

requirements

EN 203 - 2 : 1995  Gas-heated catering equipment - Part 2 : Rational use

of energy

EN 257: 1992       Mechanical thermostats for gas burning appliances

EN 257: 1992 /A1 : Mechanical thermostats for gas burning appliances

1996

EN 291: 1992       Rubber seals - Static seals in domestic appliances for

combustible gas up to 200 mbar - Specification for

material

EN 298: 1993       Automatic gas burner control systems for gas burners and

gas burning appliances with or without fans

EN 303 - 3 : 1998  Heating boilers - Part 3: Gas - fired central heating

boilers - Assembly comprising a boiler body and a forced

draught burner

EN 416-1/A2 : 2OO1 Single burner gas-fired overhead radiant-tube heaters - Part

1: Safety

EN 416-1: 1999     Single burner gas-fired overhead radiant-tube heaters

- Part 1: Safety

EN 416-1: 1999 /   Single burner gas-fired overhead radiant tube heaters

A1:2000            for non-domestic use - Part 1: Safety

EN 419-1/A2 : 2OO1 Non-domestic gas-fired overhead luminous radiant heaters

- Part 1: Safety

EN 419-1: 1999     Non-domestic gas-fired overhead luminous radiant heaters

- Part 1: Safety

EN 419-1: 1999 /   Non-domestic gas-fired overhead luminous radiant heaters

A1:2000            - Part 1: Safety

EN 437: 1993/A2 :  Test gases - Test pressures - Appliance categories

1999

EN 449 : 1996      Specification of dedicated liquefied petroleum gas

applicances, domestic flueless space heaters

(including diffusive catalytic combustion heaters)

EN 461: 1999       Specification for dedicated liquefied petroleum gas

appliances - Flueless non-domestic space heaters not

exceeding 10 kW

EN 483/A2 : 2OO1   Gas-fired central heating boilers - Type C boilers of

nominal heat input not exceeding 7O kW

EN 483: 1999       Gas-fired central heating boilers - Type C boilers of

nominal heat input not exceeding 7O kW

EN 484 : 1997      Specification of dedicated liquefied petroleum gas

applicances - Independent hotplates, including those

incorporating a grill for outdoor use

EN 497 : 1997      Specification of dedicated liquefied petroleum gas

applicances - Multi purpose boiling burners for outdoor

use

EN 498 : 1997      Specification of dedicated liquefied petroleum gas

applicances - Barbeques for outdoor use

EN 509: 1999       Decorative fuel-effect gas appliances

EN 521: 1998       Specification of dedicated liquefied petroleum gas

applicances portable vapour pressure liquefied petroleum

gas appliances

EN 525: 1997       Non-domestic direct gas-fired forced convection air

heaters for space heating not exceeding a net heat input

of 300 kW

EN 613: 2000       Independent gas-fired convection heaters

EN 621/A1 : 2001   Non-domestic gas-fired forced convection air heaters for

space heating not exceeding a net heat input of 300 kW,

without a fan to assist transportation of combustion

air and/or combustion products

EN 621: 1998       Non-domestic gas-fired forced convection air heaters for

space heating not exceeding a net heat input 300 kW,

without a fan to assist transportation of combustion air

and/or combustion products

EN 624: 2000       Specification for dedicated LPG appliances - Room sealed

LPG space heating equipment for installation in vehicles

and boats

EN 656 : 1999      Gas-fired central heating boilers - Type B boilers of

nominal heat input exceeding 7O kW but not exceeding 300 kW

EN 676 : 1996      Automatic forces draught burners for gaseous fuels

EN 677 : 1998      Gas-fired central heating boilers - Specific requirements

for condensing boilers with a nominal heat input not

exceeding 7O kW

EN 732: 1998       Specification for dedicated liquefied petroleum gas

appliances - Absorption refrigerators

EN 751-1: 1996     Sealing materials for metallic threaded joints in contact

with 1 st, 2d and 3rd family gases and hot water - Part 1:

Anaerobic jointing compounds

EN 751-2: 1996     Sealing materials for metallic threaded joints in contact

with 1 st, 2d and 3rd family gases and hot water - Part 2:

Non-hardening jointing compounds

EN 751-3: 1996     Sealing materials for metallic threaded joints in contact

with 1 st, 2d and 3rd family gases and hot water - Part 3:

Unsintered PTFE tapes

EN 777-1: 1999     Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater

system for non-domestic use - Part 1: System D, safety

EN 777-1: 1999 /   Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater

A1:2001            system for non-domestic use - Part 1: System D, safety

EN 777-1: 1999 /   Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater

A2:2001            system for non-domestic use - Part 1: System E, safety

EN 777-2: 1999     Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater

system for non-domestic use - Part 2: System E, safety

EN 777-2: 1999 /   Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater

A1:2001            system for non-domestic use - Part 2: System E, safety

EN 777-2: 1999 /   Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater

A2:2001            system for non-domestic use - Part 2: System E, safety

EN 777-3: 1999     Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater

system for non-domestic use - Part 3: System F, safety

EN 777-3: 1999 /   Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater

A1:2001            systems for non-domestic use - Part 3: System F, safety

EN 777-3: 1999 /   Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems

A2:2001            for non-domestic use - Part 3: System F, safety

EN 777-4: 2001     Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems

for non-domestic use - Part 4: System H, safety

EN 1020 : 1997 /   Non-domestic gas-fired forced convection air heaters for

A1:2001            space heating non exceeding a net heat input 3OO kW,

incorporating a fan to assist transportation of combustion

air and/or combustion products

EN 1020: 1997      Non-domestic gas-fired forced convection air heaters for

space heating non exceeding a net heat input 3OO kW,

incorporating a fan to assist transportation of combustion

air and/or combustion products

EN 1106: 2001      Manually operated taps for gas burning appliances

EN 1196: 1998      Domestic and non-domestic gas-fired air heaters -

Supplementary requirements for condensing air heaters

EN 1319/A1 : 2OO1  Domestic gas-fired forced convection air heaters for

space heating, with fan-assisted burners not exceeding

a net heat input of 70 kW

EN 1319: 1998      Domestic gas-fired forced convection air heaters for

space heating, with fan-assisted burners not exceeding a

net input of 70 kW

EN 1319: 1998 /    Domestic gas-fired forced convection air heaters for

A2:1999            space heating, with fan-assisted burners not exceeding a

net input of 70 kW

EN 1458 - 2 : 1999 Domestic direct gas-fired tumble dryers of types B(22D)

and B(23D), of nominal heat input not exceeding 6 kW -

Part 2: Rational use of energy

EN 1458-1: 1999    Domestic direct gas-fired tumble dryers of types B(22D)

and B(23D), of nominal heat input not exceeding 6 kW -

Part l: Safety

EN 1596:  1998     Specification dor dedicated liquefied petroleum gas

appliances - Mobile and portable non-domestic forced

convection direct fired air heaters

EN 1643 : 2000     Valve proving systems for automatic shut-off valves for

gas burners and gas appliances

EN 1854 / A1: 1998 Pressure sensing devices for gas burners and gas burning

appliances

EN 1854: 1997      Pressure sensing devices for gas burners and gas burning

appliances

EN 12067-1: 1998   Gas/air ratio controls for gas burners and gas burning

appliances - Part 1: Pneumatic type

EN 12078: 1998     Zero governors for gas burners and gas burning appliances

EN 12244-1: 1998   Direct gas-fired washing machines, of nominal heat input

not exceeding 2O kW - Part 1: Safety

EN 12244-2: 1998   Direct gas-fired washing machines, of nominal heat input

not exceeding 2O kW - Part 2 : Rational use of energy

EN 12309-2 : 2000  Gas-fired absorption and adsorption air-conditioning

and/or heat pump appliances with a net heat input not

exceeding 7O kW - Part 2: Rational use of energy

EN 12309-1 : 1999  Gas-fired absorption and adsorption air-conditioning and/or

heat pump appliances with a net heat input not exceeding

70 kW - Part 1: Safety

EN 12669 : 2000    Direct gas-fired hot air blowers for use in greenhouses

and supplementary non-domestic space heating

EN 12752-1: 1999   Gas-fired type B tumble dryers of nominal heat input not

exceeding 2O kW - Part 1: Safety

EN 12752-2: 1999   Gas-fired type B tumble dryers of nominal heat input not

exceeding 2O kW - Part 2: Rational use of energy

EN 13611: 2000     Safety and control devices for gas burners and

gas-burning appliances

Normativ I6 - 98   Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de

alimentare cu gaze naturale

Normativ  I6/1-98  Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze

naturale

ANEXA B*)

la prescriptia tehnica

FORMULAR "B 1"

|Agent economic:  |      RAPORT DE VERIFICARI,       |Nr. RAPORT| PAG. 1/2     |

|...............  |  INCERCARI SI PROBE IN VEDEREA   |DATA      |--------------|

|...............  |AUTORIZARII FUNCTIONARI APARATULUI|          |AVIZAT        |

|Autorizatie ISCIR|----------------------------------|----------|ISCIR IT____  |

|Nr:............. |  PRIMA PUNERE IN FUNCTIUNE       |          |--------------|

|                 |PROCEDURA NR._____________        |          |ADMIS|RESPINS |

|                 |AVIZ ISCIR INSPECT NR. _______    |          |     |        |

|------------------------------------------------------------------------------|

|I. IDENTIFICARE UTILIZATOR FINAL         | II. IDENTIFICARE APARAT            |

|Nume, Prenume __________________         | Producator _________________       |

|Adresa: Loc. ___________________         | Tip ________________________       |

|        Str.____________________         | Model ______________________       |

|        Tel.___________________          | Serie / An fabr. ___________       |

|Loc. de amplasare _______________        | Distribuitor________________       |

|(destinatia initiala a incaperii)....... |                                    |

|------------------------------------------------------------------------------|

|III. REALIZAREA CONDITIILOR TEHNICE                                           |

|------------------------------------------------------------------------------|

|        Documente              |[Da]|[Nu]|      Amplasament         |[Da]|[Nu]|

|-------------------------------|----|----|--------------------------|----|----|

|Exista proiect de instalare    |[Da]|[Nu]|Incaperea |dimensional    |[Da]|[Nu]|

|avizat                         |    |    |corespunde|---------------|    |    |

|                               |    |    |          |constructiv    |[DA]|[Nu]|

|-------------------------------|----|----|--------------------------|----|----|

|Exista avizul pentru           |[Da]|[Nu]|Racord evacuare gaze arse |[Da]|[Nu]|

|combustibil                    |    |    |este corect               |    |    |

|-------------------------------|----|----|--------------------------|----|----|

|Exista avizul pentru energie   |[Da]|[Nu]|Exista priza aer          |[Da]|[Nu]|

|electrica                      |    |    |neobturabila ... (cmp)    |    |    |

|-------------------------------|----|----|--------------------------|----|----|

|Alte avize                     |[Da]|[Nu]|Exista suprafata          |[Da]|[Nu]|

|                               |    |    |vitrata ......... (cmp)   |    |    |

|------------------------------------------------------------------------------|

|IV. EXAMINAREA SITUATIEI CONCRETE DE REALIZARE A INSTALATIEI                  |

|------------------------------------------------------------------------------|

|Aparatul este montat/instalat corespunzator (respecta               |[Da]|[Nu]|

|recomandarile producatorului)                                       |    |    |

|--------------------------------------------------------------------|----|----|

|                                         |gaze                      |[Da]|[Nu]|

|                                         |--------------------------|    |    |

|   Racordari corecte                     |electricitate             |[Da]|[Nu]|

|                                         |--------------------------|    |    |

|                                         |apa                       |[Da]|[Nu]|

|                                         |--------------------------|    |    |

|                                         |cos                       |[Da]|[Nu]|

|--------------------------------------------------------------------|----|----|

| Aparatul este corespunzator scopului                               |[Da]|[Nu]|

|--------------------------------------------------------------------|----|----|

|Aparatul este in stare buna de functionare                          |[Da]|[Nu]|

|--------------------------------------------------------------------|----|----|

|Tipul de combustibil disponibil este corespunzator categoriei       |[Da]|[Nu]|

|aparatului                                                          |    |    |

|--------------------------------------------------------------------|----|----|

|V. VERIFICARI FUNCTIONALE                                           |    |    |

|V.1 VERIFICARI LA RECE                                              |    |    |

|VERIFICARE PROTECTII - toate protectiile functioneaza corect _____  |[Da]|[Nu]|

|                                                                    |    |    |

|VERIFICARE ETANSEITATE  - circuit gaze ________________             |[Da]|[Nu]|

|                        - circuit gaze arse ___________             |[Da]|[Nu]|

|                        - circuit apa _________________             |[Da]|[Nu]|

|------------------------------------------------------------------------------|

|V.2 REGLAT SARCINA APARAT ______________________                              |

*) ANEXA B contine doua formulare: "FORMULAR B1" si "FORMULAR B2".

FORMULAR "B 1" (continuare)

|Agent        |       RAPORT DE VERIFICARI,       |Nr. RAPORT      | PAG. 2/2  |

|economic:....|   INCERCARI SI PROBE IN VEDEREA   |                |           |

|.............|AUTORIZARII FUNCTIONARII APARATULUI|DATA            |           |

|------------------------------------------------------------------------------|

| V.3. VERIFICARI LA CALD                            |    |    |Valori masurate|

|                                                    |    |    |               |

|                                                    |    |    |  -------------|

|Tiraj ..............................................|[Da]|[Nu]|  -------------|

|                                                    |    |    |  -------------|

|Presiune combustibil intrare in aparat............. |[Da]|[Nu]|  -------------|

|                                                    |    |    |  -------------|

|Presiune combustibil intrare in arzator............ |[Da]|[Nu]|  -------------|

|                                                    |    |    |  -------------|

|Presiune apa intrare............................... |[Da]|[Nu]|  -------------|

|                                                    |    |    |  -------------|

|Temperatura gaze arse.............................. |[Da]|[Nu]|  -------------|

|                                                    |    |    |  -------------|

|Alte masuratori.................................... |[Da]|[Nu]|  -------------|

|----------------------------------------------------|-------------------------|

|           |CO masurat        |Val.limita 100 mg/Nmc|            -------------|

|           |------------------|---------------------|            -------------|

|Analiza    |CO(2) masurat     |                     |            -------------|

|gaze       |------------------|---------------------|            -------------|

|arse       |SO[2(X)] masurat  |Val.limita35 mg/Nmc  |            -------------|

|           |------------------|---------------------|            -------------|

|           |NO[2(X)] masurat  |Val.limita 350 mg/Nmc|            -------------|

|           |------------------|---------------------|            -------------|

|           |Eficienta masurata|                     |            -------------|

|------------------------------------------------------------------------------|

|VI. A fost instruit personalul de deservire desemnat                [Da] [Nu] |

|    de utilizatorul final                                                     |

|                                                                              |

|Obs.                                                                          |

|------------------------------------------------------------------------------|

|------------------------------------------------------------------------------|

|------------------------------------------------------------------------------|

|NOTA:                                                                         |

| 1. Orice inregistrare negativa la unul din punctele III, IV, V duce          |

|    la sistarea procedurii de punere in functiune a aparatului pana           |

|    la remedierea neconformitatii.                                            |

| 2. Orice schimbare a amplasamentului aparatului necesita o noua verificare.  |

| 3. Aparatul nu poate functiona fara autorizatie de functionare valabila.     |

|                                                                              |

|In urma celor consemnate se AUTORIZEAZA FUNCTIONAREA APARATULUI PRECIZAT      |

|LA pct.II.                                                                    |

|                                                                              |

|Urmatoarea verificare se va face in perioada ______________________           |

|                                                                              |

|                                                                              |

|                                  SEMNATURI:                                  |

|                                                                              |

| Executant* (Autorizat ISCIR)..................                               |

|                                                                              |

| INSPECTOR ISCIR I.T. ______________  **   Am luat la cunostinta - UTILIZATOR |

|                                                                              |

| Nume, Prenume _____________________     Nume Prenume ____________            |

|                                                                              |

| Semnatura _________________________    Semnatura _________________________   |

*) Persoanal tehnic de specialitate nominalizat in Autorizatia eliberata

de ISCIR agentului economic care executa lucrarile.

**) Prin semnarea prezentului se confirma veridicitatea inregistrarilor

de mai sus si calitatea de "autorizat ISCIR" a prestatorului.

FORMULAR "B 2"

|Agent economic:  |    RAPORT DE VERIFICARI,         |Nr. RAPORT| PAG. 1/2     |

|...............  |  INCERCARI SI PROBE IN VEDEREA   |DATA      |--------------|

|...............  |AUTORIZARII FUNCTIONARI APARATULUI|          |AVIZAT        |

|Autorizatie ISCIR|----------------------------------|----------|ISCIR IT____  |

|Nr:............. |  VERIFICARE TEHNICA PERIODICA    |          |--------------|

|                 |PROCEDURA NR._____________        |          |ADMIS|RESPINS |

|Valabil pana la: |AVIZ ISCIR INSPECT NR.            |          |     |        |

|------------------------------------------------------------------------------|

|I  IDENTIFICARE UTILIZATOR FINAL         | II  IDENTIFICARE APARAT            |

|Nume, Prenume __________________         | Producator _________________       |

|Adresa: Loc. ___________________         | Tip ________________________       |

|        Str.____________________         | Model ______________________       |

|        Tel.___________________          | Serie / An fabr. ___________       |

|Loc. de amplasare _______________        | Distribuitor________________       |

|(destinatia initiala a incaperii)....... |                                    |

|------------------------------------------------------------------------------|

|III ULTIMA VERIFICARE executata la ....... de catre ...................       |

|------------------------------------------------------------------------------|

|IV MENTINEREA CONDITIILOR DE FUNCTIONARE IN SIGURANTA SI LEGALITATE           |

|------------------------------------------------------------------------------|

|        Documente              |[Da]|[Nu]|      Amplasament         |[Da]|[Nu]|

|-------------------------------|----|----|--------------------------|----|----|

|Exista proiect de instalare    |[Da]|[Nu]|incaperea |dimensional    |[Da]|[Nu]|

|avizat                         |    |    |corespunde|---------------|    |    |

|                               |    |    |          |constructiv    |[DA]|[Nu]|

|-------------------------------|----|----|--------------------------|----|----|

|Exista avizul pentru           |[Da]|[Nu]|Racord evacuare gaze arse |[Da]|[Nu]|

|combustibil                    |    |    |este corect               |    |    |

|-------------------------------|----|----|--------------------------|----|----|

|Exista avizul pentru energie   |[Da]|[Nu]|Exista priza aer          |[Da]|[Nu]|

|electrica                      |    |    |neobturabila ... (cmp)    |    |    |

|-------------------------------|----|----|--------------------------|----|----|

|Alte avize                     |[Da]|[Nu]|Exista suprafata          |[Da]|[Nu]|

|                               |    |    |vitrata ......... (cmp)   |    |    |

|------------------------------------------------------------------------------|

|V EXAMINAREA SITUATIEI CONCRETE A INSTALATIEI, LA DATA DE .............       |

|------------------------------------------------------------------------------|

| Aparatul este montat/instalat corespunzator (respecta recomandarile|[Da]|[Nu]|

| producatorului)                                                    |    |    |

|--------------------------------------------------------------------|----|----|

|Consemnarea     |Livretul aparatului,   |[Da]|[Nu]|         |gaze   |[Da]|[Nu]|

|evenimentelor   |completat la zi        |    |    |         |-------|    |    |

|de la ultima    |-----------------------|----|----|Racordari|electr.|[Da]|[Nu]|

|verificare      |Rapoarte de interventii|[Da]|[Nu]|corecte  |-------|    |    |

|                |-----------------------|----|----|         |apa    |[Da]|[Nu]|

|                |Interventii autorizate*|[Da]|[Nu]|         |-------|    |    |

|                |-----------------------|----|----|         |cos    |[Da]|[Nu]|

|                |Altele*                |[Da]|[Nu]|         |       |    |    |

|--------------------------------------------------------------------|----|----|

|Aparatul a fost utilizat corespunzator scopului                     |[Da]|[Nu]|

|--------------------------------------------------------------------|----|----|

|Aparatul mai este in stare de buna functionare (complet, fara       |[Da]|[Nu]|

|depuneri, fara improvizatii adaugate)                               |    |    |

|--------------------------------------------------------------------|----|----|

|VI VERIFICARI FUNCTIONALE - Tipul de gaz disponibil este adecvat    |[Da]|[Nu]|

|   tipului de aparat..............                                  |    |    |

|                                                                    |    |    |

|VI. 1 VERIFICARI LA RECE                                            |    |    |

|                                                                    |    |    |

|VERIFICARE PROTECTII - toate protectiile functioneaza               |    |    |

|                       corect ____________                          |    |    |

|                                                                    |    |    |

|VERIFICARE ETANSEITATE  - circuit gaze ______________________       |[Da]|[Nu]|

|                       - circuit gaze arse __________________       |[Da]|[Nu]|

|                       - circuit apa ________________________       |[Da]|[Nu]|

|------------------------------------------------------------------------------|

|VI.2 VERIFICAREA MONTARII UNOR ECHIPAMENTE si FACILITATI OPTIONALE** [Da] [Nu]|

|------------------------------------------------------------------------------|

|VI.3 REREGLAT SARCINA APARAT_____________________________            [Da] [Nu]|

*) S-a efectuat curatirea cosului de fum;

**) Comanda de la distanta, programatoare de timp, termostate

de ambianta etc.

FORMULAR "B 2" (continuare)

|Agent        |       RAPORT DE VERIFICARI,       |Nr. RAPORT      | PAG. 2/2  |

|economic:....|   INCERCARI SI PROBE IN VEDEREA   |                |           |

|.............|AUTORIZARII FUNCTIONARII APARATULUI|DATA            |           |

|------------------------------------------------------------------------------|

| VI.4 VERIFICARI LA CALD                            |    |    |Valori masurate|

|                                                    |    |    |               |

|                                                    |    |    |  -------------|

|Tiraj ..............................................|[Da]|[Nu]|  -------------|

|                                                    |    |    |  -------------|

|Presiune combustibil intrare in aparat............. |[Da]|[Nu]|  -------------|

|                                                    |    |    |  -------------|

|Presiune combustibil intrare in arzator............ |[Da]|[Nu]|  -------------|

|                                                    |    |    |  -------------|

|Presiune apa intrare............................... |[Da]|[Nu]|  -------------|

|                                                    |    |    |  -------------|

|Temperatura gaze arse.............................. |[Da]|[Nu]|  -------------|

|                                                    |    |    |  -------------|

|Alte masuratori.................................... |[Da]|[Nu]|  -------------|

|----------------------------------------------------|-------------------------|

|           |CO masurat        |Val.limita 100 mg/Nmc|            -------------|

|           |------------------|---------------------|            -------------|

|Analiza    |CO(2) masurat     |                     |            -------------|

|gaze       |------------------|---------------------|            -------------|

|arse       |SO[2(X)] masurat  |Val.limita 35 mg/Nmc |            -------------|

|           |------------------|---------------------|            -------------|

|           |NO[2(X)] masurat  |Val.limita 350 mg/Nmc|            -------------|

|           |------------------|---------------------|            -------------|

|           |Eficienta masurata|                     |            -------------|

|------------------------------------------------------------------------------|

|VII. A fost instruit personalul de deservire desemnat               [Da] [Nu] |

|    de utilizatorul final                                                     |

|                                                                              |

|Obs.                                                                          |

|------------------------------------------------------------------------------|

|------------------------------------------------------------------------------|

|------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                              |

|   NOTA:                                                                      |

|   1. Orice inregistrare negativa la unul din punctele IV, V, VI duce la      |

|      sistarea procedurii de repunere in functiune a aparatului pana la       |

|      remedierea neconformitatii.                                             |

|   2. Orice schimbare a amplasamentului aparatului necesita o noua verificare.|

|   3. Aparatul nu poate functiona fara autorizatie de functionare valabila.   |

|                                                                              |

|   In urma celor consemnate se AUTORIZEAZA FUNCTIONAREA APARATULUI PRECIZAT   |

|   LA pct. II                                                                 |

|                                                                              |

|   Urmatoarea verificare se va face in perioada ________________________      |

|                                                                              |

|                                  SEMNATURI:                                  |

|                                                                              |

|  Executant* (Autorizat ISCIR).........................                       |

|                                                                              |

|  INSPECTOR ISCIR I.T.______________. ** Am luat la cunostinta - UTILIZATOR   |

|                                                                              |

|  Nume, Prenume ____________________     Nume, Prenume ____________________   |

|                                                                              |

|  Semnatura ________________________     Semnatura ________________________   |

|------------------------------------------------------------------------------|

*) Personal tehnic de specialitate nominalizat in Autorizatia eliberata de

ISCIR agentului economic care executa lucrarile.

**) Prin semnarea prezentului se confirma veridicitatea inregistrarilor

de mai sus si calitatea de "autorizat ISCIR" a prestatorului.

ANEXA C*)

la prescriptia tehnica

FORMULAR "C 1"

|Agent economic:  |    RAPORT DE VERIFICARI,         |Nr. RAPORT| PAG. 1/2     |

|executant:       |  INCERCARI SI PROBE IN VEDEREA   |          |--------------|

|...............  |     AUTORIZARII FUNCTIONARII     |DATA      |AVIZAT        |

|...............  |            APARATULUI            |          |Agent economic|

|Autorizatie ISCIR|----------------------------------|----------|              |

|Nr:............. |  PRIMA PUNERE IN FUNCTIUNE       |Autorizatie--------------|

|                 |PROCEDURA NR._____________        |pentru    |ADMIS|RESPINS |

|Valabila pana la:|AVIZ ISCIR INSPECT NR. ________   |avizare   |     |        |

|                 |                                  |Nr. .../..|     |        |

|------------------------------------------------------------------------------|

|I. IDENTIFICARE UTILIZATOR FINAL         | II. IDENTIFICARE APARAT            |

|Nume, Prenume __________________         | Producator _________________       |

|Adresa: Loc. ___________________         | Tip ________________________       |

|        Str.____________________         | Model ______________________       |

|        Tel.___________________          | Serie / An fabr. ___________       |

|Loc. de amplasare _______________        | Distribuitor________________       |

|(destinatia initiala a incaperii)....... |                                    |

|------------------------------------------------------------------------------|

|III. REALIZAREA CONDITIILOR TEHNICE                                           |

|------------------------------------------------------------------------------|

|        Documente              |[Da]|[Nu]|      Amplasament         |[Da]|[Nu]|

|-------------------------------|----|----|--------------------------|----|----|

|Exista proiect de instalare    |[Da]|[Nu]|Incaperea |dimensional    |[Da]|[Nu]|

|avizat                         |    |    |corespunde|---------------|    |    |

|                               |    |    |          |constructiv    |[DA]|[Nu]|

|-------------------------------|----|----|--------------------------|----|----|

|Exista avizul pentru           |[Da]|[Nu]|Racord evacuare gaze arse |[Da]|[Nu]|

|combustibil                    |    |    |este corect               |    |    |

|-------------------------------|----|----|--------------------------|----|----|

|Exista avizul pentru energie   |[Da]|[Nu]|Exista priza aer          |[Da]|[Nu]|

|electrica                      |    |    |neobturabila ... (cmp)    |    |    |

|-------------------------------|----|----|--------------------------|----|----|

|Alte avize                     |[Da]|[Nu]|Exista suprafata          |[Da]|[Nu]|

|                               |    |    |vitrata ......... (cmp)   |    |    |

|------------------------------------------------------------------------------|

|IV. EXAMINAREA SITUATIEI CONCRETE DE REALIZARE A INSTALATIEI                  |

|------------------------------------------------------------------------------|

| Aparatul este montat/instalat corespunzator (respecta recomandarile|[Da]|[Nu]|

| producatorului)                                                    |    |    |

|--------------------------------------------------------------------|----|----|

|                                         |gaze                      |[Da]|[Nu]|

|                                         |--------------------------|    |    |

|   Racordari corecte                     |electricitate             |[Da]|[Nu]|

|                                         |--------------------------|    |    |

|                                         |apa                       |[Da]|[Nu]|

|                                         |--------------------------|    |    |

|                                         |cos                       |[Da]|[Nu]|

|--------------------------------------------------------------------|----|----|

| Aparatul este corespunzator scopului                               |[Da]|[Nu]|

|--------------------------------------------------------------------|----|----|

|Aparatul este in stare buna de functionare                          |[Da]|[Nu]|

|--------------------------------------------------------------------|----|----|

|Tipul de combustibil disponibil este corespunzator categoriei       |[Da]|[Nu]|

|aparatului                                                          |    |    |

|--------------------------------------------------------------------|----|----|

|V. VERIFICARI FUNCTIONALE                                           |    |    |

|V.1 VERIFICARI LA RECE                                              |    |    |

|VERIFICARE PROTECTII - toate protectiile functioneaza corect _____  |[Da]|[Nu]|

|                                                                    |    |    |

|VERIFICARE ETANSEITATE  - circuit gaze ________________             |[Da]|[Nu]|

|                        - circuit gaze arse ___________             |[Da]|[Nu]|

|                        - circuit apa _________________             |[Da]|[Nu]|

|------------------------------------------------------------------------------|

|V.2 REGLAT SARCINA APARAT ______________________                              |

*) ANEXA C contine doua formulare: "FORMULAR C1" si "FORMULAR C2".

FORMULAR "C 1" (continuare)

|Agent        |       RAPORT DE VERIFICARI,       |Nr. RAPORT      | PAG. 2/2  |

|economic:....|   INCERCARI SI PROBE IN VEDEREA   |                |           |

|.............|AUTORIZARII FUNCTIONARII APARATULUI|DATA            |           |

|------------------------------------------------------------------------------|

| V.3. VERIFICARI LA CALD                            |    |    |Valori masurate|

|                                                    |    |    |               |

|                                                    |    |    |  -------------|

|Tiraj ..............................................|[Da]|[Nu]|  -------------|

|                                                    |    |    |  -------------|

|Presiune combustibil intrare in aparat............. |[Da]|[Nu]|  -------------|

|                                                    |    |    |  -------------|

|Presiune combustibil intrare in arzator............ |[Da]|[Nu]|  -------------|

|                                                    |    |    |  -------------|

|Presiune apa intrare............................... |[Da]|[Nu]|  -------------|

|                                                    |    |    |  -------------|

|Temperatura gaze arse.............................. |[Da]|[Nu]|  -------------|

|                                                    |    |    |  -------------|

|Alte masuratori.................................... |[Da]|[Nu]|  -------------|

|----------------------------------------------------|-------------------------|

|           |CO masurat        |Val.limita 100 mg/Nmc|            -------------|

|           |------------------|---------------------|            -------------|

|Analiza    |CO(2) masurat     |                     |            -------------|

|gaze       |------------------|---------------------|            -------------|

|arse       |SO[2(X)] masurat  |Val.limita 35 mg/Nmc |            -------------|

|           |------------------|---------------------|            -------------|

|           |NO[2(X)] masurat  |Val.limita 350 mg/Nmc|            -------------|

|           |------------------|---------------------|            -------------|

|           |Eficienta masurata|                     |            -------------|

|------------------------------------------------------------------------------|

|VI  A fost instruit personalul de deservire desemnat                [Da] [Nu] |

|    de utilizatorul final                                                     |

|                                                                              |

|Obs.                                                                          |

|------------------------------------------------------------------------------|

|------------------------------------------------------------------------------|

|------------------------------------------------------------------------------|

|   NOTA:                                                                      |

|   1. Orice inregistrare negativa la unul din punctele IV, V, VI duce la      |

|      sistarea procedurii de punere in functiune a aparatului pana la         |

|      remedierea neconformitatii.                                             |

|   2. Orice schimbare a amplasamentului aparatului necesita o noua verificare.|

|   3. Aparatul nu poate functiona fara autorizatie de functionare valabila.   |

|                                                                              |

|   In urma celor consemnate se AUTORIZEAZA FUNCTIONAREA APARATULUI PRECIZAT   |

|   LA pct. II                                                                 |

|                                                                              |

|   Urmatoarea verificare se va face in perioada ________________________      |

|                                                                              |

|                                  SEMNATURI:                                  |

|                                                                              |

|  Executant* (Autorizat ISCIR).........................                       |

|                                                                              |

|  AGENT ECONOMIC ______________. **    Am luat la cunostinta - UTILIZATOR     |

|                                                                              |

|  Nume, Prenume***__________________     Nume, Prenume ____________________   |

|                                                                              |

|  Semnatura ________________________     Semnatura ________________________   |

|                                                                              |

*) Personal tehnic de specialitate nominalizat in Autorizatia eliberata de

ISCIR agentului economic care executa lucrarile.

**) Numele agentului economic care detine autorizatie valida pentru

"avizare rapoarte de autorizare de functionare aparate".

***) Personal de specialitate nominalizat in Autorizatia eliberata de

ISCIR pentru avizare rapoarte de autorizare de functionare aparate.

FORMULAR "C2"

|Agent economic:  |    RAPORT DE VERIFICARI,         |Nr. RAPORT| PAG. 1/2     |

|...............  |  INCERCARI SI PROBE IN VEDEREA   |          |--------------|

|...............  |AUTORIZARII FUNCTIONARI APARATULUI|DATA      |AVIZAT        |

|Autorizatie ISCIR|----------------------------------|----------|Agent economic|

|Nr:............. |  VERIFICARE TEHNICA PERIODICA    |Autorizatie--------------|

|                 |PROCEDURA NR._____________        |pentru    |ADMIS|RESPINS |

|Valabila pana la:|AVIZ ISCIR INSPECT NR.__________  |avizare   |     |        |

|                 |                                  |Nr. .../..|     |        |

|------------------------------------------------------------------------------|

|I. IDENTIFICARE UTILIZATOR FINAL         | II. IDENTIFICARE APARAT            |

|Nume, Prenume __________________         | Producator _________________       |

|Adresa: Loc. ___________________         | Tip ________________________       |

|        Str.____________________         | Model ______________________       |

|        Tel.___________________          | Serie / An fabr. ___________       |

|Loc. de amplasare _______________        | Distribuitor________________       |

|(destinatia initiala a incaperii)....... |                                    |

|------------------------------------------------------------------------------|

|III. ULTIMA VERIFICARE executata la ....... de catre ..................       |

|------------------------------------------------------------------------------|

|IV. MENTINEREA CONDITIILOR DE FUNCTIONARE IN SIGURANTA SI LEGALITATE          |

|------------------------------------------------------------------------------|

|        Documente              |[Da]|[Nu]|      Amplasament         |[Da]|[Nu]|

|-------------------------------|----|----|--------------------------|----|----|

|Exista proiect de instalare    |[Da]|[Nu]|Incaperea |dimensional    |[Da]|[Nu]|

|avizat                         |    |    |corespunde|---------------|    |    |

|                               |    |    |          |constructiv    |[DA]|[Nu]|

|-------------------------------|----|----|--------------------------|----|----|

|Exista avizul pentru           |[Da]|[Nu]|Racord evacuare gaze arse |[Da]|[Nu]|

|combustibil                    |    |    |este corect               |    |    |

|-------------------------------|----|----|--------------------------|----|----|

|Exista avizul pentru energie   |[Da]|[Nu]|Exista priza aer          |[Da]|[Nu]|

|electrica                      |    |    |neobturabila ... (cmp)    |    |    |

|-------------------------------|----|----|--------------------------|----|----|

|Alte avize                     |[Da]|[Nu]|Exista suprafata          |[Da]|[Nu]|

|                               |    |    |vitrata ......... (cmp)   |    |    |

|------------------------------------------------------------------------------|

|V. EXAMINAREA SITUATIEI CONCRETE A INSTALATIEI, LA DATA DE .............      |

|------------------------------------------------------------------------------|

| Aparatul este montat/instalat corespunzator (respecta recomandarile|[Da]|[Nu]|

| producatorului)                                                    |    |    |

|--------------------------------------------------------------------|----|----|

|Consemnarea     |Livretul aparatului,   |[Da]|[Nu]|         |gaze   |[Da]|[Nu]|

|evenimentelor   |completat la zi        |    |    |         |-------|    |    |

|de la ultima    |-----------------------|----|----|Racordari|electr.|[Da]|[Nu]|

|verificare      |Rapoarte de interventii|[Da]|[Nu]|corecte  |-------|    |    |

|                |-----------------------|----|----|         |apa    |[Da]|[Nu]|

|                |Interventii autorizate*|[Da]|[Nu]|         |-------|    |    |

|                |-----------------------|----|----|         |cos    |[Da]|[Nu]|

|                |Altele*                |[Da]|[Nu]|         |       |    |    |

|--------------------------------------------------------------------|----|----|

|Aparatul a fost utilizat corespunzator scopului                     |[Da]|[Nu]|

|--------------------------------------------------------------------|----|----|

|Aparatul mai este in stare de buna functionare                      |[Da]|[Nu]|

|--------------------------------------------------------------------|----|----|

|VI. VERIFICARI FUNCTIONALE - Tipul de gaz disponibil este adecvat   |[Da]|[Nu]|

|   tipului de aparat..............                                  |    |    |

|                                                                    |    |    |

|VI. 1 VERIFICARI LA RECE                                            |    |    |

|                                                                    |    |    |

|VERIFICARE PROTECTII - toate protectiile functioneaza               |    |    |

|                       corect ____________                          |    |    |

|                                                                    |    |    |

|VERIFICARE ETANSEITATE - circuit gaze ______________________        |[Da]|[Nu]|

|                       - circuit gaze arse __________________       |[Da]|[Nu]|

|                       - circuit apa ________________________       |[Da]|[Nu]|

|------------------------------------------------------------------------------|

|VI.2 VERIFICAREA MONTARII UNOR ECHIPAMENTE si FACILITATI OPTIONALE** [Da] [Nu]|

|------------------------------------------------------------------------------|

|VI.3 REREGLAT SARCINA APARAT_____________________________            [Da] [Nu]|

*) S-a efectuat curatirea cosului de fum;

**) Comanda de la distanta, programatoare de timp, termostate

de ambianta etc.

FORMULAR "C2"(continuare)

|Agent             |  RAPORT DE VERIFICARI,            |Nr.RAPORT | PAG. 2/2   |

|economic .........|INCERCARI SI PROBE IN VEDEREA      |          |            |

|                  |AUTORIZARII FUNCTIONARII APARATULUI|DATA      |            |

|------------------------------------------------------------------------------|

|VI.4 VARIFICARI LA CALD                            |      |     |             |

|                                                   |      |     |-------------|

|Tiraj ...............                              | [Da] |[Nu] |-------------|

|                                                   |      |     |-------------|

|Presiune combustibil intrare in aparat ..........  | [Da] |[Nu] |-------------|

|                                                   |      |     |-------------|

|Presiune combustibil intrare in arzator .........  | [Da] |[Nu] |-------------|

|                                                   |      |     |-------------|

|Presiune apa intrare ............................  | [Da] |[Nu] |-------------|

|                                                   |      |     |-------------|

|Temperatura gaze arse ...........................  | [Da] |[Nu] |-------------|

|                                                   |      |     |-------------|

|Alte masuratori .................................  | [Da] |[Nu] |-------------|

|                                                   |      |     |             |

|----------------------------------------------------------------|-------------|

|                  |CO masurat        |Val.limita 100mg/Nmc      |-------------|

|                  |                  |                          |-------------|

|                  |------------------|--------------------------|-------------|

|                  |CO(2) masurat     |                          |-------------|

|                  |------------------|--------------------------|-------------|

|                  |SO[2(x)] masurat  |Val.limita 35 mg/Nmc      |-------------|

|Analiza gaze arse |------------------|--------------------------|-------------|

|                  |NO[2(x)] masurat  |Val.limita 350 mg/Nmc     |-------------|

|                  |------------------|--------------------------|             |

|                  |Eficienta masurata|                          |             |

|------------------------------------------------------------------------------|

|VI.A fost instruit personalul de deservire desemnat de            [Da] [Nu]   |

|   utilizarorul final                                                         |

|Obs.                                                                          |

|------------------------------------------------------------------------------|

|------------------------------------------------------------------------------|

|------------------------------------------------------------------------------|

|NOTA:                                                                         |

|  1. Orice inregistrare negativa la unul din punctele IV, V, VI duce la       |

|     sistarea procedurii de repunere in functiune a aparatului pana la        |

|     remedierea neconformitatii.                                              |

|  2. Orice schimbare a amplasamentului aparatului necesita o noua verificare. |

|  3. Aparatul nu poate functiona fara autorizatie de functionare valabila.    |

|                                                                              |

|In urma celor consemnate se AUTORIZEAZA FUNCTIONAREA APARATULUI PRECIZAT LA   |

|pcr.II                                                                        |

|                                                                              |

|Urmatoarea verificare se va face in parioada ____________________             |

|                                                                              |

|                                               SEMNATURI:                     |

|                                                                              |

|Execurant*)(Autorizat ISCIR) ....................................             |

|                                                                              |

|AGENT ECONOMIC ___________________**) Am luat la cunostinta - UTILIZATOR      |

|                                                                              |

|Nume, Prenume***) _________________________ Nume Prenume ___________________  |

|                                                                              |

|Semnatura _________________________________ Semnatura ______________________  |

|                                                                              |

|------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                              |

*) Personal tehnic de specialitate nominalizat in Autorizatia eliberata de ISCIR agentului economic care executa lucrarile.

**) Numele agentului economic care detine autorizatie valida pentru "avizare rapoarte de autorizare de functionare aparate".

***) Personal de specialitate nominalizat in Autorizatia eliberata de ISCIR pentru avizare rapoarte de autorizare de functionare aparate.

ANEXA D

la prescriptia tehnica

|                                                                       |

|                      LIVRAT APARAT*1)                                 |

|                                                                       |

| (1) APARAT INDIVIDUAL                                                 |

|                                                                       |

| DESTINAT: - incalzirii                           []                   |

|           - producerii apei calde menajere       []                   |

|           - alte destinatii*)                                         |

| *)descriere (aparat consumator de combustibili                        |

|   gazosi folosit pentru gatit, refrigerare,                           |

|   iluminare, spalare etc.) __________________________________         |

| _____________________________________________________________         |

|                                                                       |

| IDENTIFICARE UTILIZATOR FINAL:                                        |

|                                                                       |

| Nume/Denumire _____________________                                   |

| Adresa ________________________________                               |

| Bloc _____ Scara _____ Etaj _______ Locuinta individuala _____        |

| _________________________________________________________________     |

|                                                                       |

| (2) IDENTIFICARE AGENT ECONOMIC, autorizat de ISCIR, care are         |

| in evidenta si supraveghere aparatul (care a editat sau/si            |

| completat livretul):                                                  |

|                                                                       |

| DENUMIRE agent economic: ___________________________________          |

| Nr. de inregistrare la Registrul Comertului _________:                |

| Cod fiscal ________________ADRESA : __________________________        |

| telefon ___________                                                   |

|                                                                       |

| AUTORIZATIE ISCIR NR. _____/______                                    |

| VALABILITATE autorizatie ___________________                          |

| DATA luarii in evidenta _____________  SEMNATURA _____________        |

|__________________________________________________________________     |

|                                                                       |

| (3) PERSONAL AUTORIZAT AL PRESTATORULUI DE SPECIALITATE*2)            |

|  Nume ____________________ Semnatura _________________                |

|                                                                       |

|  UTILIZATOR FINAL*2)__________________________________                |

|  Nume _______________________ Semnatura _________ Data ________       |

|                                                                       |

|*1) Livretul se va modifica ori de cate ori se schimba                 |

|    utilizatorul final sau agentul economic autorizat de ISCIR         |

|    in a carui evidenta este inscris.                                  |

|*2) Prin semnarea acestui document utilizatorul final isi asuma        |

|    obligatia efectuarii verificarilor tehnice periodice ale           |

|    aparatului, iar prestatorul de specialitate garanteaza             |

|    efectuarea instructajului privind folosirea aparatului in          |

|    conditii de siguranta.                                             |

| ________________________________________________________________      |

|                                                                       |

| (4)CARACTERISTICILE APARATULUI SI ALE INSTALATIEI IN CARE ACESTA      |

| ESTE INCORPORAT                                                       |

|                                                                       |

| (4.1.) APARAT CONSUMATOR DE COMBUSTIBIL GAZOS                         |

|                                                                       |

| Fabricant ______________________                                      |

| Model ____________ Matricola ____________                             |

|                                                                       |

| Tip de instalare         mural           []   pe pardoseala   []      |

| Fluid de lucru           apa             []   aer             []      |

| Arzator                  cu aer insuflat []   atmosferic      []      |

| Combustibil _____________________________________________________     |

| Evacuare gaze de ardere  naturala        []   forta           []      |

| Puterea nominala (kw)____________________________________________     |

| Randament util la putere nominala (%)____________________________     |

| Nivel de certificare (CE; CS, omologat ISCIR)____________________     |

|                                                                       |

| (4.2.) EVACUARE GAZE DE ARDERE                                        |

|                                                                       |

| Cos individual  []  cos colectiv   []  tubulatura de evacuare []      |

|                                                                       |

| (4.3.) REGLARE AUTOMATA(cu comanda locala sau de la distanta)         |

| ________________________________________________________________      |

|                                                                       |

| Fabricantul dispozitivului de comanda __________________________      |

| Model __________________________________________________________      |

| Programator zilnic de 24 ore cu n = ____________________________      |

| nivele de temperatura                                                 |

| Programator saptamanal (1) _______lunar (1)_____________________      |

|                                                                       |

| (4.4) ROBINETI TERMOSTATATI                                           |

|                                                                       |

| Procentaj de existenta la "consumatorii directi"*) ai                 |

| aparatului _____________(%)                                           |

|                                                                       |

| (4.5) SISTEM DE REGLARE, COMANDA SI PROTECTIE                         |

|                                                                       |

| Descrierea sistemului ___________________________________________     |

| _________________________________________________________________     |

|                                                                       |

| *) "consumatori directi" pot fi corpuri de incalzire (calorifere,     |

| boilere, preparatoare de apa calda si similare).                      |

|_________________________________________________________________      |

|                                                                       |

|(4.6) SISTEME DE VENTILARE SI ASIGURARE AER PROASPAT in                |

|      localul in care este instalat aparatul                           |

|                                                                       |

| Alimentare cu aer     directa    []      indirecta     []             |

| Suprafata prizei de aer proaspat neobturabile:                        |

| cmp __________________________________                                |

|(minim 6cmp x kW, nu mai mica de 1OO cmp)                              |

|                                                                       |

|Ventilarea camerei      [da]     [nu]      debit in mc/h ______________|

|Alte date despre ventilare ____________________________________________|

|                                                                       |

|_______________________________________________________________________|

|                                                                       |

|5) REZULTATE LA PRIMA PUNERE IN FUNCTIUNE SI LA VERIFICARILE           |

|   TEHNICE PERIODICE, EFECTUATE DE AGENTUL ECONOMIC AUTORIZAT          |

|   DE ISCIR                                                            |

| -----------------------------------------------------------------     |

| | Data efectuarii              |    |     |     |     |    |    |     |

| |------------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|     |

| | Temperatura gaze arse (øC)   |    |     |     |     |    |    |     |

| |------------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|     |

| | Temperatura ambianta (øC)    |    |     |     |     |    |    |     |

| |------------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|     |

| | O(2) (%)                     |    |     |     |     |    |    |     |

| |------------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|     |

| | CO(2) (%)                    |    |     |     |     |    |    |     |

| |------------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|     |

| | CO (% )                      |    |     |     |     |    |    |     |

| |------------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|     |

| | Pierderi (%)                 |    |     |     |     |    |    |     |

| |------------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|     |

| | Randament la sarcina         |    |     |     |     |    |    |     |

| | nominala (%)                 |    |     |     |     |    |    |     |

| |------------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|     |

| | Starea de etanseitate*1)     |    |     |     |     |    |    |     |

| |------------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|     |

| | Starea tubulaturii           |    |     |     |     |    |    |     |

| | /sistemului de evacuare      |    |     |     |     |    |    |     |

| | gaze arse*1)                 |    |     |     |     |    |    |     |

| |------------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|     |

| | Verificare dispozitive       |    |     |     |     |    |    |     |

| | reglare si control*2)        |    |     |     |     |    |    |     |

| |------------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|     |

| | Verificare protectii*2)      |    |     |     |     |    |    |     |

| |------------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|     |

| | Verificare sisteme aerisire  |    |     |     |     |    |    |     |

| | si ventilare*2)              |    |     |     |     |    |    |     |

| |------------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|     |

| | Semnatura                    |    |     |     |     |    |    |     |

| -----------------------------------------------------------------     |

|                                                                       |

|    *1) indica B = buna; M = mediu; S = slaba;                         |

|    *2) indica P = pozitiva; N = negativa                              |

|                                                                       |

|                                                                       |

| Observatii la intretinere si verificarea tehnica periodica:___________|

| ______________________________________________________________________|

| ______________________________________________________________________|

| ______________________________________________________________________|

|                                                                       |

|                                                                       |

|      Interventii efectuate la intretinere/service                     |

|--------------------------------------------------------------------   |

||      |                            |                  |           |   |

|| Data | Referitor la componentele  |     Observatii   |  Semnatura|   |

||      |   la care s-au facut       |  (felul lucrarii |  personal |   |

||      |     interventii            |                  |  autorizat|   |

||------|----------------------------|------------------|-----------|   |

||      |                            |                  |           |   |

||------|----------------------------|------------------|-----------|   |

||      |                            |                  |           |   |

||------|----------------------------|------------------|-----------|   |

||      |                            |                  |           |   |

||------|----------------------------|------------------|-----------|   |

||      |                            |                  |           |   |

||------|----------------------------|------------------|-----------|   |

||      |                            |                  |           |   |

|--------------------------------------------------------------------   |

ANEXA E

la prescriptia tehnica

EVIDENTA

aparatelor consumatoare de combustibili gazosi aflate in

supravegherea tehnica a agentului economic

..................................................

|Nr.  |Locul functionarii|Denumirea| Nr. de   |Produ-  |Raport|Scadenta|    |

|inre-|aparatului(Utili- |apara-   |fabricatie|cator/  |de ve-|urmatoa-|    |

|gis- |zator final, lo-  |tului,   |sau inven-|Furnizor|rifi- |rei     |    |

|tra- |calitatea, strada,|parametri|tar/ an de|        |care a|veri-   |    |

|re   |nr., sector, judet|princi-  |fabricatie|        |eva-  |ficari  |    |

|     |Contract de luare |pali     |          |        |luarii|        |    |

|     |in evidenta,      |         |          |        |apti- |        |    |

|     |supraveghere,     |         |          |        |tudi- |        |Obs.|

|     |service garantii, |         |          |        |nilor |        |    |

|     |verificari tehnice|         |          |        |de    |        |    |

|     |periodice         |         |          |        |fun-  |        |    |

|     |                  |         |          |        |ctio- |        |    |

|     |                  |         |          |        |nare  |        |    |

|     |                  |         |          |        |in con|        |    |

|     |                  |         |          |        |ditii |        |    |

|     |                  |         |          |        |de    |        |    |

|     |                  |         |          |        |sigu- |        |    |

|     |                  |         |          |        |ranta/|        |    |

|     |                  |         |          |        |data  |        |    |

|-----|------------------|---------|----------|--------|------|--------|----|

|     |                  |         |          |        |      |        |    |

|     |                  |         |          |        |      |        |    |

|     |                  |         |          |        |      |        |    |

|     |                  |         |          |        |      |        |    |

|     |                  |         |          |        |      |        |    |

|     |                  |         |          |        |      |        |    |

|     |                  |         |          |        |      |        |    |

|     |                  |         |          |        |      |        |    |

|     |                  |         |          |        |      |        |    |

|     |                  |         |          |        |      |        |    |

|     |                  |         |          |        |      |        |    |

|     |                  |         |          |        |      |        |    |

ANEXA F

la prescriptia tehnica

|ISCIR |INSPECTIA DE STAT                                    OSIM: 37822

|      |

INSTALATIILOR DE RIDICAT

Organism de Control membru al Confederatiei Europene a Organismelor

de Control - CEOC

| Ramane |

|   la   |

Nr: ...................                              |  vama  |

Data: .................                              ----------

AVIZ TEHNIC IN VEDEREA IMPORTULUI

Urmare adresei solicitantului Nr. ........./........, a documentatiei

tehnice si a verificarilor efectuate

dupa caz in conformitate cu prevederile specifice din Prescriptiile

tehnice, Colectia ISCIR, pentru agentul economic:

S.C."................"

Cod postal, Localitatea, Judetul, Strada, Nr, bl., sc., ap,.,

Inregistrare la Registrul comertului: J.... /....... /........,

Cod fiscal: ............. Tel/Fax: ........./..................

Cont bancar: ............. Banca: .............................

Spre stiinta: ISCIR I T ......., Str. ............ Nr. ........

Tel: .........; Fax: ...................

se avizeaza importul urmatoarelor:_______________________________

|Nr. | Echipament       |Simbol identificare|Caracteristici|Firma producatoare|

|crt.|------------------|-------------------|    tehnice   |/Furnizor/Tara    |

|    |   Cod vamal      |       Nr. buc.    |              |                  |

|----|------------------|-------------------|--------------|------------------|

|    |                  |                   |              |                  |

|    |DENUMIRE APARAT   |     Tip:          | .....kW      |  Fabricant:      |

| 1. |CONSUMATOR DE     |  ............     |              |................. |

|    |COMBUSTIBIL       |                   |Tip gaz: .....|Tara: ..........  |

|    |    GAZOS         |                   |Altele: ..... |     Furnizor:    |

|    |                  |                   |              |                  |

|    |------------------|-------------------|              |------------------|

|    |cod de incadrare  |    Nr. buc.       |              | ................ |

|    |vamala: ......... |                   |              |Tara: ..........  |

|    |                  |                   |              |                  |

|    |                  |                   |              |                  |

Observatii:

1. Este interzisa livrarea aparatului la utilizatorul final fara a fi insotit de instructiunile de instalare si utilizare in limba romana

2. Alte atentionari privind eventualele restrictii de utilizare a aparatului .......................

Prezentul AVIZ se elibereaza ca urmare a prevederilor legale privind functionarea in conditii de siguranta a echipamentelor, instalatiilor, aparatelor si produselor supuse regimului de verificare tehnica ISCIR (Decret nr. 587/1973 modificat si completat prin Decret nr. 417/1985, H.G. nr.168/1997,O.M. nr. 410/2000 si H.G. 1340/2001) si in cazul respectarii conditiilor de la "Observatii" se permite utilizarea lor in Romania. Agentul economic titularizat are obligatia sa respecte prevederile prevazute in O.G. nr. 21/1992, H.G. nr. 394/1995 si Prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR in vigoare cu privire la echipamentele importate, sa asigure executarea testelor functionale, respectiv instalare, montaj, punere in functiune, masuratori, etc., numai cu prestatori autorizati ISCIR.

Prezentul AVIZ are valabilitate pana la data de ............ (o luna de la data emiterii) si se refera exclusiv la agentul economic titularizat, nefiind transmisibil.

INSPECTOR DE STAT SEF          ISCIR INSPECT - INSPECTOR SEF

Numele .....................   Numele .........................

Semnatura ..................   Semnatura ......................

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Numele ...........................

Semnatura ........................

1. Prezentul AVIZ se elibereaza in 2 (doua) exemplare originale, din care cel cu timbru de securizare (exemplarul galben) se depune la VAMA pentru efectuarea operatiunilor de import si este valabil pana la data de ................ (o luna de la data emiterii)

2. Exemplarul original (verde) ramane la titular si se va prezenta la punerea in functiune.

Str. Sf.Elefterie,Nr.47-49,

cod 76211, Bucuresti, sector 5

ROMANIA, Cod fiseal:9731330

Tel: (+4021)4119760; 4119761

Fax: (+4021)4119870

e-mail; iscir@fx.ro;iscir@kappa.ro

Trezoreria Statului sector l

Cont lei: 500.397.313.30

Banca Romana pentru Dezvoltare - Sucursala Victoria

Cont valuta:251l00296210095/cod SWIFT:BRDEROBU

ANEXA G

la prescriptia tehnica

|      |  INSPECTIA DE STAT                             OSEM : 37822

| ISCI |

|      |  PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI

Organism de Control membru al Confederatiei Europene a Organismelor

de Control - CEOC

|Ramane|

|  la  |

| vama |

Nr: ................................                   --------

Data: ..............................

DOVADA DE ACCEPTARE

IN VEDEREA IMPORTULUI

Ca urmare a adresei nr. ...../......., a documentatiei tehnice prezentate

si a verificarilor efectuate in conformitate cu prevederile H.G. 761/2001,

pentru agentul economic:

S.C. "................."

Cod postal, Localitatea, Judetul, Strada, Nr, bl, sc., ap,.,

Inregistrare la Registrul comertului: J ..... /........ /........,

Cod fiscal:....... Cont bancar: .......... Banca:................

Spre stiinta: ISCIR I T ......., Str. ....... Nr. ...... Tel: ......;

Fax: ................ se confirma acceptarea a importului pentru urmatoarele

tipuri de echipamente care fac parte din categoria generala a echipamentelor

din domeniul de competenta ISCIR, prezinta toate elementele unui nivel de

risc constructiv - functional pentru a fi supuse regimului de control si

supraveghere tehnica ISCIR conform prevederilor Prescriptiilor Tehnice -

Colectia ISCIR specifice in vigoare:

|Nr. | Echipament       |Simbol identificare|Caracteristici|Firma producatoare|

|crt.|------------------|-------------------|tehnice care  |/Furnizor/Tara    |

|    |   Cod vamal      |       Nr. buc.    |justifica     |                  |

|    |                  |                   |acceptarea    |                  |

|    |                  |                   |   ISCIR      |                  |

|----|------------------|-------------------|--------------|------------------|

|    |                  |                   |              |                  |

|    |DENUMIRE APARAT   |     Tip:          |              |                  |

| 1. |CONSUMATOR DE     |  ............     |Respecta      |                  |

|    |COMBUSTIBIL       |                   |prevederile   |                  |

|    |    GAZOS         |-------------------|H.G. 761/2001 |                  |

|    |                  |      Nr. buc.     |              |     XXX.         |

|    |------------------|                   |              |Tara membra UE    |

|    |cod de incadrare  |                   |              |                  |

|    |vamala: ......... |                   |              |                  |

|    |                  |                   |              |                  |

Observatii:.......................

Prezenta DOVADA se elibereaza ca urmare a prevederilor legale privind functionarea in conditii de siguranta a echipamentelor, instalatiilor, aparatelor si produselor supuse regimului de verificare tehnica ISCIR (Decret nr. 587/1973 modificat si completat prin Decret nr. 417/1985, H.G. nr. 168/1997,O.M. nr. 410/2000, H.G. 1340/2001) si in cazul respectarii conditiilor de la "Observatii", se permite utilizarea lor in Romania. Agentul economic titularizat are obligatia sa respecte prevederile prevazute in O.G. nr. 21/1992, H.G. nr. 394/1997 si Prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR in vigoare cu privire la echipamentele importate, executarea testelor functionale, respectiv instalare, montaj, punere in functiune, masuratori, etc., numai cu prestatori de specialitate autorizati ISCIR.

Prezenta DOVADA DE ACCEPTARE are valabilitate pana la data de (30 de zile) si se refera la agentul economic titularizat mai sus, nefiind transmisibila.

INSPECTOR DE STAT SEF

ing.

INSPECTOR SEF

ing. ..............

INSPECTOR DE SPECIALITATE

ing. .............

1. Prezentul AVIZ se elibereaza in 2 (doua) exemplare originale, din care cel cu timbru de securizare (exemplarul galben) se depune la VAMA pentru efectuarea operatiunilor de import si este valabil pana la data de ............ (o luna de la data emiterii)

2. Exemplarul original (verde) ramane la titular si se va prezenta la punerea in functiune.

Str. Sf.Elefterie,Nr.47-49,

cod 76211, Bucuresti, sector 5

ROMANIA, Cod fiseal:9731330

Tel: (+4021)4119760; 4119761

Fax: (+4021)4119870

e-mail; iscir@fx.ro;iscir@kappa.ro

Trezoreria Statului sector l

Cont lei: 500.397.313.30

Banca Romana pentru Dezvoltare - Sucursala Victoria

Cont valuta:251l00296210095/cod SWIFT:BRDEROBU

ANEXA H

la prescriptia tehnica

|         |

|  ISCIR  |

|  1910   |                          I.S.C.I.R.

|         |                       INSPECTIA DE STAT

SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

AUTORIZATIE

Nr. ......

In baza prevederilor legale in vigoare si a Prescriptiei

Tehnice PT A1-2002,

ISCIR autorizeaza prin prezenta agentul economic:                 |

|                                                                             |

|                                                                             |

|                         S.C."................"                              |

|                                                                             |

|         Cod postal, Localitatea, Judetul, Strada, Nr, bl., se., ap,.,       |

| Inregistrare la Registrul comertului: J.... /......, Cod fiscal: ........,  |

|                                                                             |

pentru:

MONTARE/INSTALARE,

PUNERE IN FUNCTIUNE,

SERVICE/REPARARE,

VERIFICARI TEHNICE PERIODICE Sl AUTORIZAREA FUNCTIONARII

LA APARATE CONSUMATOARE DE COMBUSTIBILI GAZOSI DE TIPUL:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

In cadrul societatii, Dl ing. _____________________

se autorizeaza pentru _____________________________

Agentul economic titularizat a furnizat dovezile relevante ca dispune de

capabilitatea tehnica de specialitate necesara efectuarii lucrarilor de mai

sus dupa cum a fost consemnat in raportul de evaluare si

verificare ________________________________________________________________

Orice schimbare fata de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZATIEI

daca nu este anuntata in termen de 15 zile de la producerea ei si

confirmata in termen de 30 zile de unitatea ISCIR emitenta;

Agentul economic prin reprezentantii sai legali impreuna cu persoanele

autorizate raspund de respectarea prevederilor legale in domeniu.

DATA EMITERII AUTORIZATIEI  TERMEN DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI

Inspector de Stat Sef         Inspector Sef-ISCIR INSPECT

Inspector de specialitate

ANEXA I

la prescriptia tehnica

CERINTE TEHNICE SPECIFICE

arzatoarelor cu autoaspiratie consumatoare de combustibili gazosi

I.1 Pentru ca arzatoarele cu autoaspiratie consumatoare de combustitibi gazosi sa se poata utiliza in Romania este necesar ca ele sa fie certificate.

I.2 In vederea certificarii, producatorul va intocmi o documentatie tehnica ce va cuprinde:

- descrierea generala a aparatului;

- desenul de ansamblu al arzatorului, intocmit conform prezentelor cerinte;

- caietul de sarcini pentru incercare;

- instructiuni de montare, functionare, intretinere si reparare;

- copii dupa rapoarte de evaluare/certificate de tip/certificate de conformitate pentru echipamentele care intra in componenta arzatoarelor.

I.3 Desenul de ansamblu se intocmeste de proiectant, in una sau mai multe planse si trebuie sa contina sectiuni si detalii suficiente pentru definirea tehnico-functionala corespunzatoare a arzatorului. Desenul tip trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:

I.3.1 Caracteristici constructive:

- denumirea comerciala si numarul modelului (codul);

- dimensiuni de gabarit;

- cote de pozitionare a elementelor aparatului care pot influenta functionarea;

- solutii de fixare a arzatoarelor care sa asigure montarea si demontarea lor fara, dificultate, corecta si sigura;

- forma si dimensiunile duzelor;

- sectiunea pentru admisia aerului primar;

- sectiunea de ardere a arzatorului;

- volumul focarului in care se poate monta;

- sisteme de etansare a arzatorului;

- sisteme si metode de protectie anticorosiva a arzatorului;

- sisteme de racordare la sursa de alimentare cu combustibil gazos;

- mod de reglare a regimurilor de functionare;

- dispozitive de siguranta si reglare;

- dispozitive de aprindere;

- greutateta aparatului;

- schema circuitului de alimentare cu combustibil gazos;

- schema circuitului admisiei aerului necesar arderii;

- schema (diagrama) de functionare a dispozitivelor de siguranta si reglare;

- robustetea aparatului (conditii mecanice).

I.3.2 Caracteristici functionale:

- tipurile de combustibil gazos pentru care este conceput;

- debit nominal de gaz (debit mxim, debit minim);

- presiunea normala de alimentare a combustibilului gazos (maxim si minim);

- incarcarea termica;

- temperatura maxima admisa pe suprafetele aparatului si a elementelor de manevra si reglare;

- neetanseitatea admisa;

- conditii de stabilitate a flacarii;

- aptitudinea de schimbare a gazului de alimentare.

I.3.3 Performante garantate:

- continut maxim de CO;

- incarcare termica;

- timp de aprindere;

- timp de stingere;

- presiunea minima de alimentare cu gaz a arzatorului;

- coeficient maxim de exces de aer.

I.4 Dotarea cu dispozitive de protectie

Aparatele trebuie sa fie echipate cu dispozitivele de siguranta si protectie mentionate mai jos:

I.4.1 Robinet automat de siguranta

Dispozitiv care deschide sau inchide admisia combustibilului gazos si care este comandat de un semnal din circuitul de siguranta (se precizeaza care).

I.4.2 Dispozitiv de detectare a flacarii

Dispozitiv de detectare si semnalizare a existentei flacarii pentru functionarea in conditii de siguranta a arzatorului.

I.4.3 Sistem automat de comanda si siguranta

Sistem care cuprinde cel putin un dispozitiv de comanda si toate elementele care constituie un dispozitiv de detectare a flacarii.

I.4.4 Dispozitiv de comanda

Dispozitiv care reactioneaza la semnalele provenite de la dispozitivele de reglare si de siguranta, da comenzi de reglare, comanda programul de pornire, supravegheaza functionarea arzatorului, comanda oprirea in siguranta si blocarea.

I.5 Efectuarea probelor

I.5.1 Se efectuieaza probe si incercari pentru demonstrarea parametrilor de functionare si protectie declarati de producator.

I.5.2 Incercarile au drept scop verificarea caracteristicilor tehnice ale aparatului si siguranta in functionare a acestuia, in raport cu documentatia tehnica precum si verificarea functionarii dispozitivelor anexe ale aparatului.

Prin dispozitive anexe ale aparatului se inteleg urmatoarele:

a) dispozitive de supraveghere la aprindere si stingere;

b) dispozitive de aprindere arzator de veghe;

c) regulatoare de presiune;

d) termostate,

in masura in care acestea intra in limitele aparatului.

Dispozitivele anexe se vor certifica in conformitate cu legislatia in vigoare.

Incercarile in vederea certificarii aparatelor se efectueaza in laboratoare sau pe standuri de incercare ale agentilor economici sau ale institutelor de specialitate.